Приложение № 2

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

ул. Магистральная 62, г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область) 628384

Тел/факс  8(3463) 46-81-61, 46-53-39; E-mail: admin@ughpy.ru

| «____» |  |
| --- | --- |

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Очистных сооружений водоснабжения и резервуаров чистой воды.

МУП «УГХ» г. Пыть-Ях

Пыть-Ях

2015

Содержание.

1.1. Водозабор	139

1.1.1 ВОС – 1:	139

1.1.2 ВОС – 2:	3

1.1.3 ВОС – 3:	4

1.1.4 ВОС – 4:	5

1.2. Описание системы подготовки питьевой воды на  ВОС-1, ВОС-2, ВОС-3 и ВОС-4	6

6

1.3. Информация о состоянии и конструкции артезианских скважин на водоочистных сооружениях ВОС-1, ВОС-2, ВОС-3, ВОС-4	7

1.4. Информация о состоянии сооружений водоочистки на ВОС – 1	11

1.5. Технические характеристики насосного и компрессорного оборудования на водоочистных сооружениях  ВОС-1	12

1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений на ВОС-1

## 1.1.	ВОДОВОД

## Водопроводная сеть г. Пыть-Ях от ВОС-1, ВОС-2 и ВОС-3  закольцована и обеспечивает водой большую часть города. Водопроводная сеть от ВОС-4 снабжает водой микрорайон 2а. Выполнена сеть из стальных водо- и газопроводных труб диаметром 76-426мм, с 2013 г. замена сетей водоснабжения  производится на полиэтиленовые трубы диаметром 25-200мм. Общая протяженность находящейся в хозяйственном ведении сети водоснабжения  40,09 км.

## В 3-м микрорайоне на магистральном водоводе расположена насосная станция III подъема, оборудованная 4-мя насосами. Данная насосная станция обеспечивает необходимым напором 3,4 и 5 микрорайоны города, где имеется большое число жилых многоэтажных домов.

## 1.1.1.	ВОС-1

Источником централизованного водоснабжения потребителей г. Пыть-Ях является водозабор ВОС-1 проектной производительностью 4,5 тыс.м3/сут. В настоящий момент фактическая максимальная производительность водозабора с учетом существующих рабочих скважин составляет 2,7576 тыс.м3/сут.

Адрес объекта: 1 мкр, Северо-восточная зона №7 г. Пыть-Ях, ул.Первопроходцев.

Год ввода в эксплуатацию – 1987 год.

Добыча пресных подземных вод на ВОС-1 осуществляется на основании  лицензии ХМН № 03039 ВЭ от 14.12.2014 г. Срок действия лицензии – до 10.12.2024 г.

Основной водозабор подземной воды расположен на одной площадке с водоочистными сооружениями ВОС-1.

Водозабор охраняется, территория огорожена. Доступ посторонних лиц на территорию водозабора исключен.

Всего на водозаборе ВОС-1 имеется 10 скважин, из них 7 – рабочих, 2 – в ремонте, 1 –  на ликвидацию.

Учет подземной воды, переданной потребителям, осуществляется с помощью преобразователя  расхода вихреакустический Метран 300-ПР, установленного на выходе с ВОС-1.

Все водозаборные скважины находятся в отапливаемых павильонах в металлическом исполнении, устья скважин загерметизированы, арматура окрашена.

Проводятся систематические наблюдения за режимом подземных вод:

- замеры уровня подземных вод 1 раз в месяц (при круглосуточной работе скважины) или перед каждой остановкой и перед каждым ее включением (при некруглосуточной работе); во время работы  скважины – динамический,

во время простоя – статический уровни;

- замеры дебета – 1 раз в месяц;

- ежесуточный замер водоотбора;

- 4 раза в год – отбор проб воды на полный химический анализ.

Разработан «Проект разработки пресных подземных вод атлымского горизонта для водоснабжения г. Пыть-Ях» в 2007г.

Разработан и согласован в установленном порядке проект  ЗСО на ВОС-1.

Каптирующие сооружения оборудованы павильонами и снабжены насосами ЭЦВ-10-63-110, ЭЦВ-8-40-65 и ЭЦВ-8-25-100.

На водозаборе имеется 2 резервуара чистой воды на 3000 м3, 1000 м3, отстойник – 700 м3, насосы дегазатора, станция озонирования, насосная промывной воды, насосная станция 2-го подъема. Вода из скважин подается потребителю после очистных сооружений, и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.1.2.	ВОС- 2:

Источником централизованного водоснабжения потребителей г. Пыть-Ях является водозабор ВОС-2 проектной производительностью 2,5 тыс.м3/сут. В настоящий момент фактическая максимальная производительность водозабора с учетом существующих рабочих скважин составляет 2,487 тыс.м3/сут.

Адрес объекта: мкр. Пионерный, Северная промзона  №3 г. Пыть-Ях.

Год ввода в эксплуатацию – 1986 год.

Добыча пресных подземных вод на ВОС-2 осуществляется на основании  лицензии ХМН № 03047 ВЭ от 22.01.2015 г. Срок действия лицензии – до 21.01.2025 г.

Основной водозабор подземной воды расположен на одной площадке с водоочистными сооружениями ВОС-2.

Водозабор охраняется, территория огорожена. Доступ посторонних лиц на территорию водозабора исключен.

Всего пробурено на водозаборе ВОС-2  8 скважин, из них 7 – рабочих, 1 – в ремонте.

Все водозаборные скважины находятся в отапливаемых павильонах в металлическом исполнении, устья скважин загерметизированы, арматура окрашена.

Проводятся систематические наблюдения за режимом подземных вод:

- замеры уровня подземных вод 1 раз в месяц (при круглосуточной работе скважины) или перед каждой остановкой и перед каждым ее включением (при некруглосуточной работе); во время работы  скважины – динамический,

во время простоя – статический уровнь;

- замеры дебета – 1 раз в месяц;

- ежесуточный замер водоотбора;

- 4 раза в год – отбор проб воды на полный химический анализ.

Разработан «Проект разработки пресных подземных вод атлымского горизонта для водоснабжения г. Пыть-Ях» в 2007г.

Произведена оценка запасов подземных вод на водозаборном участке и их государственная экспертиза.

Вода из существующих 8 артезианских скважин поступает в единый коллектор, затем на ВОС-2 собирается в накопительные емкости чистой воды и при помощи насосной станции второго подъема, подается потребителям. На станции второго подъема установлено насосное оборудование: К-100-65-200, КМ80/55, 1Д 315/71А.

На территории водоочистных сооружений ВОС-2 установлено 2 резервуара для сбора воды объемом 2000 куб. м, 5000 куб. м. для последующего поступления в разводящую сеть.

## 1.1.3.	ВОС- 3

Источником централизованного водоснабжения потребителей г. Пыть-Ях является водозабор ВОС-3 проектной производительностью 8,0 тыс.м3/сут. В настоящий момент фактическая максимальная производительность водозабора с учетом существующих рабочих скважин составляет 4,661 тыс.м3/сут.

Адрес объекта: мкр. Мамонтово, Мамонтовская промзона №5 г.Пыть-Ях.

Год ввода в эксплуатацию – 1989 год.

Добыча пресных подземных вод на ВОС-3 осуществляется на основании  лицензии ХМН № 02263 ВЭ от 07.04.2008г. Срок действия лицензии – до 17.09.2017 г.

Основной водозабор подземной воды расположен на одной площадке с водоочистными сооружениями ВОС-3.

Водозабор охраняется, территория огорожена. Доступ посторонних лиц на территорию водозабора исключен.

Всего пробурено на водозаборе ВОС-3  20 скважин, из них 16 – рабочих, 4 – в ремонте.

Все водозаборные скважины находятся в отапливаемых павильонах в металлическом исполнении, устья скважин загерметизированы, арматура окрашена.

Проводятся систематические наблюдения за режимом подземных вод:

- замеры уровня подземных вод 1 раз в месяц (при круглосуточной работе скважины) или перед каждой остановкой и перед каждым ее включением (при некруглосуточной работе); во время работы  скважины – динамический,

во время простоя – статический уровни;

- замеры дебета – 1 раз в месяц;

- ежесуточный замер водоотбора;

- 4 раза в год – отбор проб воды на полный химический анализ.

Разработан «Проект разработки пресных подземных вод атлымского горизонта для водоснабжения г. Пыть-Ях» в 2007г.

На территории водоочистных сооружений ВОС-3 установлено 2 резервуара для сбора воды объемом 2000 куб. м, 5000 куб. м. для последующего поступления в разводящую сеть.	Вода из существующих 20 артезианских скважин поступает в единый коллектор, затем на ВОС-3 собирается в накопительные емкости чистой воды и при помощи насосной станции второго подъема, подается потребителям. На станции второго подъема установлено насосное оборудование: 1Д-315/71А – 3 шт., 1Д-200/90а – 3 шт.

## 1.1.4.	ВОС- 4

Источником централизованного водоснабжения потребителей 2а мкр., г. Пыть-Ях является водозабор ВОС-4 проектной производительностью 1,15 тыс.м3/сут. В настоящий момент фактическая максимальная производительность водозабора с учетом существующих рабочих скважин составляет 1,147 тыс.м3/сут. Разрешенный водоотбор составляет 1,147 тыс.м3/сут.

Адрес объекта: мкр. 2а, Лесозаготовительная промзона № 4 г. Пыть-Ях.

Год ввода в эксплуатацию – 1983 год.

Добыча пресных подземных вод на ВОС-4 осуществляется на основании  лицензии ХМН № 03048 ВЭ от 22.01.2015 г. Срок действия лицензии – до 21.01.2025 г.

Основной водозабор подземной воды расположен на одной площадке с водоочистными сооружениями ВОС-4.

Водозабор охраняется, территория огорожена. Доступ посторонних лиц на территорию водозабора исключен.

Всего пробурено на водозаборе ВОС-4  5 скважин, из них 4 – рабочих, 1 – в ремонте.

Все водозаборные скважины находятся в отапливаемых павильонах в металлическом исполнении, устья скважин загерметизированы, арматура окрашена.

Проводятся систематические наблюдения за режимом подземных вод:

- замеры уровня подземных вод 1 раз в месяц (при круглосуточной работе скважины) или перед каждой остановкой и перед каждым ее включением (при некруглосуточной работе); во время работы  скважины – динамический,

во время простоя – статический уровни;

- замеры дебета – 1 раз в месяц;

- ежесуточный замер водоотбора;

- 4 раза в год – отбор проб воды на полный химический анализ.

Разработан «Проект разработки пресных подземных вод атлымского горизонта для водоснабжения г. Пыть-Ях» в 2007 г.

На территории водоочистных сооружений ВОС-4 установлено 2 резервуара для сбора воды объемом 500 куб. м для последующего поступления в разводящую сеть. Вода из существующих 5 артезианских скважин поступает в единый коллектор, затем на ВОС-3 собирается в накопительные емкости чистой воды и при помощи насосной станции второго подъема, подается потребителям. На станции второго подъема установлено насосное оборудование: К-100-80-160 – 2 шт., К90/85 – 2 шт.

## 1.2.	Описание системы подготовки питьевой воды на  ВОС-1, ВОС-2, ВОС-3 и ВОС-4.

Перед подачей потребителю артезианская вода подвергается следующей очистке :

Водоснабжение объектов города осуществляется  за счет подземных вод. Источниками водоснабжения служат четыре отдельных водозабора, которые снабжают водой определенную часть микрорайонов.  Вода подается потребителю практически без очистки.  Полный комплекс очистки сырой воды производится только на ВОС-1. Система очистки на ВОС-1 предусматривает следующий технологический процесс: вода из существующих артезианских скважин поступает в единый коллектор, а затем в  резервуар, где происходит частичное удаление сопутствующих газов (метана, углекислый газ). Далее насосами,  вода поступает на станцию каогуляции (бывшая станция озонирования) - в блоках реакторов достигается необходимое время контакта коагулянта (Аквааурат30), для получения устойчивого хлопьеобразования  и его перемешивание с водно-воздушной смесью. Затем вода насосами  подаётся на блок контактных осветлителей, где происходит удержание осадка, образованного в результате взаимодействия  воды с введенными в неё реагентами. После осветлителей вода под остаточным напором поступает на сорбционные фильтры станции обезжелезивания воды, которые загружены активированным углём, для окончательной очистки от остатков органических веществ. После сорбционных фильтров, вода направляется в резервуары чистой воды, из них при помощи насосов второго подъема вода поступает на установку ультрафиолетового обеззараживания, где происходит её полное обеззараживание и подается к потребителям.

На остальных ВОС (ВОС-2, ВОС-3, ВОС-4) очистка воды не производится, и фактически они работают как насосные станции 2-го подъема, которые забирают воду из резервуаров хранения воды и перекачивают в сеть.

| Технологическая схема ВОС-2, ВОС-3, ВОС-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. вода |  | резервуары |  |  | Насосная станция |  | Потребители |  |  |

1.3.	Информация о состоянии и конструкции артезианских скважин на водоочистных сооружениях ВОС-1, ВОС-2, ВОС-3, ВОС-4.

ВОС-1                                                                                                                 Таблица 2.1

| № п/п | Наименование, номер | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проведения капитального ремонта | Диаметр обсадных технических колонн мм. | Общая глубина скважины м. | Характеристика насосного оборудования (тип, производительность напор, мощность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 10 |
| 1 | Артезианская скважина №1 (23-57) | 1979 |  | 530 273 | 305 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 2 | Артезианская скважина №4 наблюдательная (23-162) | 1982 |  | 377 273 | 313 | ЭУВ8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 3 | Артезианская скважина №5 (20-465) | 1984 |  | 426 273 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 4 | Артезианская скважина №6 (23-220) | 1981 |  | 426 273 | 306 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 5 | Артезианская скважина №7 (20-737) | 1985 |  | 426 325 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 6 | Артезианская скважина №8 (20-797) | 1985 |  | 426 324 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 7 | Артезианская скважина №9 (23-206) | 1981 | 2015 | 426 273 | 313 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 8 | Артезианская скважина №10 (23-58) | 1979 |  | 530 273 | 305 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 9 | Артезианская скважина №11 (23-68) | 1979 | 2015 | 529 273 | 305 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 10 | Артезианская скважина №12 (20-468) | 1992 | 2015 | 426 245 | 290 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| ВОС-2 |  |  |  |  |  | Таблица №2.2 |
| № п/п | Наименование, номер | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проведения капитального ремонта | Диаметр обсадных технических колонн мм. | Общая глубина скважины м. | Характеристика насосного оборудования (тип, производительность напор, мощность) |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 10 |
| 1 | Артезианская скважина №10 (СР-591) | 1989 |  | 426 245 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 2 | Артезианская скважина №11 (23-221) | 1982 | 2015 | 426 273 | 310 | ЭУВ8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 3 | Артезианская скважина №12 (20-974) | 1985 |  | 426 324 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 4 | Артезианская скважина №13 (СР-102) | 1987 | 2015 | 426 245 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 5 | Артезианская скважина №14 (20-471) | 1992 |  | 426 324 | 295 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 6 | Артезианская скважина №15 (20-475) | 1992 | 2015 | 426 324 | 295 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 7 | Артезианская скважина №16 (20-470) | 1992 |  | 426 324 | 295 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 8 | Артезианская скважина №17 (20-472) | 1992 |  | 426 324 | 295 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| ВОС-3 |  |  |  |  |  | Таблица №2.3 |
| № п/п | Наименование, номер | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проведения капитального ремонта | Диаметр обсадных технических колонн мм. | Общая глубина скважины м. | Характеристика насосного оборудования (тип, производительность напор, мощность) |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 10 |
| 1 | Артезианская скважина №1 (СР-591) | 1989 |  | 426 245 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 2 | Артезианская скважина №2 (СР-485) | 1988 |  | 426 324 | 295 | ЭУВ8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 3 | Артезианская скважина №3 (20-974) | 1985 |  | 426 324 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 4 | Артезианская скважина №4 (СР-402) | 1988 |  | 426 324 | 295 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 5 | Артезианская скважина №5 (СР-400) | 1988 |  | 426 324 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 6 | Артезианская скважина №6 (СР-489) | 1988 |  | 426 324 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 7 | Артезианская скважина №7 (СР-399) | 1988 | 2015 | 426 324 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 8 | Артезианская скважина №8 (СР-488) | 1988 |  | 426 324 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 9 | Артезианская скважина №9 (СР-490) | 1988 |  | 426 324 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 10 | Артезианская скважина №10 (СР-486) | 1988 | 2015 | 426 324 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 11 | Артезианская скважина №11 (А-13) | 1994 |  | 426 324 | 290 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 12 | Артезианская скважина №12 (1 рэ) | 1992 |  | 324 219 | 264,5 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 13 | Артезианская скважина №13 (4 рэ) | 1993 |  | 496 190 120 | 266 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 14 | Артезианская скважина №14 (4 рэ) | 1994 |  | 426 324 | 290 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 15 | Артезианская скважина №15 (6 э) | 1992 | 2015 | 324 146 | 266 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 16 | Артезианская скважина №16 (А-15) | 1994 |  | 426 324 | 290 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 17 | Артезианская скважина №17 (3 рэ) | 1992 |  | 324 219 | 263,5 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 18 | Артезианская скважина №18 (20-473) | 1984 |  | 426 273 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 19 | Артезианская скважина №19 (А-17) | 1994 |  | 426 324 | 290 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| 20 | Артезианская скважина №20 (А-18) | 1994 | 2015 | 426 324 | 290 | ЭЦВ 8-40-120 Б-65 м3/час Р - 22 кВт |
| ВОС-4 |  |  |  |  |  | Таблица №2.4 |
| № п/п | Наименование, номер | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проведения капитального ремонта | Диаметр обсадных технических колонн мм. | Общая глубина скважины м. | Характеристика насосного оборудования (тип, производительность напор, мощность) |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 10 |
| 1 | Артезианская скважина №1 (А-28) | 1994 |  | 377 245 | 310 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 2 | Артезианская скважина №2 (А-29) | 1994 |  | 377 245 | 310 | ЭУВ8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 3 | Артезианская скважина №3 (20-468) | 1992 |  | 426 245 | 285 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 4 | Артезианская скважина №4 (А-30) | 1994 |  | 324 219 | 290 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |
| 5 | Артезианская скважина №5 (А-31) | 1994 |  | 324 219 | 290 | ЭЦВ 8-40-120 Б-40 м3/час Р - 22 кВт |

Состояние скважин соответствует санитарным нормам.

## 1.4.	Информация о состоянии сооружений водоочистки на ВОС-1.

ВОС-1                                                                                                                 Таблица №3.1

| № п/п |  | Наименование оборудования |  | Кол-во | Ввод в эксплуатацию | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Резервуар для частичного удаления сопутствующих газов |  | 1 | 1979 | V=700м3 Диаметр – 10,43 м, высота – 8,6 м |  |  |  |
| 2 |  | Станция «озонирования» (коагуляция) |  | 1 | 2010 | Флокулянт - полиакриламид бак – 2,0 м3 Насос дозатор: НД1.0-100/10 – 2 шт Установка для приготовления полиакриламида - УРП-3 Насос дозатор: НД1.0-63/16– 1 шт Реагент гидрохлорид алюминия |  |  |  |
| 3 |  | Блок контактных осветителей |  | 1 | 2010 | Марка: ФОВ-3,0-0,6 Высота загрузки – 0,9/1,0 м Площадь – 7,07 м2 |  |  |  |
| 4 |  | Станция обезжелезывания |  | 1 | 2010 | Сорбционный фильтр: производительность –30 м3/ час Материал загрузки: сульфоуголь АГ Высота загрузки: 3м Скорость фильтрации: 1,2 м/час Площадь: до 25 м2 |  |  |  |
| 5 |  | 2 резервуара чистой воды |  | 2 | 1979, 1987 | V- 1000м3 V- 3000м3 |  |  |  |
| 6 |  | ### Насосная станция ### 2 подъема |  | 1 | 1979 | 1Д315-71, 1Д315-71а с Производительность –300 м3/ час Мощность эл. двигателя – 90 кВт |  |  |  |
| 7 |  | ### Станция обеззараживания (УФО) |  |  | 2010 | УДВ-150/21 с Производительность –150 м3/ час Мощность – 1,8 кВт Объем промывного бака – 5л Производительность промывного насоса – 3,6 м3/ час |  |  |  |
| ## 1.5.Технические характеристики насосного и компрессорного оборудования ВОС-1 Таблица №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Тип, марка |  | Место установки |  | Год ввода в эксплуатациюию | Кол-во | Производительность |
| 1 | Компрессор |  | К-3 |  | Блок подготовки воздуха |  |  | 1 | 1200 м3/час |
| 2 | Химический насос |  | Х100-80 160А |  | Смесительное отделение |  | 2000-2001 | 1 | 90 м3 |
| 3 | Насос консольный |  | К100-65-200 |  | Зал контактных осветителей |  | 2000-2001 | 1 | 100 м3/час |
| 4 | Турбо-компрессор |  | ТВ-80.1.6М1.01 |  | Воздуходувная станция и машзал |  | 1991 | 1 | 467 м3/сек |
| 5 | Насос консольный |  | К150-125-250 |  | Насосная станция |  | 1991 | 1 | 200 м3/час |
| 6 | Насос консольный |  | К100-65-200 |  | Насосная станция |  | 1991 | 1 | 100 м3/час |
| 7 | Насос консольный |  | К65-50-125 |  | Насосная станция |  | 1991 | 1 | 25 м3/час |
| 8 | Насос |  | 1Д315-71 |  | Насосная станция 2 подъема |  | 1991 | 3 | 300 м3/час |