Приложение 2

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор предприятия

МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях

_____________   А.Ю. Новиков

«____» ___________ 2015 г.

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Тепловые сети и объекты теплоснабжения

МУП «УГХ»

ПЫТЬ-ЯХ

2015 г.

Введение

МУП «Управление городского хозяйства» МО г. Пыть-Ях  является предприятием, осуществляющее производство, передачу и реализацию тепловой энергии потребителям муниципального образования города Пыть-Ях. Система теплоснабжения предприятия состоит из источников тепла, тепловых сетей и тепловых пунктов. Тепло расходуется на нужды отопления, вентиляцию и горячего водоснабжения предприятий и населения. Централизованное теплоснабжение г. Пыть-Яха организовано от 7 водогрейных котельных, работающих на природном газе. Все многоквартирные дома и общественные здания (социального, культурного и бытового назначения) подключены к этим котельным. Отопление частного сектора обеспечивается индивидуальными источниками тепла. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда. Перспективы развития предприятия предполагают повышение эффективности работы системы теплоснабжения в г. Пыть-Яхе:

-повышение надежности системы теплоснабжения за счет замены изношенных тепловых сетей и за счет коммутационных переключений между источниками;

-  повышение эффективности системы теплоснабжения за счет  снижения эксплуатационных и материальных затрат и за счет обновления парка основного и   вспомогательного оборудования;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Существующая система центрального  теплоснабжения МУП «Управление городского хозяйства» МО г. Пыть-Ях охватывает основную часть населения города. Потребители услуг центрального теплоснабжения это  –  владельцы более 300 многоквартирных и частных домов, и более 400 промышленных и общественных зданий. Район теплоснабжения – производство тепловой энергии на 7 котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Управление городского хозяйства» МО г. Пыть-Ях, и подача тепла в жилые дома, объекты соцкультбыта и производственные предприятия города. Основным топливом для котельных МУП «Управление городского хозяйства» МО г. Пыть-Ях является природный газ, резервным – попутный нефтяной газ. В качестве аварийного топлива используется обезвоженная нефть. МУП «Управление городского хозяйства» МО г. Пыть-Ях имеет основную часть  системы  теплоснабжения  –  «закрытую».  Регулирование отпуска тепла от котельных МУП «Управление городского хозяйства» МО г. Пыть-Ях производится по температурным графикам 95-70оС и 110-70оС. Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры сетевой воды отапливающей жилой фонд и прочие объекты при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий. Оборудование котельных в полном объеме  не оснащено современными приборами регулирования отпуска и учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. Определение отпуска тепловой энергии производится расчетным методом. Для теплоисточников  муниципального образования города Пыть-Яха  принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующие температурные график  разработаны  в соответствии с местными климатическими условиями.

Таблица 1	Информация об источниках теплоснабжения

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Установленные котлы | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| "Мамонтовская" | 86,47 | 2ДЕВ-16/14 4ДЕВ-25/14 1ДЕ-25/14 | 67,93 |
| "Центральная" | 24,22 | 4ВКГМ-4 | 0 |
| "ДЕ" | 32 | 4ДЕ-16/14 | 29,32 |
| "Пыть-Ях" | 39,12 | 3ДКВР-10/13 3ДЕ-16/14 | 32,9 |
| "2А" | 19,26 | 6ДКВР-6,5/13 | 14,33 |
| "Таежная" | 64,25 | 5ДЕ-25/14 | 31,42 |
| "Вертолетка" | 13,84 | 6ВКГМ-4 | 4,43 |
| Всего | 279,16 | 38 | 180,33 |

Котельные, за исключением котельной "2А"  и котельной «Вертолетка», работают на гидравлически связанные тепловые сети. В отопительный период тепловые сети разделены задвижками. Данная схема повышает надежность обеспечения абонентов тепловой энергией при возникновении аварийных ситуаций на котельных, а также позволяет выводить из эксплуатации в неотопительный период часть котельных для выполнения ремонтных и профилактических работ. При этом отпуск тепловой энергии в летний период для нужд ГВС осуществляется с котельных «Пыть-Ях» либо «Таёжная», имеющие более высокие показатели энергоэффективности.

Котельная "2А" расположена за железнодорожными путями и не имеет связи с тепловыми сетями основной части города, поэтому работает в летний период для обеспечения абонентов 2 «а» мкр. горячей водой.

Основные технические и технологические проблемы:

Тепловые сети в течение последних десяти лет практически не ремонтировались – устранялись лишь аварийные ситуации. Состояние тепловых сетей  –  неудовлетворительное: теплоизоляция отдельных участков отсутствует полностью, строительные конструкции теплотрасс требуют капитального ремонта, трубопроводы страдают от коррозии. Система теплоснабжения  МУП «Управление городского хозяйства»  м.о. г. Пыть-Ях  достигла состояния значительного физического и морального износа, т.к. 80% технологического  оборудования (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты) построены в 1984 - 1988  гг. и нуждаются в реконструкции. Выполняемый предприятием объём ремонтно-восстановительных работ не компенсирует износ основных фондов, общий износ продолжает расти. Результаты проводимых ранее ремонтов не позволяют в полной мере обеспечить соответствие требованиям действующих правил и норм. При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы постоянно возрастает. Действующий в настоящее время метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соотношении с предельным уровнем роста платежей граждан и с использованием нормативной рентабельности не стимулирует предприятие к формированию экономически-обоснованного тарифа, что в свою очередь приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования энергетических ресурсов необходимо обеспечить масштабную замену ветхих сетей теплоснабжения, отработавшего свой нормативный срок службы оборудования на системах жизнеобеспечения, провести работы по тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, строительству новых сетей.          Замена ветхих сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отработавшего свой нормативный срок службы оборудования на системах жизнеобеспечения и объектах электрохозяйства, тепловая изоляция трубопроводов теплоснабжения, строительство новых энергетически эффективных объектов, позволят:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения г.Пыть-Ях путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергетических ресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование коммунальных ресурсов.

Участки теплосетей,  на которых согласно долгосрочной программы будет проводиться реконструкция, характеризуются высокой повреждаемостью, большими сверхнормативными  тепловыми потерями и, как следствие, недостаточной (ниже расчётной) экономичностью эксплуатации тепловых сетей, что влечет низкое качество оказания услуг теплоснабжения.

Основной проблемой системы транспортировки и распределения тепла в городе является несанкционированный водоразбор на нужды ГВС и слив теплоносителя из системы, имеющие место преимущественно в балочных массивах.

Характерной особенностью существующей системы теплоснабжения г.Пыть-Ях является отсутствие в системе транспортировки и распределения теплоносителя групповых и индивидуальных тепловых пунктов, оборудованных системами автоматики, позволяющей производить количественно-качественное регулирование у потребителя. Применение автоматизированных тепловых пунктов позволило бы уменьшить затраты как теплоснабжающей организации появлением возможности подавать на объекты теплоноситель с температурой до 130°С (уменьшив расход теплоносителя), так и затраты потребителей оптимизировав теплосъем (уменьшив расход как теплоносителя так и тепловой энергии) за счет организации принудительной циркуляции  внутри здания и возврата теплоносителя с температурой не более 70°С (в соответствие с основным требованием сервисных договоров).

Все открытые системы теплоснабжения предприятия работают по температурным графикам, имеющим «точку излома» при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе 70°С, что обусловлено необходимостью обеспечения потребителей услугой ГВС в соответствии с нормативами, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.11г №354 (в редакции от 14.02.15г), а также СНиП 2.04.07-86 (2000) «Тепловые сети». Данный фактор в периоды межсезонья приводит к так называемому «перетопу» и, соответственно, к увеличению нормативных годовых потерь тепловой энергии по предприятию.

Основные энергетические показатели работы системы теплоснабжения города в 2014 году приведены в таблице.

Таблица.	Основные энергетические показатели работы в 2014 году

| № | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потребление топлива, тыс.м.куб | 78 703 |
| 2 | Произведено тепла, Гкал | 638 642 |
| 3 | Средневзвешенный КПД производства тепла, % | 88,49% |
| 4 | Собственные нужды, Гкал | 11 831 |
| 5 | Собственные нужды, % от производства | 1,85% |
| 6 | Отпущено тепловой энергии, Гкал | 626 811 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал | 234 604 |
| 8 | Потери в тепловых сетях, % от выработки | 36,7% |
| 9 | Полезный отпуск теплой энергии, Гкал | 392 207 |
| 10 | Удельный расход топлива на выработку тепла, м.куб/Гкал | 123,23 |

| Информация о количестве постоянно работающих котельных и их технические характеристики по состоянию на 01.01.15 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № котельной; тип котла | К-во шт. | Рег. Номер | Год ввода в эксплуатацию | Ном. мощн. кот. Г/к в час т. норм п/ч | Тип горелки | Последняя реж. наладка (год) | Пасп. КПД (%) | КПД после реж.наладки ( %) | Макс.расход газа на 1 котел м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| Котельная Мамонтовская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Пыть-Ях, мкр.№ 8"Горка" ул. Православная, 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕВ-16/14 №1 | 1 | 9799-НЮ | 2005 | 10 | ГМ-10 | 2011 | 91,96 | 91,42 | 1200 |  |  |  |  |  |
| ДЕВ-16/14 №2 | 1 | 9800-НЮ | 2005 | 10 | ГМ-10 | 2011 | 91,96 | 91,56 | 1100 |  |  |  |  |  |
| ДЕ-25/14№3 | 1 | 9794-НЮ | 2005 | 15 | ГМП-16 | март 2012 | 91,96 | 90,81 | 600 |  |  |  |  |  |
| ДЕВ-25/14 №4 | 1 | 9797-НЮ | 2005 | 15 | ГМП-16 | 2011 | 91,96 | 91,36 | 1500 |  |  |  |  |  |
| ДЕВ-25/14 №5 | 1 | 9769-НЮ | 2005 | 15 | ГМП-16 | 2011 | 91,96 | 91,62 | 1500 |  |  |  |  |  |
| ДЕВ-25/14 №6 | 1 | 9795-НЮ | 2005 | 15 | ГМП-16 | 2011 | 91,96 | 92,15 | 1500 |  |  |  |  |  |
| ДЕВ-25/14 №7 | 1 | 9798-НЮ | 2005 | 15 | ГМП-16 | 2011 | 91,96 | 90,94 | 1500 |  |  |  |  |  |
| Котельная Таёжная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная промзона №2, ул. Тепловский тракт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ-25/14 №1 | 1 | 7113-НЮ | 1994 | 14,2 | ГМП-16 | апрель 2013 | 90,53 | 90,54 | 1400 |  |  |  |  |  |
| ДЕ-25/14 №2 | 1 | 7112-НЮ | 1994 | 14,2 | ГМП-16 | апрель 2013 | 90,53 | 90,69 | 1400 |  |  |  |  |  |
| ДЕ-25/14 №3 | 1 | 7114-НЮ | 1994 | 14,2 | ГМП-16 | апрель 2013 | 90,53 | 90,47 | 1400 |  |  |  |  |  |
| ДЕ-25/14 №4 | 1 | 7116-НЮ | 1994 | 14,2 | ГМП-16 | апрель 2013 | 90,53 | 90,6 | 1400 |  |  |  |  |  |
| ДЕ-25/14 №5 | 1 | 7115-НЮ | 1994 | 14,2 | ГМП-16 | апрель 2013 | 90,53 | 90,33 | 1400 |  |  |  |  |  |
| Котельная ДЕ 3 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северная промзона №3, мкр. Вертолётка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16/14 №1 | 1 | 6663-НЮ | 1986 | 9,09 | ГМ-10 | декабрь 2013 | 88,08 | 88,1 | 1100 |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16/14 №2 | 1 | 6661-НЮ | 1986 | 9,09 | ГМ-10 | декабрь 2013 | 88,08 | 88,21 | 1100 |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16/14 №3 | 1 | 6662-НЮ | 1986 | 9,09 | ГМ-10 | декабрь 2013 | 88,08 | 88,04 | 1100 |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16/14 №4 | 1 | 6916-НЮ | 1986 | 9,09 | ГМ-10 | декабрь 2013 | 88,08 | 87,96 | 1100 |  |  |  |  |  |
| Котельная Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Пыть-Ях, 1 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16/14 №1 | 1 | 6749-НЮ | 1985 | 9,09 | ГМ-10 | март 2013 | 88,24 | 88,25 | 1150 |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16/14 №2 | 1 | 6748-НЮ | 1985 | 9,09 | ГМ-10 | март 2013 | 88,24 | 88,81 | 1150 |  |  |  |  |  |
| ДЕ-16/14 №3 | 1 | 6747-НЮ | 1985 | 9,09 | ГМ-10 | март 2013 | 88,24 | 88,78 | 1150 |  |  |  |  |  |
| ДКВР-10/14 №1 | 1 | 6569-НЮ | 1979 | 5,68 | ГМГ-5М | март 2013 | 88,24 | 87,55 | 700 |  |  |  |  |  |
| ДКВР-10/14 №2 | 1 | 6568-НЮ | 1979 | 5,68 | ГМГ-5М | март 2013 | 88,24 | 87,59 | 700 |  |  |  |  |  |
| ДКВР-10/14 №3 | 1 | 6589-НЮ | 1979 | 5,68 | ГМГ-5М | март 2013 | 88,24 | 88,44 | 700 |  |  |  |  |  |
| Котельная 2 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Пыть-Ях, мкр. № 2"а" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР-6,5/14 №1 | 1 | 9595-НЮ | 2001 | 3,69 | ГМГ-4М | апрель 2013 | 87,04 | 86,88 | 450 |  |  |  |  |  |
| ДКВР-6,5/14 №2 | 1 | 9571-НЮ | 2000 | 3,69 | ГМГ-4М | декабрь 2013 | 87,04 | 86,73 | 450 |  |  |  |  |  |
| ДКВР-6,5/14 №3 | 1 | 9582-НЮ | 2000 | 3,69 | ГМГ-4М | апрель 2013 | 87,04 | 86,88 | 450 |  |  |  |  |  |
| ДКВР-6,5/14 №4 | 1 | 6864-НЮ | 2001 | 3,69 | ГМГ-4М | апрель 2013 | 87,04 | 86,5 | 450 |  |  |  |  |  |
| ДКВР-6,5/14 №5 | 1 | 957О-НЮ | 2000 | 3,69 | ГМГ-4М | апрель 2013 | 87,04 | 87,62 | 450 |  |  |  |  |  |
| ДКВР-6,5/14 №6 | 1 | 9596-НЮ | 2001 | 3,69 | ГМГ-4М | апрель 2013 | 87,04 | 87,64 | 450 |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Пыть-Ях, промзона "Западная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВКГМ-4 №2 | 1 | 13 | 1986 | 4 | Г-500ГМЗБ | март 2013 | 86,26 | 86,36 | 420 |  |  |  |  |  |
| ВКГМ-4 №3 | 1 | 14 | 1986 | 4 | Г-500ГМЗБ | март 2013 | 86,26 | 86,59 | 420 |  |  |  |  |  |
| ВКГМ-4 №4 | 1 | 15 | 1987 | 4 | Г-500ГМЗБ | март 2013 | 86,26 | 86,48 | 420 |  |  |  |  |  |
| ВКГМ-4 №5 | 1 | 16 | 1987 | 4 | Г-500ГМЗБ | март 2013 | 86,26 | 86,82 | 420 |  |  |  |  |  |
| ВКГМ-4 №6 | 1 | 33 | 1987 | 4 | Г-500ГМЗБ | март 2013 | 86,26 | 86,18 | 420 |  |  |  |  |  |
| ВКГМ-4 №7 | 1 | 34 | 1987 | 4 | Г-500ГМЗБ | март 2013 | 86,26 | 85,68 | 420 |  |  |  |  |  |
| Котельная Вертолётка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Пыть-Ях, мкр. № 6а "Северный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВКГМ-4 №1 | 1 | 60 | 1989 | 4 | Г-500ГМЗБ | февраль 2013 | 87,21 | 87,82 | 420 |  |  |  |  |  |
| ВКГМ-4 №2 | 1 | 59 | 1989 | 4 | Г-500ГМЗБ | февраль 2013 | 87,21 | 87,8 | 420 |  |  |  |  |  |
| ВКГМ-4 №3 | 1 | 58 | 1989 | 4 | Г-500ГМЗБ | декабрь 2013 | 87,21 | 87,7 | 420 |  |  |  |  |  |
| ВКГМ-4 №4 | 1 | 46 | 1990 | 4 | Г-500ГМЗБ | февраль 2013 | 87,21 | 86,69 | 420 |  |  |  |  |  |
| ВКГМ-4 №5 | 1 | 45 | 1990 | 4 | Г-500ГМЗБ | февраль 2013 | 87,21 | 86,55 | 420 |  |  |  |  |  |
| ВКГМ-4 №6 | 1 | 38 | 1990 | 4 | Г-500ГМЗБ | февраль 2013 | 87,21 | 86,67 | 420 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |