Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 04.09.2023 № 254-па

Город Пыть-Ях

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2028 ГОД

АКТУАЛИЗАЦИЯ 2023 ГОДА

ТОМ 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

2023 г. Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

Краткая характеристика муниципального образования	2

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения города Пыть-Ях	2

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление его территории на эксплуатационные зоны	2

1.2.	Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованными системами водоснабжения	2

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	2

1.4.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	2

1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	2

1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	2

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	2

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	2

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	2

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	2

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	2

3.2.	Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	2

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	2

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	2

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	2

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	2

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.4.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	2

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	2

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	2

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	2

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	2

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях (годовые, среднесуточные значения) в системе водоснабжения, в т.ч. при транспортировке	2

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	2

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подач и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	2

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	2

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	2

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	2

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	2

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	2

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	2

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	2

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование	2

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	2

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	2

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	2

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	2

5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	2

5.2.	Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	2

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, включающую в себя разбивку по годам	2

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	2

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятая по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	2

7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	2

7.1.	Показатели качества воды	2

7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	2

7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	2

7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	2

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию	2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Рассмотрение задачи начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений и комплекса очистных сооружений канализации для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для ВОС и КОС, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства муниципального образования «городской округ Пыть-Ях Ханты-Манскийского автономного округа – Югры» (далее – «город Пыть-Ях») принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городских округов.

Настоящая схема водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха актуализирована на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом перспективного развития (на период до 2028 года включительно), структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха до 2028 года являются Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения; постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782, определяющее порядок разработки, актуализации и утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов.

Технической базой для настоящей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха года явились:

- генеральный план города Пыть-Яха (утв. решением Думы города Пыть-Яха от 12.07.2010 с изм. от 13.05.2015 №331);

- схема водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 2018 по 2028 год;

- документы по планировке территории;

- проектная, рабочая и исполнительная документация по ВОС, КОС, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

- действующие муниципальные программы развития объектов водоснабжения и водоотведения, программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, инвестиционные программы;

- производственные программы организации, осуществляющей на территории муниципального образования регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения;

- топографическая съемка города Пыть-Яха.

В рамках настоящей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха до 2028 года за базовый принят 2023 год, расчетный срок реализации – 2034 год (включительно), при этом комплекс требуемых мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения рассмотрен с перспективой до 2040 года.

Краткая характеристика муниципального образования

Город Пыть-Ях является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее также – ХМАО-Югры, автономный округ, округ) непосредственно, входящей в состав ХМАО-Югры. Город Пыть-Ях является муниципальным образованием ХМАО-Югры, наделенным статусом городского округа.

Город Пыть-Ях наделен статусом города в 1990 году. Город Пыть-Ях расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины (Среднеобская низменность), в восточной части автономного округа, на правом берегу реки Большой Балык при впадении в нее справа р. Пыть-Ях, в 206 км на восток от окружного центра – г. Ханты-Мансийск и в 40 км на юг от г. Нефтеюганск. Расстояние по автомобильной дороге от города Пыть-Яха до города Сургута составляет 122 километра. Маршрут между этими городами проходит через следующие населенные пункты: город Пыть-Ях, г. Нефтеюганск, г. Сургут.

Город Пыть-Ях располагаясь на основных железнодорожных и автомобильных магистралях, связывающих автономный округ с административным центром Тюменской области г. Тюменью, является первым крупным транспортным узлом на территории ХМАО-Югры и служит своего рода «Воротами Югры». На территории городского округа наиболее развит железнодорожный транспорт, представленный однопутной железнодорожной магистралью Тюмень-Сургут и расположенной на ней железнодорожной станцией (2 класса) Пыть-Ях. Воздушная связь города Пыть-Яха с другими городами осуществляется с Ханты-Мансийского и Сургутского аэропортов. По территории города Пыть-Яха проходят автомобильные дороги федерального, регионального, местного значения и частные автомобильные дороги.

Исторически сложилось, что функционирование или производственная деятельность расположенных на прилегающих к городу Пыть-Яху территориях, объектов нефтедобычи – основных производств ХМАО-Югры, связано прямой транспортной и социальной зависимостью с городом, который является местом проживания большинства кадрового состава предприятий и их семей. Кроме того, деятельность этих объектов обеспечивается предприятиями транспортного и бытового обслуживания, объектами здравоохранения, образования, ГО и ЧС расположенными в городе Пыть-Яхе. Выгодное для предприятий любого вида хозяйственной деятельности экономико-географическое расположение города Пыть-Яха обусловило развитие и иных производственных направлений – сферы малого и среднего бизнеса, стройиндустрии, пищевой, лесодобывающей и лесоперерабатывающей отраслей, других сопутствующих сервисных предприятий в структуре нефтегазодобывающей отрасли.

Город Пыть-Ях занимает значительную по размерам территорию, вытянутую в широтном направлении по ул. Нефтяников от железнодорожной станции и по ул. Магистральной до микрорайона № 10 «Мамонтово» и в меридиональном направлении вдоль железнодорожной и автомобильной магистралей направления Тюмень – Сургут. Параллельно автомагистрали федерального значения проходят мощные коридоры ЛЭП, продуктопроводов.

Северная часть города представляет собой селитебную, промышленную, коммунально-складскую зоны с развитой сетью автомобильных дорог. Южная часть города – это преимущественно зоны добычи, переработки нефти и газа.

Селитебная часть города разделена федеральной дорогой и коммуникационным коридором на два планировочных района: восточный и западный.

Кроме Мамонтовского месторождения, на территории которого расположен город Пыть-Ях, к городу тяготеют транспортной, производственной, социально-бытовой зависимостью месторождения: Южно-Балыкское, Мало-Балыкское, Тепловское, Усть-Балыкское.

Численность населения города Пыть-Яха принята равной 39 436 человек (по данным Росстата за 01.01.2023).

Геологическое строение и рельеф

Геологическое строение рассматриваемой территории представлено участками озерно-аллювиальных отложений верхнечетвертичного возраста, а также современными осадками техногенного и биогенного генезиса.

С поверхности на отдельных участках присутствует насыпной грунт, представленный песком. Мощность насыпного грунта достигает 4,0 м. На заболоченных участках распространен торф мощностью 0,3-0,4 м.

На севере и юго-востоке города, на значительном расстоянии от жилой застройки, имеются участки непроходимых болот с глубиной залегания торфа до 2,5 м.

В геоморфологическом отношении западная часть города находится в пределах поймы, I и II надпойменных террас реки Большой Балык. Пойма представляет собой плоскую заболоченную равнину с большим количеством старичных озер. Микрорельеф поймы сложился в результате русловой деятельности пойменных проток и главного русла реки Юганская Обь. Пойма покрыта в основном пойменно-луговой растительностью.

Отметки поверхности первой надпойменной террасы составляют 33,0-35,0 метров над уровнем моря. Отмечается общий уклон поверхности террасы в сторону реки Большой Балык.

Вторая надпойменная терраса с отметками 52,0-57,0 метров над уровнем моря отделена от первой уступом высотой 15-20 м и представляет собой слабо расчлененную равнину.

В целом рельеф участка холмистый, образованный в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности рек.

Рельеф восточной части города представляет собой увалисто-холмистую территорию. Холмы и увалы имеют несколько вытянутую в северо-западном направлении форму. Высотные отметки вершин 57,0-60,0 метров над уровнем моря. Участки между холмами и увалами обычно заболочены. Болота мелкие, низинного типа, часто с очень маломощными слаборазложившимися торфами. Высотные отметки пониженных участков 55-57 метров над уровнем моря. Расположены эти участки юго-восточнее железнодорожной станции Пыть-Ях.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием водоносного комплекса, который включает в себя болотные и грунтовые воды и приурочен к озерно-аллювиальным и болотным отложениям.

Водоносный комплекс поровый, безнапорный. Отмечается уклон подземного потока в южном и юго-западном направлениях, в сторону реки Большой Балык. Близкое от поверхности залегание грунтовых вод способствует формированию болот в пойме. Водовмещающими породами являются торф и пески пылеватые.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. По химическому составу болотные воды сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые, грунтовые-гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, пресные.

На водоразделе имеет место развитие «верховодки», которая формируется на более выровненных участках за счет инфильтрации поверхностных вод. В формировании «верховодки» принимают участие и болотные воды. На склонах «верховодка» выходит на поверхность, образуя оплывины. Здесь же берут свое начало многочисленные ручьи. Горизонт «верховодки» вскрыт на глубине 0,2-4,5 м. Водовмещающими грунтами являются суглинки с тонкими прослоями песка.

В период обильных дождей возможно расширение зоны распространения «верховодки» по площади. Воды к железобетону не агрессивны.

В настоящий момент все водозаборные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения города Пыть-Яха каптируют неоген-четвертичный водоносный комплекс.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые. По величине минерализации 0,32 г/куб.дм., воды относятся к весьма пресным. Водородный показатель составляет 6,3 ед., что говорит о нейтральности вод. По значению общей жесткости – 5,6 мг-экв/куб.дм. воды относятся к среднежестким.

С превышением норм СанПиН 1.2.3685-21 (до 01.03.2021 – СанПиН 2.1.4.1074-01) и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», в водах неоген-четвертичного комплекса присутствуют: цветность - 186° (превышение в 9,3 раза), железо общее – 10,4 мг/куб.дм. (превышение в 34,7 раза), марганец – 0,7 мг/куб.дм. (превышение в 7 раз), аммиак (по азоту) – 5,13 мг/куб.дм. (превышение в 2,57 раза).

Повышенное содержание аммиака в данных водах можно связать с физико-биологическими процессами в разрезе антропогена, интенсивной фильтрацией атмосферных осадков или болотных вод.

По значениям цветности, аммиака, железа общего и марганца подземные воды неоген-четвертичных отложений не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (до 01.03.2021 – СанПиН 2.1.4.1074-01), поэтому для хозяйственно-питьевых целей могут быть использованы только после предварительной водоподготовки.

Гидрографическая характеристика

Гидрография территории города Пыть-Ях представлена рекой Большой Балык и ее левым притоком рекой Пыть-Ях.

Река Большой Балык протекает с юга на север, огибая город с западной стороны, и впадает в протоку реки Оби – Юганскую Обь в районе города Нефтеюганска.

Река Большой Балык берет начало на Югано-Балыкском водоразделе. Общая длина реки 243 км, площадь водосбора 5950 км². Основные притоки: Малый Балык, Коонъях и Пыть-Ях. Ширина русла в межень 60-70 м, средние глубины варьируют в пределах от 1,5 до 2,0 м. Меженные скорости течения порядка 0,3 – 0,5 м/с. Ширина поймы 100-500 м в верхнем течении. Гидрологический режим реки в нижнем течении определяется водным режимом р. Обь.

Благодаря большому количеству осадков и малому испарению, уровневой режим реки имеет растянутое весенне-летнее половодье и продолжительную осенне-зимнюю межень. Питание смешанное: снегово-дождевое, а зимой – грунтовое.

В пределах города пойма сильно заболочена, русло меандирует, образуя старицы. Река Большой Балык от устья до города Пыть-Яха в период прохождения весеннего паводка на Оби находится в подпоре от нее. Весеннее половодье может проходить раньше, а может совпадать по времени с паводками на реке Оби.

Продолжительность собственного паводка 20-30 дней, продолжительность подпора на Оби может колебаться от 1 до 3 месяцев.

Река Большой Балык замерзает во второй половине октября. Весенний ледоход начинается в начале мая, но из-за подпора реки Оби интенсивность его слабая, продолжительность 5-10 дней.

Река Пыть-Ях впадает в реку Большой Балык по левому берегу, в 63 км от его устья, в северо-западной части города. Длина реки составляет 50 км, площадь водосборного бассейна 340 км².

Климат

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») город Пыть-Ях относится к климатическому району IД.

Основными особенностями, влияющими на формирование климата рассматриваемой территории, являются:

- открытость территории, способствующая проникновению холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана и теплых воздушных масс Средней Азии;

- удаленность от Атлантического океана и наличие Уральских гор, задерживающие влажные воздушные массы, перемещающиеся с запада;

- низинный характер местности с наличием большого количества рек, озер, и болот.

Эти условия обеспечивают резко континентальный климат с суровой и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Средняя температура января от минус 18°С до минус 24°С. Абсолютный минимум температуры воздуха находится в пределах от минус 48°С до минус 60°С.

Самый теплый месяц июль, средняя температура от плюс 15,7°С до плюс 18,4°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет от плюс 34°С до плюс 37°С.

Средняя годовая скорость ветра 2-5 м/с, средние месячные скорости изменяются в пределах 1,8-5,9 м/с. Самый слабый ветер летом, сильный – зимой, наибольшая средняя скорость - в переходные сезоны. Преобладающее направление ветра – западное и юго- западное. Зимой резко увеличивается доля южных ветров, летом – северных.

Среднее количество осадков в год составляет 450-500 мм, основное из которых приходится на летние месяцы и сентябрь. В наиболее дождливые годы осадков выпадает до 635 мм, а в самые засушливые – 371 мм. Максимальное количество осадков за сутки составляет 87 мм.

Район расположения города Пыть-Яха характеризуется продолжительным зимним периодом с устойчивым снеговым покровом, образующимся в третьей декаде марта. Разрушение снежного покрова начинается с середины апреля и заканчивается в начале мая. Число дней со снежным покровом – 190. Относительная влажность воздуха в течение года изменяется в пределах 66 - 82%. Максимальная высота снежного покрова достигает 180 см.

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения города Пыть-Ях

  - Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление его территории на эксплуатационные зоны

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в городском округе являются подземные воды.

Деятельность в сфере хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения на территории городского округа осуществляют три организации:

- Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях (далее по тексту МУП «УГХ» м. о. г. Пыть-Ях);

- «Южно-Балыкский ГПЗ» - филиал АО «СибурТюменьГаз»;

- Некоммерческая организация товарищество собственников жилья «Факел» (далее по тексту ТСЖ «Факел»).

На территории города Пыть-Ях эксплуатируются 2 независимые системы водоснабжения.

МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях осуществляет эксплуатацию трех водозаборов, которые снабжают водой микрорайоны 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10, а также территории промышленных зон «Северо-Восточная», «Северная», «Центральная», «Западная», «Северо-Восточная» (рисунок 1). Полный комплекс очистки сырой воды производится на ВОС-1 и ВОС-3.

Технологические схемы ВОС-1 очистки воды предусматривают полный цикл ее обработки с получением качества очищенной воды по превышающим показателям в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (до 01.03.2021 – СанПиН 2.1.4.1074-01).

Исходя из качества исходной воды подземного водозабора ВОС-1 принят метод очистки воды с применением технологии водоочистки (1 очередь – 3000 м³/сут, 2 очередь – 1500 м³/сут) по схеме:

- комплексная подготовка воды на модуле интенсивной аэрации и дегазации перед подачей на модули фильтрации для её последующей очистки (данный модуль обладает небольшими габаритными размерами и позволяет значительно интенсифицировать процессы аэрации и дегазации по сравнению с классическими аппаратами, за счет увеличения площади контакта сред и использования ряда физических процессов - кавитации, турбулентной диффузии);

- дозирование коагулянта для снижения цветности и удаления комплексных железоорганических соединений в процессе фильтрация воды в напорных фильтрах модуля фильтрации первой ступени;

- дозирование гипохлорита натрия в исходную воду для технологии очистки от иона аммония;

- защитная (дехлорирующая) фильтрация воды в напорных фильтрах модуля фильтрации второй ступени;

Полный цикл очистки воды, в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (до 01.03.2021 – СанПиН 2.1.4.1074-01), обеспечивается применением новой технологии очистки воды (ВОС-1500 м³) в комплексе с существующей технологии очистки воды (ВОС-3000 м³), а именно дегазация, очистка воды коагулянтом, очистка воды в БКО, очистка воды в БСФ, обработка воды УФО и подача потребителю.

С целью предупреждения и сокращения загрязнения водной среды, рационального использования водных ресурсов и снижения объемов сброса промывных вод на ВОС-1 (2 очередь) предусмотрена обработка промывной воды фильтров на модуле обработки промывных вод с последующим ее повторным использованием (СП 31.13330.2012 п.п. 9.4).

Централизованная система водоснабжения «ВОС-1» (обслуживает микрорайоны №1 «Центральный», №2 «Нефтяников», микрорайон №2а «Лесников», а также промзона «Северо-Восточная»). В конце 2021 года выведен из эксплуатации комплекс сооружений ВОС-4, зона обслуживания ВОС-4 (микрорайон №2а «Лесников», а также промзона «Северо-Восточная») включена в зону обслуживания ВОС-1.

Централизованная система водоснабжения «ВОС-2/3» обслуживает микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», №6а «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзону «Северная», промзону «Центральная», промзону «Западная», промзону «Северо-Восточная», а также котельную «Пыть-Ях» и ЦТП микрорайона №1.

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется следующих источников: ЦТП «Финский», ЦТП «Пионерный», котельная 2 а, ЦТП-1, котельная «Южно-Балыкский ГПЗ».

«Южно-Балыкский ГПЗ» - филиал АО «СибурТюменьГаз» осуществляет эксплуатацию двух собственных водозаборов, состоящих из восьми скважин. Обеспечивает централизованным водоснабжением территорию промзоны «Южная» и микрорайон №7 «Газовиков».

Вода из существующих артезианских скважин поступает в единый сборный водовод и за счет гидравлического давления погружных насосов артезианских скважин транспортируется в накопительные емкости, расположенные на производственной территории «Южно-Балыкский ГПЗ» - филиал АО «СибурТюменьГаз». Из емкостей, пройдя полный цикл водоподготовки, питьевая вода поступает в резервуар чистой воды, откуда посредством насосной станции второго подъема и подается потребителям (хозяйственно-питьевые нужды предприятия, а также ТСЖ «Факел»).

Подогрев воды на нужды централизованного горячего водоснабжения осуществляется в собственной газовой котельной. Подача горячей воды осуществляется на нужды предприятия, а также ТСЖ «Факел» для дальнейшей транспортировки потребителям 7 микрорайона.

ТСЖ «Факел» осуществляет эксплуатацию муниципальных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, принятых по договору безвозмездного пользования. Осуществляет транспортировку хозяйственно-питьевой и горячей воды от источников водоснабжения АО «СибурТюменьГаз» абонентам 7 микрорайона.

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 централизованные системы хозяйственно-питьевого и производственного холодного водоснабжения города Пыть-Ях по степени обеспеченности подачи воды относятся ко II категории. Для II категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны – зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что системы централизованного водоснабжения города Пыть-Ях представлены следующими эксплуатационными зонами:

- зоной эксплуатационной ответственности МУП «УГХ» м. о. г. Пыть-Ях;

- зоной эксплуатационной ответственности «Южно-Балыкский ГПЗ» - филиал АО «СибурТюменьГаз»;

- зоной эксплуатационной ответственности ТСЖ «Факел».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также Уставом города Пыть-Ях, главой администрации города принято распоряжение от 22.11.2021 №2208-ра «Об определении гарантирующей организации».

На основании указанного распоряжения определены две гарантирующие организации:

- МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 микрорайонов города Пыть-Ях;

- ТСЖ «Факел» для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории 7го микрорайона города Пыть-Ях.

Зоны эксплуатационной ответственности представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Зоны эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих водоснабжение в границах города Пыть-Ях

  - Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованными системами водоснабжения

В городе Пыть-Яхе селитебных территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения, не выявлено. Существует ряд объектов, снабжение водой которых осуществляется посредством привозной бутилированной воды или индивидуальных скважин. Данные объекты, как правило, располагают техническими условиями на подключение к централизованным системам водоснабжения, но не реализовывают их по различным причинам.

В настоящее время МУП «УГХ» м. о. г. Пыть-Ях оказывает услуги водоснабжения и водоотведения ~38 700 жителям, что составляет ~98% от численности всего населения города. ТСЖ «Факел» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения ~800 жителям города.

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие технологической зоны водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В городе Пыть-Яхе определены следующие технологические зоны централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

- Технологическая зона действия централизованной системы холодного водоснабжения «ВОС-1» (куст скважин для забора воды → напорно-регулирующие сооружения (резервуары для хранения воды) → станция водоподготовки → насосная станция 2-го подъема → распределительная сеть);

- Технологическая зона действия централизованной системы холодного водоснабжения «ВОС-2/3» (состоит из двух площадок водозаборных, регулирующих и транспортирующих сооружений, работающих в одну сеть):

  - «ВОС-2» (выводится из эксплуатации по состоянию на декабрь 2022 г.) (куст скважин для забора воды → напорно-регулирующие сооружения (резервуары для хранения воды) → насосная станция 2-го подъема → магистральные водоводы → насосная станция 3-го подъема → распределительная сеть);

  - «ВОС-3» (куст скважин для забора воды → напорно-регулирующие сооружения (резервуары для хранения воды) → насосная станция 2-го подъема → распределительная сеть);

- Технологическая зона действия централизованной системы водоснабжения «ВОС-800» (куст скважин для забора воды → напорно-регулирующие сооружения (резервуары для хранения воды) → станция водоподготовки → насосная станция 2-го подъема → распределительная сеть).

Централизованные системы холодного водоснабжения города Пыть-Ях в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

- технические нужды производственных предприятий;

- тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным);

- нужды на промывку оборудования станций водоподготовки и водопроводных сетей.

Технологические зоны централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Пыть-Ях представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Технологические зоны действия систем водоснабжения города Пыть-Ях

  - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На момент актуализации схемы водоснабжения города Пыть-Ях, МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях эксплуатирует три водозаборных узла (ВОС-1, ВОС-2 (выводится из эксплуатации по состоянию на декабрь 2022 г.), ВОС-3).

Наибольшую зону обслуживания (как по площади охваченной территории, так и по количеству подключенных абонентов) имеет комплекс сооружений «ВОС-3» (обеспечивает микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», №6а «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзону «Северная», промзону «Центральная», промзону «Западная», а также котельную «Пыть-Ях» и ЦТП микрорайона №1).

На втором месте по территориальному, а также количественному покрытию услугой централизованного холодного водоснабжения находится «ВОС-1» (обеспечивает микрорайоны №1 «Центральный», №2 «Нефтяников», а также промзону «Северо-Восточная» и микрорайон №2а «Лесников»).

Наименьшую зону охвата услугой централизованного водоснабжения имеет источник «ВОС-800» (обеспечивает территорию промзоны «Южная» и микрорайон №7 «Газовиков»).

Водозаборный узел ВОС-1

В конце 2021 года завершены работы по реконструкции ВОС-1, производительность комплекса сооружений водоочистки составляет 4 500 м³/сут, в т.ч.: 1 очередь – 3 000 м³/сут, 2 очередь – 1 500 м³/сут.

Эксплуатация водозабора осуществляется с 1985 года. Исходная вода забирается из 9 артезианских скважин (№1, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11).

Водоотбор на ВЗУ ВОС-1 осуществляется на основании лицензии на пользование недрами. ХМН 03039 ВЭ (дата окончания действия: 01.04.2041 г.).

Участок недр входит в состав Пыть-Яхского (Мамонтовского) месторождения пресных подземных вод. Артезианские скважины каптируют нижнюю (подмерзлотную) часть атлым-новомихайловского водоносного комплекса в интервале глубин 230-300 м. Максимальный разрешенный водоотбор в соответствии с лицензией составляет 6,3 тыс. м³/сут.

Подземные воды порово-пластовые, напорные. Высота напора составляет 192 – 198 м. Статические уровни устанавливаются на глубинах 10 - 33,5 м. Дебиты скважин изменяются от 4,1 до 13,9 л/с при понижениях уровня на 1 - 50м.

Режим работы скважин - постоянный. Скважины расположены в павильонах, для подъема воды используются погружные насосы типа ЭЦВ. Павильоны артскважин типовые облегченные со стенами и крышей из трехслойных теплоизолирующих панелей и наружным слоем из профилированного металлического листа (за исключением павильона № 3 с кирпичными стенами), полы выложены крашеными металлическими листами поверх бетонного основания. Вентиляция на естественном побуждении, отопление водяное, освещение - лампы накаливания. Устье скважин забетонировано, пробозаборная и сливная арматура установлена. Территория ЗСО I пояса имеет ограждение.

Перечень и характеристики насосного оборудования артезианских скважин представлены в таблице 1.

По химическому составу подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта гидрокарбонатные натриево-кальциевые, пресные, с величиной водородного показателя 7,22 - 7,56, с сухим остатком 0,507 - 0,554 г/дм³. Цветность -до 105°, содержание железа общего - до 2,1 мг/дм³, перманганатная окисляемость - до 20 мг О2/дм³.

Водозаборный узел ВОС-2

По состоянию на декабрь 2022 г. ВОС-2 выводится из эксплуатации. Эксплуатация водозабора осуществляется с 1985 года. Вода из существующих 8-и артезианских скважин (номера по паспорту - №№ CP-591, СР-102, 20-471, 20-475, 20-470, 20-472, 20-974, 23-221) поступает в единый сборный водовод и за счет гидравлического давления погружных насосов артезианских скважин транспортируется в две накопительные емкости объемами 5000 и 2000 м³., расположенные на территории ВОС-2. Далее посредством насосной станции второго подъема вода подается потребителю и на водопроводную насосную станцию 3-го подъема «Волна-8».

Участок недр входит в состав Пыть-Яхского (Мамонтовского) месторождения пресных подземных вод. Артезианские скважины каптируют нижнюю (подмерзлотную) часть атлым-новомихайловского водоносного комплекса в интервале глубин 245-300 м. Максимальный разрешенный водоотбор в соответствии с лицензией составляет 3,895 тыс. м³/сут.

Подземные воды порово-пластовые, напорные. Высота напора составляет 192 - 198м. Статические уровни устанавливаются на глубинах 10 - 33,5м. Дебиты скважин изменяются от 4,1 до 13,9 л/с при понижениях уровня на 1 - 50м.

Территория водозабора ограждена, подъезды к скважинам выложены бетонными плитами, за исключением 2-х скважин, подъездные дороги к которым песчаные. Павильоны скважин выполнены из металлических каркасов, обшитых трехслойными утепленными «сэндвич» панелями, полы бетонные, покрытые металлическими крашеными листами. Оголовок скважин забетонирован, пробоотборная и сливная арматура установлена, отопление и освещение павильонов электрическое. Режим работы скважин - постоянный. Для подъема воды используются погружные насосы типа ЭЦВ. Контрольно-измерительной аппаратурой скважины не оборудованы. Наблюдательная режимная сеть на водозаборе отсутствует. Перечень и характеристики насосного оборудования артезианских скважин представлены в таблице 1.

На существующих скважинах № 10,15,17 не соблюдены ЗСО 1 пояса ввиду того, что на расстоянии 5-15 м расположено ограждение территории водозабора, далее расположено болото.

Фактически, из имеющихся 8 артезианских скважин, 3 не обеспечиваются зонами санитарной охраны 1 пояса, а вся территория водозабора расположена так, что утвердить проект ЗСО не представляется возможным при условии соответствия комплексу требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Возможности расширения водозаборного поля не исследовались, но имеющаяся к северу от существующих скважин свободная территория в сторону автодороги ул. Белых ночей сильно заболочена, и в настоящее захламлена строительным мусором, что при условии ее дальнейшего использования в качестве перспективных участков водозаборов потребует большого объема работ по рекультивации и планировке. Ближе к автодороге расположены нефтяные скважины. По химическому составу подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта гидрокарбонатные натриево-кальциевые, пресные, с величиной водородного показателя 7,22 - 7,56, с сухим остатком 0,507 - 0,554 г/дм³. Цветность - до 105°, содержание железа общего - до 2,1 мг/дм³, перманганатная окисляемость - до 20 мг О2/дм³.

Водозаборный узел ВОС-3

Территория водозабора ВОС-3 или главного водозабора (ГВЗ) имеет наибольший дебит и количество водозаборных скважин, а также изученность запасов подземных вод и несколько перспективных площадок для расширения. Эксплуатация водозабора осуществляется с 1988 года. В 1991-1992 г. на участке действующего водозабора (территория ВОС-3) Нижневартовской гидрогеологической партией Тюменской КГРЭ была проведена детальная разведка с подсчетом эксплуатационных запасов. С 1992 года, согласно Проекта «Расширение водопроводных очистных сооружений поселка Мамонтово - Пыть-Ях», (Гипротюменнефтегаз, 1990г.), началось бурение скважин второй очереди строительства водозабора.

Источником водоснабжения служат подземные артезианские воды, которые при помощи 20-и скважин по сборному водоводу подаются в три накопительные емкости объемами 5000 и 2х2000 м³., расположенные на площадке ВОС-3 (правый берег р. Большой Балык). Скважины расположены на левом берегу р. Большой Балык вне территории ВОС-3. Водоочистные сооружения с площадкой водозабора связывают два трубопровода исходной воды, проложенных подземным способом Ду=500 мм, переход через русло реки выполнено дюкерами. По территории водозабора проложены водоводы Ду=150 мм, которые соединяют скважины с центральной камерой переключений на выходе. Далее вода из накопительных емкостей подается в насосную станцию 2-го подъема и транспортируется потребителю.

Водоотбор на ВЗУ ВОС-3 осуществляется на основании лицензии на пользование недрами. ХМН 02263 ВЭ (дата окончания действия: 03.09.2043 г.).

Участок недр входит в состав Пыть-Яхского (Мамонтовского) месторождения пресных подземных вод. Артезианские скважины каптируют нижнюю (подмерзлотную) часть атлым-новомихайловского водоносного комплекса в интервале глубин 240-300 м. Максимальный разрешенный водоотбор в соответствии с лицензией составляет 36 тыс. м³/сут.

Скважины эксплуатационные, 19 находится в рабочем состоянии, 1 - требует ремонта. Территория водозабора ограждена забором (требуется частичный ремонт), озеленена, однако имеются локальные заболоченные участки, подъездные пути выложены железобетонными плитами. Павильоны артскважин типовые, облегченные со стенами и крышей из трехслойных теплоизолирующих панелей с наружным слоем из профилированного металлического листа (за исключением павильона №3 с кирпичными стенами), полы выложены крашеными металлическими листами поверх бетонного основания. Вентиляция на естественном побуждении, отопление электрическое, освещение - лампы накаливания. Устье скважин забетонировано, пробозаборная и сливная арматура установлена.

Перечень и характеристики насосного оборудования артезианских скважин представлены в таблице 1.

Подземные воды порово-пластовые, напорные. Высота напора составляет 189 м. Статические уровни устанавливаются на глубинах 5,4 - 17,3 м. Дебиты скважин изменяются от 5,7 до 19,8 л/с при понижениях уровня соответственно на 7,07 и 15,7 м.

По химическому составу подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта гидрокарбонатные натриевые, кальциевые, пресные, с величиной водородного показателя 6,0 - 7,0, с сухим остатком 0,12 - 0,14 г/дм³, цветность - до 113°, содержание железа общего - 0,75 мг/дм³, перманганатная окисляемость - до 15,4 мг/дм³. Воды содержат растворенные газы: метан и углекислый газ.

Технологическая схема ВОС-3 предусматривает полный цикл обработки воды с получением качества очищенной воды по превышающим показателям в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (до 01.03.2021 – СанПиН 2.1.4.1074-01).

Исходя из качества исходной воды подземного водозабора принят метод очистки воды с применением технологии на ВОС-3 по схеме:

- комплексная подготовка воды на модуле интенсивной аэрации и дегазации перед подачей на модули фильтрации для её последующей очистки (данный модуль обладает небольшими габаритными размерами и позволяет значительно интенсифицировать процессы аэрации и дегазации по сравнению с классическими аппаратами, за счет увеличения площади контакта сред и использования ряда физических процессов - кавитации, турбулентной диффузии);

- дозирование коагулянта для снижения цветности и удаления комплексных железоорганических соединений в процессе фильтрация воды в напорных фильтрах модуля фильтрации первой ступени;

- дозирование гипохлорита натрия в исходную воду для технологии очистки от иона аммония;

- защитная (дехлорирующая) фильтрация воды в напорных фильтрах модуля фильтрации второй ступени.

Водозаборный узел ВОС-800

Вода из существующих 8-и артезианских скважин поступает в единый сборный водовод и за счет гидравлического давления погружных насосов артезианских скважин транспортируется в накопительные емкости, расположенные на производственной территории филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод». Из емкостей, пройдя полный цикл водоподготовки, питьевая вода поступает в резервуар чистой воды, откуда посредством насосной станции второго подъема и подается потребителю (хозяйственно-питьевые нужды предприятия, а также ТСЖ «Факел»).

Водоотбор на ВЗУ ВОС-800 осуществляется на основании лицензии на пользование недрами. ХМН 02773 ВЭ (дата окончания действия: 30.06.2039 г.).

Артезианские скважины каптируют подмерзлотный. Атлымский водоносный горизонт олигоценового водоносного комплекса в интервале глубин 240-290 м. Максимальный разрешенный водоотбор в соответствии с лицензией составляет 2,27 тыс. м³/сут.

Скважины на водозаборах эксплуатационные, находятся в рабочем состоянии. Режим работы скважин - по мере заполнения расходной емкости. Все скважины находятся в павильонах, для замера воды оборудованы водомерами. Для подъема воды используются насосы типа ЭЦВ. Перечень и характеристики насосного оборудования артезианских скважин представлены в таблице 1.

Воды горизонта высоконапорные. Их статические уровни устанавливаются на глубинах 10-18 м. Дебиты скважин составляют 720-1080 м³/сут при понижениях уровня, соответственно, на 15-20 м.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево- кальциево-иатриевые, пресные, с минерализацией 0,329-0,493 г/дм³, общая жесткость до 1,3 мг-экв/дм³. Воды имеют нейтральную реакцию (водородный показатель pH изменяется от 7,3 до 7,8). Цветность - до 50°, содержание железа общего - до 3,0 мг/дм³. В бактериальном отношении подземные воды «здоровые».

Таблица 1. Характеристики насосного оборудования артезианских скважин

| № водозабора, скважины | Марка насоса | Мощность эл. Двигателя, кВт | Производительность м³/час | Дата установки насоса | Тех. состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОС-1 |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №1 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | сен.14 | рабочее |  |
| Скважина №4 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.14 | рабочее |  |
| Скважина №5 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 |  | не рабочее | треб. кап. ремонт |
| Скважина №6 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 |  | не рабочее | треб. ликвидации |
| Скважина №7 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 |  | не рабочее | треб. кап. ремонт |
| Скважина №8 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.14 | рабочее |  |
| Скважина №9 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | дек.16 | рабочее |  |
| Скважина №10 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | дек.13 | рабочее |  |
| Скважина №11 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | апр.12 | рабочее |  |
| ВОС-2 |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №10 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.15 | рабочее | ВОС-2 выводится из эксплуатации |
| Скважина №11 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.15 | рабочее |  |
| Скважина №12 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.14 | рабочее |  |
| Скважина №13 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | дек.10 | рабочее |  |
| Скважина №14 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | май.16 | рабочее |  |
| Скважина №15 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | янв.15 | рабочее |  |
| Скважина №16 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | фев.15 | рабочее |  |
| Скважина №17 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.15 | рабочее |  |
| ВОС-3 |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №1 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | дек.12 | рабочее |  |
| Скважина №2 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.15 | не рабочее | Треб. кап. рем. |
| Скважина №3 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | май.13 | рабочее |  |
| Скважина №4 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | дек.13 | рабочее |  |
| Скважина №5 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | окт.15 | рабочее |  |
| Скважина №6 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.17 | рабочее |  |
| Скважина №7 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | авг.17 | рабочее |  |
| Скважина №8 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 |  | не рабочее | Треб. кап. рем. |
| Скважина №9 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 |  | не рабочее | Треб. кап. рем. |
| Скважина №10 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.17 | рабочее |  |
| Скважина №11 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.16 | рабочее |  |
| Скважина №12 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.12 | рабочее |  |
| Скважина №13 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.14 | рабочее |  |
| Скважина №14 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | окт.15 | рабочее |  |
| Скважина №15 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.11 | рабочее |  |
| Скважина №16 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 |  | не рабочее | Треб. кап. рем. |
| Скважина №17 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | дек.12 | рабочее |  |
| Скважина №18 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | мар.16 | рабочее |  |
| Скважина №19 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 |  | не рабочее | Треб. кап. рем. |
| Скважина №20 | ЭЦВ8-40-120 | 22 | 40 | ноя.16 | не рабочее | Треб. кап. рем. |
| ВОС-800 |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №69 | ЭЦВ 8-25-125 | 13,0 | 25 | н/д | рабочее |  |
| Скважина №67 | ЭЦВ 8-25-125 | 13,0 | 25 | н/д | рабочее |  |
| Скважина №1 | ЭЦВ 8-25-125 | 13,0 | 25 | н/д | рабочее |  |
| Скважина №66 | ЭЦВ 8-25-150 | 17,0 | 25 | н/д | рабочее |  |
| Скважина №311 | ЭЦВ 8-25-150 | 17,0 | 25 | н/д | рабочее |  |
| Скважина №312 | ЭЦВ 8-25-150 | 17,0 | 25 | н/д | рабочее |  |
| Скважина №313 | ЭЦВ 8-25-150 | 17,0 | 25 | н/д | рабочее |  |
| Скважина №314 | ЭЦВ 8-25-150 | 17,0 | 25 | н/д | рабочее |  |

- Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества

На территории муниципального города Пыть-Ях осуществляется очистка на следующих водозаборных узлах: ВОС-1, ВОС-3 и ВОС-800.

В конце 2021 года выведен из эксплуатации комплекс сооружений ВОС-4, зона обслуживания ВОС-4 (микрорайон №2а «Лесников», а также промзона «Северо-Восточная») включена в зону обслуживания ВОС-1. В 2022 году проведена реконструкция ВОС-3.

ВОС-1

Объект построен и запущен в эксплуатацию в 1987 г., в 2004-2007 гг. была проведена реконструкция сооружений (1 очередь), в 2021 году завершена масштабная реконструкция всего комплекса сооружений, производительность водоочистных сооружений увеличена до 4500 м³/сут.

В рамках завершенной реконструкции ВОС-1 произведены следующие работы:

- 1 этап - полная реконструкция первой очереди ВОС 3000 м³/сут, строительство резервуаров хранения очищенной воды объемом 1000 м³.

- строительство ВОС 1500 м³/сут (2 очередь 2 этап реконструкции);

- строительство станции очистки промывных вод (2 очередь 3 этап реконструкции);

- строительство КНС промывной воды (2 очередь 2 этап реконструкции);

- строительство технологических водопроводов на площадке ВОС-1 (2 очередь 2 этап реконструкции);

- строительство сетей теплоснабжения проектируемых сооружений и обогрева технологических водопроводов (2 очередь 2 этап реконструкции);

- строительство сетей электроснабжения к проектируемым и реконструируемым сооружениям (2очередь 2 этап реконструкции);

- строительство сетей канализации от проектируемых сооружений (2 очередь 2 этап реконструкции);

- благоустройство территории (2 очередь 3 этап реконструкции).

Исходя из качества исходной воды подземного водозабора ВОС-1 принят метод очистки воды с применением технологии построения ВОС-1 по схеме:

- комплексная подготовка воды на модуле интенсивной аэрации и дегазации перед подачей на модули фильтрации для её последующей очистки (данный модуль обладает небольшими габаритными размерами и позволяет значительно интенсифицировать процессы аэрации и дегазации по сравнению с классическими аппаратами, за счет увеличения площади контакта сред и использования ряда физических процессов - кавитации, турбулентной диффузии);

- дозирование коагулянта для снижения цветности и удаления комплексных железоорганических соединений в процессе фильтрация воды в напорных фильтрах модуля фильтрации первой ступени;

- дозирование гипохлорита натрия в исходную воду для технологии очистки от иона аммония;

- защитная (дехлорирующая) фильтрация воды в напорных фильтрах модуля фильтрации второй ступени;

Полный цикл очистки воды, в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (до 01.03.2021 – СанПиН 2.1.4.1074-01), обеспечивается применением новой технологии очистки воды (ВОС-1500м³) в комплексе с существующей технологии очистки воды (ВОС-3000м³), а именно дегазация, очистка воды коагулянтом, очистка воды в БКО, очистка воды в БСФ, обработка воды УФО и подача потребителю.

С целью предупреждения и сокращения загрязнения водной среды, рационального использования водных ресурсов и снижения объемов сброса промывных вод на ВОС-1 (2 очередь) предусмотрена обработка промывной воды фильтров на модуле обработки промывных вод с последующим ее повторным использованием (СП 31.13330.2012 п.п. 9.4).

ВОС-2

По состоянию на декабрь 2022 г. ВОС-2 выводится из эксплуатации.

Данный объект построен и запущен в эксплуатацию в 1987 г. Здание АБК в капитальном исполнении, а здание насосной станции выполнено из панелей типа "Сэндвич". Здания нуждаются в капитальном ремонте и утеплении наружных стен минераловатными материалами и профнастилом. Павильоны скважин выполнены из панелей типа "Сэндвич". Здание КПП построено из бруса и в зимнее время температура в помещении охраны не соответствует норме. Подъездные пути к скважинам требуют ремонта, необходимо заменить дорожные плиты, которые разрушились в процессе эксплуатации. Капитальный ремонт не проводился 15 лет. Водоочистка на данных сооружениях фактически не дает результатов, технологический процесс состоит только из отстаивания и дегазации исходной воды (процесс расщепления молекул газа из молекул воды). Проектная производительность – 3200 м³/сут.

Технологическая схема ВОС-2 представлена на рисунке 3.

Сведения по результатам анализов проб воды за 2020 год не предоставлены, в связи с этим оценка эффективности работы сооружений на момент актуализации схемы не представляется возможной. Учитывая, что на станции осуществляется только частичное осветление и удаление газов в емкостях, можно сделать вывод, что вода, очищенная на ВОС-2, не соответствует требованиям действующих нормативов.

По результатам производимой реконструкции на ВОС-3 предусматривается вывод из эксплуатации всего комплекса сооружений на ВОС-2.

Рисунок 3. Технологическая схема ВОС-2

ВОС-3

Объект построен и введен в эксплуатацию в 1989 г. Производственное здание выполнено из плит типа "Сэндвич". В 2022 году проведена реконструкция ВОС-3.

Технологическая схема ВОС-3 представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Технологическая схема ВОС-3

ВОС-800

Водопроводные очистные сооружения введены в эксплуатацию в 2008 году. Проектная производительность – 800 м³/сут.

Вода из артезианских скважин подается в регулирующие баки, откуда насосом через эжекторы перекачивается в реакторы-окислители, где проходит стадию озонирования.

Контакт молекул озона с обрабатываемой водой происходит в течение 15 минут. После обработки озоном вода самотеком подается на песчаные фильтры, далее очищенная вода поступает в баки чистой воды, из которых насосом (ЦМК 80/125-5,5/2) подается на обеззараживание (установка ультрафиолетового излучения УДВ-50/7).

Очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуары чистой воды, после чего передается на нужды предприятия, также в систему водоснабжения ТСЖ «Факел».

Для осуществления автоматического режима работы цеха по очистке воды на трубопроводах установлены задвижки с электроприводом, управляемые автоматически и со щита управления оператора.

Сведения по результатам анализов проб воды за 2020 год не предоставлены, в связи с этим оценка эффективности работы сооружений на момент актуализации схемы не представляется возможной.

- Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Помимо насосных станций I-го подъема, описание состояния которых приведено в п. 1.4 настоящей схемы, в системах водоснабжения функционируют насосные станции II и III-го подъемов:

- ВНС II подъема ВЗУ ВОС-1;

- ВНС II подъема ВЗУ ВОС-2;

- ВНС III подъема «Волна-8»;

- ВНС II подъема ВЗУ ВОС-3;

- ВНС II подъема ВЗУ ВОС-800.

ВНС II подъема ВЗУ ВОС-1

В здании водопроводной насосной станции 2-го подъема установлены 3 насосных агрегата, из них: 1 рабочий (1Д-315/71) и 2 резервных (1Д-315/71). В электрическую схему обвязки насосного оборудования встроены частотные регуляторы, позволяющие в зависимости от давления воды в распределительной водопроводной сети понижать частоту тока электродвигателя насосной установки, а вследствие чего адаптировать рабочие характеристики его подачи и напора. В моменты максимального водопотребления происходит автоматический запуск дополнительного насоса (из состава резервных). Модуляция рабочих характеристик посредством изменения частоты тока, а также частоты вращения электродвигателя распространяется на последний включенный насос.

ВНС II подъема ВЗУ ВОС-2

По состоянию на декабрь 2022 г. ВОС-2 выводится из эксплуатации. В составе оборудования водопроводной насосной станции 2-го подъема имеются 4 насосных агрегата, из них: 1 рабочий (КМ-80/55) и 3 резервных (КМ-80/55; 1Д-315/71; КМ-100-65-200). Также имеется регулятор частоты тока электродвигателя насосной установки. В моменты максимального водопотребления происходит автоматический запуск дополнительного насоса (из состава резервных).

ВНС III подъема «Волна-8»

В здании водопроводной насосной станции 3-го подъема установлены 4 насосных агрегата, из них: 2 рабочих (Wilo) и 2 резервных (1Д-315/71А). Имеется частотный регулятор, позволяющий в зависимости от давления воды в распределительной водопроводной сети понижать частоту тока электродвигателя насосной установки, а вследствие чего адаптировать рабочие характеристики ее подачи и напора под оптимальные режимы работы.

ВНС II подъема ВЗУ ВОС-3

В составе оборудования водопроводной насосной станции 2-го подъема имеются 6 насосных агрегатов, из них: 3 рабочих (1Д-315/71А; 1Д-200/90А) и 3 резервных (1Д-315/71А; 1Д-200/90А). Также имеется регулятор частоты тока электродвигателя насосной установки. В моменты максимального водопотребления происходит автоматический запуск дополнительного насоса (из состава резервных). Модуляция рабочих характеристик посредством изменения частоты тока, а также частоты вращения электродвигателя распространяется на последний включенный насос.

ВНС II подъема ВЗУ ВОС-800

В составе насосного оборудования станции имеются 6 насосных агрегатов: 3 насоса KSB Etanorm ETN 065-050-200, и 3 насоса КМ100-65-200. Работа насосной станции автоматизирована.

Ниже в таблице приводится перечень административно-территориальных микрорайонов города Пыть-Ях и преобладающие зоны влияния существующих водопитателей, которые сформировались с учетом характеристик проложенных трубопроводов, мощности и режима работы насосных станций.

Таблица 2. Зоны влияния насосных станций

| № | Наименование водопитателя | Зоны влияния водопитателя по кадастровым микрорайонам |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВОС-1 | Микрорайоны № 1,2, микрорайон №2а «Лесников», промзона «Северо-Восточная» |
| 2 | ВОС-3 | Микрорайоны № 3,4,5,6,8, промзона "Западная" (восточная часть), промзона "Центральная", Микрорайоны № 6А,9,10, (западная часть) |
| 3 | ВНС II подъема ВЗУ ВОС-800 | Промзона «Южная» и микрорайон №7 «Газовиков» |

Оценка энергоэффективности работы насосных станций

В соответствии с методическими рекомендациями по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод расчет годовой потребности в электрической энергии (кВт∙ч/год) каждым насосным агрегатом производится путем суммирования расходов электрической энергии на каждом режиме работы агрегата по формуле:

где:

i - индекс, обозначающий режим работы агрегата;

п - количество режимов работы агрегата;

Qi - производительность насоса в i-м режиме, м³/ч;

Hi - полный напор, развиваемый насосом, в i-м режиме, м;

ηi - коэффициент полезного действия агрегата в i-м режиме;

ti - время работы агрегата в i-м режиме, ч/год;

В виду отсутствия сведений о времени работы насосного оборудования, а также данных о фактических объемах подачи воды с разбивкой по сооружениям оценку энергоэффективности работы насосных станций осуществить невозможно. Однако, учитывая наличие ЧРП практически на всех ВНС можно сделать вывод о высокой степени эффективности использования электроэнергии при транспортировке. Фактические значения удельных расходов электроэнергии лежат в пределах 1,3 – 1,7 кВт∙ч/м³.

- Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Общая протяженность сетей водоснабжения городского округа по данным на 01.01.2023 составляет 87 324,06 м, в том числе:

- на обслуживании МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях – 84 751,98 м;

- ТСЖ «Факел» - 2 572,08 м.

Существующие водопроводные сети на территории города Пыть-Ях, в основном кольцевые, с тупиковыми участками, проложены в подземном или надземном исполнении на опорах совместно с тепловыми сетями. Сети, построенные за последние три года полиэтиленовые. Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. Схема подачи воды в город предусматривается следующая: вода из скважин подается на водоочистные сооружения (ВОС). После очистки и обеззараживания вода поступает в резервуары чистой воды и далее – насосными станциями второго подъема подается в разводящие сети города.

Перечень водоводов, эксплуатируемых МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях представлен в таблице 3.

Перечень водоводов, числящихся в реестре муниципального имущества (казне) м.о. г. Пыть-Ях представлен в таблицах 4 и 5.

Таблица 3. Перечень водоводов, эксплуатируемых МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях

| Наименование объекта | Кадастровый номер объекта / инв. № | Место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.) | Технические характеристики участка водопроводной сети |  |  |  |  | Наименование и реквизиты правоустанавливающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Описание | Год постройки | Процент износа, % | Длина, м | Наружный диаметр, мм |  |
| Водопроводные сети, переданные в хозйственное ведение МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водовод от ТК-26 до ТК-57 | 20023 | г. Пыть-Ях, ул.Магистральная от ТК-26 до ТК-57 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2007 | 49 | 361,89 | 219 | Договор № 3-3135 от 28.08.2006 соглашение №2 от 03.05.2011г. п.53 |
| Водовод | 3405 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ВК-74 - ПГ-20 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1988 | 100 | 155 | 159 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 соглашени№2 от 03.05.2011г.п.189 |
| Водовод | 30674 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1982 | 100 | 2703 | 219 159 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 соглашен №2 от 03.05.2011г.п.111 |
| Внеплощадочные сети водоснабжения, в составе объекта:"Строительство перехода сетей тепловодоснабжени | 20069 | г. Пыть-Ях, микрорайон 1 "Центральный", микрорайон 2а "Лесников". | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2011 | 29 | 544,8 | 219 | договор №02-47 от 30.03.2012 г. |
| Водовод от узла до ТК-4 | 20038 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, от дома №1 до дома 2 "А" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2009 | 54 | 140 | 219 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 соглашение №2 от 03.05.2011г. п.66 |
| Водовод от ТК-4 до ТК-6 1 микрорайон | 20040 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2009 | 51 | 252 | 219 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение №2 от 03.05.2011г. п.69 |
| Водовод | 3249 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, от ВК-7 до ВК-4 ж/д 1-4 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1983 | 100 | 30 | 159 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.56 |
| Водовод | 30913 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ж/д от № 7 по ж/д № 22 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1985 | 100 | 334 | 219 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 соглашен №2 от 09.06.2014г. п.37 |
|  |  |  | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  |  | 168 | 159 |  |
| Водовод от ТК-45 до ТК-47 2 микрорайон | 20028 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ж/д 4-8 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2008 |  | 152,92 | 219 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 соглашение№2 от03.05.2011г. п.56 |
|  |  |  |  |  | 57 | 22 | 159 |  |
| Водовод от ТК-60 до ТК-60А 2 микрорайон | 20035 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 26 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2008 | 55 | 38 | 159 | Договор № 3-3135 от 28.08.2006 соглашение №2 от 03.05.2011г.п.63 |
| Водовод от ТК-61 А до ТК-42 | 20108 | от ТК-61 А до ТК-42 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2012 | 36 | 120 | 160 |  |
| Внутриплощадные и внеплощадные сети водоснабжения | 20056 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова, д.10, КНС-2 с напорным коллектором | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2010 | 46 | 190 | 57 | Договор № 02-155 от 21.07.2015 г. |
| Водовод | 3133 | г. Пыть-Ях, от ВК-43 до насосной станции 2 микрорайона д 25 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1987 | 100 | 44 | 159 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение №2 от 03.05.2011 п.143 |
| Водовод | 3322 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, от ЦГБ до ж/д 17, 18, 19. | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1987 | 100 | 58 | 159 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.64 |
|  |  |  | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 100 | 35 | 114 |  |
|  |  |  | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 100 | 35 | 159 |  |
| Водовод 2 микрорайон ж/д №16 | 20041 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ж/д 16 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2009 | 51 | 140 | 160 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 соглашение №2 от 03.05.2011г. п.70 |
| Сеть водоснабжения от ТК УТ1(ПГ1,2) до УТ (ПГ-3) | 20214 | Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2019 | - | 144 |  | Хозяйственное ведение 86:15:0101010:555-86/136/2021-4 от 24.05.2021 09:29:40 |
| Сеть водоснабжения от УТ2(ПГ3) до УТ (ПГ4,5) | 20215 | Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 1-й Центральный | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2019 | - | 113 |  | Хозяйственное ведение 86:15:0101010:556-86/136/2021-4 от 24.05.2021 09:29:40 |
| Сеть водоснабжения от УТ1(ПГ4,5) до газовой котельной | 20218 | Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 1-й Центральный | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2019 | - | 24 |  | Хозяйственное ведение 86:15:0101010:554-86/136/2021-4 от 24.05.2021 09:29:40 |
| Сеть водоснабжения от УТ1(ПГ4,5 до ввода в МКД №2 | 20223 | Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 1-й Центральный | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2019 |  | 15 |  | Хозяйственное ведение 86:15:0101010:549-86/136/2021-4 от 24.05.2021 09:29:40 |
| Внутриплощадочные сети холодного водоснабжения, в составе объекта:"Строительство перехода сетей тепл | 20073 | г. Пыть-Ях, микрорайон 1 "Центральный", микрорайон 2а "Лесников". | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2011 | 34 | 79 | 114 | №02-47 от 30.03.2012 г. |
| Сооружение "Магистральные сети водоснабжения" по ул. Р. Кузоваткина, ул. Св.Федорова в г. Пыть-Ях | 20153 | г.Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый", ул.Магистральная, Р.Кузоваткина, Св.Федорова | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 35 | 975 | 325 |  |
| Водовод | 30965 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, школа №4 - ж/д №26 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1985 | 100 | 392 | 159 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.153 |
| Водовод | 3186 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, от ТК-120 до ТК-120-3 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1998 | 87 | 212 | 159 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.49 |
| Сети водоснабжения в составе объекта "Магистральные сети ТВС по ул. С. Урусова в 3 мкр. г. Пыть-Ях" | 20064 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон "Кедровый", ул. Семена Урусова | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2010 | 44 | 550 | 219 | №02-30 от 28.02.2011г. |
| Водовод | 30891 | г. Пыть-Ях, от котельной "ДЕ" до 3 мкр. Дом №3 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1985 | 100 | 680 |  | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.141 |
| Сети водоснабжения от врезки 5 а до узла № 9 в 3 микрорайоне | 20109 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2012 | 36 | 460 | 400 |  |
| Сооружение "Водоснабжение 3 микрорайона (5 очередь)" | 20118 | г. Пыть-Ях, микрорайон 3 "Кедровый" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1991 | 71 | 80 | 57 | Договор № 02-474 от0т 9.10.2012 г.г |
|  |  |  |  |  | 328 | 315 | 89 |  |
|  |  |  |  |  | 159 | 102 | 108 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3238 | 159 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1630 | 325 |  |
| Водовод | 3150 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, дом 41 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1987 | 100 | 100 | 57 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.34 |
| Водовод | 3319 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, ж/д 42 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1987 | 100 | 53 | 57 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.62 |
| Водовод | 3154 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, дом 44 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1987 | 100 | 99 | 114 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.38 |
|  |  |  |  |  | 100 | 22 | 57 |  |
| Водовод | 3235 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, 4 очередь (90-50) | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1997 | 100 | 224 | 114 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011г. п.171 |
| Водовод | 3380 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, от ТК-65 до ТК-66а | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1988 | 100 | 350 | 325 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011г. п.183 |
| Водовод подземный магистральный | 30101 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, ж/д 29-31 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2001 | 70 | 494 | 219 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011г. п.107 |
| Водовод | 3185 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, от ВК-48 до ВК-43 ж/д 29-31 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1998 | 87 | 40 | 159 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011г. п.164 |
| Сети водоснабжения, в составе объекта "Реконструкция сетей тепловодоснабжения от ТК-65 до ТК-82 по у | 20100 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон "Солнечный" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2012 | 38 | 674,7 | 108 | Договор №02-5 от 09.02.2012 г. |
|  |  |  | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 38 |  | 219 |  |
|  |  |  | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 38 |  | 325 |  |
| Водовод | 3434 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, ул.Святослава Федорова | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1988 | 55 | 832 | 325 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011г.п.191 |
|  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
|  |  |  | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 55 | 85 | 315 |  |
| Водовод | 3234 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, от ВК-32 до ВК-34-1 ж/д 5-9 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1993 | 100 | 28 | 315 | Договор № 3-3135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011г. п.170 |
|  |  |  | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 100 | 170 | 219 |  |
| Водовод от ТК-76 до ТК-79 5 микрорайон | 20033 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2008 | 56 | 70 | 159 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011г. п.61 |
| Водовод | 3539 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, ж/д 9 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1989 | 100 | 27 | 114 | Договор № 3-3135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011г. П.204 |
| Водовод | 3773 | г. Пыть-Ях, от котельной "Таежная" по ул.Магистральная до узла №3 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1991 | 100 | 1600 | 219 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.92 |
| Водовод | 3403 | г. Пыть-Ях, от ТК 63 до узла №3 промзона по ул.Магистральная. | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1988 | 100 | 1100 | 325 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011г. п.187 |
| Водовод | 3499 | г. Пыть-Ях, от узла связи (ТНГС) по ул.Магистральной | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1987 | 100 | 70 | 114 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011г. п.202 |
| Реконструкция сетей ТВС от ТК-63 до ТК-65 по ул. Магистральная в г. Пыть-Ях. "Сети водоснабжения". | 20027 | г. Пыть-Ях, промзона "Западная", ул.Магистральная | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2008 | 59 | 650 | 325 | №02-221 от 14.11.2011 г. |
| Водовод | 3605 | г. Пыть-Ях, от АТЦ до МУТТ-2 ул.Белых ночей | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1990 | 100 | 300 | 219 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011г. п.211 |
| Сеть водопроводная | 20076 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1980 | 100 | 426 | 219 |  |
|  |  |  | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 100 | 486 | 159 |  |
| Водовод | 30698 | г. Пыть-Ях, п.Мамонтово до ж/д 40 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1979 | 100 | 418 | 114 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011г. п.115 |
| Сети водоснабжения в составе объекта: " Реконструкция перехода сетей ТВС через ул. Магистральную | 20061 | г. Пыть-Ях, 10 мкр. "Мамонтово", промзона "Западная", ул.Магистральная | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2008 | 45 | 52 | 219 | №02-47 от 12.05.2010 г. |
| ВОДОВОД | 30920 | г. Пыть-Ях, от котельной "Центральная" до СМУ-14 п.Мамонтово | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1985 | 100 | 800 | 219 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011 п.138 |
| Водовод | 3141 | г. Пыть-Ях, п.Мамонтово, ул.Дружбы от ВК-2 до ВК-2-1 до п.Черемушки | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1996 | 100 | 1700 | 325 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014г п.33 |
| Водовод | 3153 | г. Пыть-Ях, п.Мамонтово, головной водозабор, от скважины 11-20 до ВОС-3 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1996 | 100 | 2470 | 159 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014г. П.37 |
|  |  |  | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 100 | 2530 | 426 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 03.05.2011 п.140 |
| Сооружение "Водоснабжение 6 "А" Северный и 6 "Пионерный" | 20119 (20063; 358) | г. Пыть-Ях, микрорайон 6 "А" Северный и 6 "Пионерный" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1996 | 100 | 7445,5 | 57,76,89,108,219,325 | №02-515 от 26.11.2012 г. |
| Сооружение "Сети водоснабжения к КНС" в составе объекте "Школа на 33 класса" в г. Пыть-Ях |  | г. Пыть-Ях, 6 мкр. "Пионерный", ул. Магистральная, д.57 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2009 |  | 140 |  | дог 02-556/1 от 09.06.2021 г. |
| Сооружение "Сети водопровода" в составе объекта "Школа на 33 класса" к г. Пыть-Ях |  | г. Пыть-Ях, 6 мкр. "Пионерный", ул. Магистральная, д.57 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2009 |  | 728 |  | дог 02-556/1 от 09.06.2021 г. |
| Сооружение "Сети водоснабжения" | 20098 | г. Пыть-Ях, 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, КНС-5 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2012 | 39 | 213,4 | 57, 219 | №02-62 от 22.04.2013 г. |
| Водовод | 3135 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, от ВОС-4 до поселка | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1997 | 100 | 1900 | 219 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014г. П.32 |
|  |  |  | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 100 |  |  |  |
| Водовод подземный магистральный | 3005 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, от скважин до ВОС-4 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1986 | 100 | 1450 | 219 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.26 |
| Сеть водоснабжения к 16-ти квартирному общежитию во 2 "А" мкр г. Пыть-Ях | 20043 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон "Лесников", ул. Железнодорожная, 2 А | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2010 | 48 | 150 | 159 | №02-48 от 12.05.2010 г. |
| Сети водоснабжения в составе объекта "Сети ТВС во 2 А мкр., по ул. Сибирской с закольцовкой магистра | 20078 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон "Лесников", ул. Сибирская | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2010 | 45 | 217,37 | 108 | №02-14 от 22.02.2012 г. |
| Водовод индивидуальной застройки | 30054 | г. Пыть-Ях, п.Черемушки, ул.Югорская, Мира, Зеленая, Гоголя, Югорская, Танкистов | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 1991 | 100 | 590 | 114 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.124 |
|  |  |  | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 100 | 576 | 159 |  |
| водовод | 20146 | ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон № 9 "Черемушки" от Узла №1 до ВК 23-1 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 100 | 950 | 159 | Договор № 02-107 от 18.06.2013 г. |
| Водовод | 41641 | г. Пыть-Ях, п.Черемушки, ул.Обская, ул.Восточная | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям | 2003 | 100 | 324 | 114 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.163 |
|  |  |  | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 100 |  |  |  |
| Водовод индивидуальной застройки | 3781 | г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  |  | 1630 | 325 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.94 |
|  |  |  |  |  |  | 1200 | 159 |  |
| Водовод Комсомольская д.20 - Комсомольская д.12 | 20167 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 147 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод Энтузиастов д.2 - Энтузиастов д.20 | 20168 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 298 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод П 15 - Дорожная д.1 | 20169 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 598 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод П 3 - П3-7 | 20170 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 215 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод П 4 - ТУ8 | 20171 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 230 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод П-5-3 - уз. врезки к д. №11,13 - ТУ8 | 20172 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 164 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод П-8 - ТВ-2 | 20173 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 209 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод Советская д.46 - Советская д. 38 | 20174 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 132 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод Строителей д.1 - ул.Строителей д.10 | 20175 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 296 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ТУ 24 - Советская д. 46 | 20176 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 338 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Комсомольская д.10 - ул. Комсомольская д. 2 | 20177 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 149 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Комсомольская д.19 - ул. Комсомольская д. 11 | 20178 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 149 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Комсомольская д.9 - ул. Комсомольская д. 1 | 20179 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 132 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Лесная д.19 - ул. Лесная д. 11 | 20180 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 141 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Лесная д.9 - ул. Лесная д. 1 | 20181 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 150 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Молодежная д. 10 - ул.Молодежная д.2 | 20182 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 137 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Молодежная д. 18 - ул.Молодежная д.12 | 20183 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 149 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Молодежная д. 21 - ул.Молодежная д.11 | 20184 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 143 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Молодежная д. 9 - ул.Молодежная д.1 | 20185 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 149 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Таёжная д. 19 - ул.Таёжная д.11 | 20186 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 142 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Таёжная д. 20 - ул.Таёжная д.12 | 20187 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 143 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Таёжная д. 8 - ул.Таёжная д.2 | 20188 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 148 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Таёжная д. 9 - ул.Таёжная д.1 | 20189 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 148 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод ул. Энтузиастов д.1 - ТРК | 20190 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 279 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Водовод П-20 - П-20-1 | 20191 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 37 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Сеть водоснабжения от ВК-26а до ТК-102 | 20192 | г. Пыть-Ях, 4 микрорайон | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 351 |  | Договор № 02-153 от 21.06.2019г. |
| Сеть водоснабжения от ВК 2А до ПГ-1 | 20193 | г. Пыть-Ях, 9 микрорайон, ул. Набережная | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 951 |  | Договор № 02-28 от 19.08.2019г. |
| Сеть водоснабжения от ТК-85 до ВК-27 | 20194 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 87 |  | Договор № 02-28 от 19.08.2019г. |
| Сеть водоснабжения от ПГ-1 до ТК-47 | 20195 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 155 |  | Договор № 02-28 от 19.08.2019г. |
| Сеть водоснабжения от ВК-27 до ЦТП | 20196 | г. Пыть-Ях, 2 а микрорайон "Лесников" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 384. |  | Договор № 02-28 от 19.08.2019г. |
| Сеть водоснабжения от ТК-120-3 до ТК-120-4 | 20197 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 68 |  | Договор № 02-28 от 19.08.2019г. |
| Сеть водоснабжения от ТК-95 до ТК-96 | 20198 | г. Пыть-Ях, 4 микрорайон "Молодежный" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  | 0 | 70 |  | Договор № 02-28 от 19.08.2019г. |
| Сети водоснабжения | 20200 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, "Центральный" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  |  | 172 |  | Договор №02-398 от 27.12.2019г. |
| Сети водоснабжения | 20201 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, "Цетральный" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  |  | 172 |  | Договор №02-398 от 27.12.2019г. |
| Водовод | 358 | г. Пыть-Ях, п.Пионерный, ЦТП-ТКФ-4 (ж/д №37-49) | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  |  | 648 | 114 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.5 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 57 |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 | 76 |  |
| Сети водоснабжения от УТ-1 до УТ-2, в составе объекта "Детский сад на 260 мест в 3 микрорайоне г. Пы | 20101 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон "Кедровый", ул. Р. Кузоваткина, 14 | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  |  | 95,9 | 159 | Договор № 02-27 от 14-03-2012 |
| Водовод | 30692 | г. Пыть-Ях, от ж/д 40 до котельной "Центральная" п.Мамонтово | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  |  | 771 | 219 | Договор № 3-135 от 28.08.2006 Соглашение № 2 от 09.06.2014 п.129 |
|  |  |  |  |  |  | 440 | 114 |  |
| Сети водоснабжения. "30-ти квартирный ж/д № 5 во 2 "А" мкр. г. Пыть-Ях. Магистральные инженерные сет | 20066 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон "Лесников", ул. Советская. | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  |  | 291,1 | 159 | Договор № 02-49 от13.05.2010 г. |
|  |  |  |  |  |  | 86,5 | 219 |  |
| Наружные сети водопровода, в составе объекта " Застройка микрорайона Северо-Восточный. 6,7 очередь. | 20063 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, "Северный" | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  |  | 550 |  | Договор № 02-52 от 24.05.2010 г. |
| Внеплощадочные инженерные сети 8 мкр."Горка"г.Пыть-Ях" Сети водоснабжения | 20164 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Пыть-Ях г, микр. 8 Горка | Сети водоснабжения предназначены для подачи воды потребителям |  |  | 91 | 108 | Договор №02-27 от 04.03.2019 г. |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 159 |  |
|  |  |  |  |  |  | 118 | 110 |  |
|  |  |  |  |  |  | 309 | 160 |  |
| ИТОГО водопроводные сети, эксплуатируемые МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях | - | - | - | - | - | 84751,98 | - | - |

Таблица 4. Внутриквартальные сети водоснабжения в реестре муниципального имущества (казне)

| № п/п | Инв.№ | Наименование сети | Местонахождение | Протяженность, м | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1108510865 | Водовод УЗ. 1 - кот."Пыть-Ях" | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.1 "Центральный" | 211 | 86:15:0101013:120 |
| 2 | 1108510857 | Водовод Узел №2 - ТК-4 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.1 "Центральный" | 421 | 86:15:0000000:3347 |
| 3 | 1108510858 | Водовод по ул. Луговая | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.9 "Черемушки" | 214 | 86:15:0101026:1493 |
| 4 | 1108510861 | Водовод ТК-55 - ВК-34 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.1 "Центральный" | 55 | 86:15:0101012:2834 |
| 5 | 1108510856 | Водовод ТК-67 - нас.ст. № 1 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 85 | 86:15:0101023:3647 |
| 6 | 1108510852 | Водовод ТК-76 - ТК-78 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 145 | 86:15:0101023:3650 |
| 7 | 1108510855 | Водовод ТК-76 - ТК-82 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 126 | 86:15:0101023:3654 |
| 8 | 1108510864 | Водовод ТК-85 - ТК-87 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 107 | 86:15:0101023:3651 |
| 9 | 1108510853 | Водовод ТК-85 - ТК-89 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 60 | 86:15:0101023:3653 |
| 10 | 1108510854 | Водовод ВК-2 - ТЦ "Янтарь" | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.10 "Мамонтово" | 391 | 86:15:0000000:3357 |
| 11 | 1108510862 | Водовод ВК-48 - ВК-50 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 148 | 86:15:0101023:3649 |
| 12 | 1108510863 | Водовод ВК-52 - ТК-47 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 321 | 86:15:0101012:2830 |
| 13 | 1108510859 | Водовод ВК-66 - ВК-78 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 176 | 86:15:0101012:2836 |
| 14 | 1108510860 | Водовод ВК-70 - ТК-27А | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 114 | 86:15:0000000:3349 |
| 15 | 1108510909 | Водовод ВК 4 - ТК 160 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 183 | 86:15:0101021:4340 |
| 16 | 1108510892 | Водовод ВК-2-ООО "Фрам" | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.10 "Мамонтово" | 82 | 86:15:0000000:3355 |
| 17 | 1108510911 | Водовод ВК-36-ТК-82 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 121 | 86:15:0101023:3648 |
| 18 | 1108510916 | Водовод ВК-42-ВК-35 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.1 "Центральный" | 193 | 86:15:0101012:2829 |
| 19 | 1108510920 | Водовод ВК-61 - ВР № 4 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 139 | 86:15:0101012:4336 |
| 20 | 1108510915 | Водовод ВК-62-ВК-66 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 96 | 86:15:0101012:2828 |
| 21 | 1108510914 | Водовод ВК-74-Насосная ст. | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 6 | 86:15:0101012:2835 |
| 22 | 1108511017 | Водовод ВР 5Б - КНС-3Г | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 341 | 86:15:0101021:4362 |
| 23 | 1108510940 | Водовод Вр. 5а - КОС-2700 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 883 | 86:15:0000000:3373 |
| 24 | 1108510895 | Водовод ВР.1-УЗ.№1 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.10 "Мамонтово" | 281 | 86:15:0101004:577 |
| 25 | 1108510930 | Водовод КОС-2700 - КОС-7000 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 1 555 | 86:15:0000000:3377 |
| 26 | 1108510931 | Водовод КОС-7000 - ВОС-3 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 883 | 86:15:0000000:3379 |
| 27 | 1108510900 | Водовод нас.ст.№2-ТК-75 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 20 | 86:15:0101023:3660 |
| 28 | 1108510949 | Водовод ТК-117 - ВК-61 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 385 | 86:15:0101021:4360 |
| 29 | 1108510918 | Водовод ТК-119 ТК-120 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 56 | 86:15:0101012:4335 |
| 30 | 1108510923 | Водовод ТК-120-ТК-120А | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 54 | 86:15:0101012:4343 |
| 31 | 1108510926 | Водовод ТК-130-ТК-145 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 100 | 86:15:0101012:4338 |
| 32 | 1108510919 | Водовод ТК-141 - ТК-143 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 159 | 86:15:0101012:4341 |
| 33 | 1108510924 | Водовод ТК-141-ТК-141-1 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 64 | 86:15:0101012:4342 |
| 34 | 1108510925 | Водовод ТК-142-ТК-142 А | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 22 | 86:15:0101012:4344 |
| 35 | 1108510922 | Водовод ТК-142А-ТК-142Б | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 13 | 86:15:0101012:4339 |
| 36 | 1108510932 | Водовод ТК-145 - ТК-145 А | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 52 | 86:15:01010121:4337 |
| 37 | 1108510965 | Водовод ТК-160 - Вр. 5а | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 572 | 86:15:0101021:4374 |
| 38 | 1108510910 | Водовод ТК-160 - ТК - 161 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 22 | 86:15:0101021:4345 |
| 39 | 1108510893 | Водовод ТК-226-ТК-233 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.10 "Мамонтово" | 191 | 86:15:0101003:592 |
| 40 | 1108510896 | Водовод ТК-26-ТК-30 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 68 | 86:15:0101012:2833 |
| 41 | 1108510897 | Водовод ТК-57-Узел №1 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.1 "Центральный" | 338 | 86:15:0000000:3348 |
| 42 | 1108510912 | Водовод ТК-58-ТК-57 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 275 | 86:15:0101021:2831 |
| 43 | 1108510903 | Водовод ТК-61-ТК-58 (ПГ-16) | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 340 | 86:15:0101012:2832 |
| 44 | 1108510913 | Водовод ТК-61-Узел №3 (в районе авторынка) | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 990 | 86:15:0000000:3350 |
| 45 | 1108510917 | Водовод ТК-66А-УЗ.5 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.6 "Пионерный" | 433 | 86:15:0000000:3352 |
| 46 | 1108510899 | Водовод ТК-69-ВК-43 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 132 | 86:15:0101023:3658 |
| 47 | 1108510898 | Водовод ТК-73-ТК-95 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный", мкр. 4 "Молодежный" | 72 | 86:15:0000000:3351 |
| 48 | 1108510901 | Водовод ТК-79-ТК-80 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 72 | 86:15:0101023:3652 |
| 49 | 1108510904 | Водовод ТК-80-ТК-81 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 55 | 86:15:0101023:3657 |
| 50 | 1108510950 | Водовод УЗ.9 - У3.5А | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 277 | 86:15:0000000:3378 |
| 51 | 1108510894 | Водовод УЗ. №2-ТУ-14 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.10 "Мамонтово" | 58 | 86:15:0101003:591 |
| 52 | ШИ1985864 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр. (П5-ТУ5) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 151 | 86:15:0000000:2853 |
| 53 | ШИ1985895 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр." (П13-Сов35) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 547 | 86:15:00000000:2854 |
| 54 | ШИ1985897 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр." (П3-П10) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 784 | 86:15:0000000:2852 |
| 55 | ШИ1985866 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр." (П9-П13) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 99 | 86:15:0000000:2855 |
| 56 | ШИ1985893 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр." (ТУ24-П11) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 61 | 86:15:0101016:1022 |
| 57 | ШИ1985894 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр."(КНС5-П9) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 36 | 86:15:0101015:742 |
| 58 | ШИ1985896 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр."(П2-П6) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 401 | 86:15:0101017:365 |
| 59 | ШИ1985884 | Сооружение//Водовод П1 - П2 | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 360 | 86:15:0000000:2858 |
| 60 | ШИ1985861 | Сооружение//Водовод ВОС-4 - П14 | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 340 | 86:15:0101019:110 |
| 61 | 003132196 | Сооружение//"Сеть водоснабжения от ВК 66 до ВК 78" | г. Пыть-Ях, 2 мкр. "Нефтяников" | 140 | 86:15:0101012:2575 |
| 62 | 03130179 | Сооружение//"Наружные сети водопровода" | РФ, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 508 | 86:15:0101021:231 |
| 63 | ОС9446-2 | Сооружение//"Сети водоснабжения" в составе объекта: Магистральные сети водоснабжения и канализации, сети газификации (включая ГРП) и электроснабжения микр. инд. | Пыть-Ях, мкр-н 6 "Пионерный", улица Магистральная | 541,7 | 86:15:0000000:499 |
|  |  |  | ИТОГО | 16125,7 |  |

Таблица 5. Придомовые сети водоснабжения в реестре муниципального имущества (казне)

| № п/п | Инв. № | Наименование сети | Местонахождение | Протяженность, м | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201027 | Сооружение//Наружные сети холодного водоснабжения (подземные) к жилому дому №20 (строительный) | Пыть-Ях, 3 мкр. ул. Святослава Федорова, д.21 | 101,48 | 86:15:0101021:354 |
| 2 | ОС9350-2 | Сооружение//Сети водоснабжения в составе объекта: "Сети ТВС во 2 "А" мкр., по ул. Сибирской с закольцовкой магистральных сетей в г. Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, 2а мкр. "Лесников", ул. Сибирская | 20,11 | 86:15:0000000:1080 |
| 3 | 0001130276 | Сооружение//Сети водоснабжения к жилому дому №18 в 3 микрорайоне | Пыть-Ях, 3 мкр. ул.Св.Федорова | 43,3 | 86:15:0101021:0066:71:185:001:001083470:0001:20002 |
|  |  |  | ИТОГО | 164,89 |  |

Кроме плохого природного качества местной артезианской воды и недостаточного уровня водоподготовки, существует ещё один немаловажный фактор, влияющий на соответствие воды стандартам качества – это эффект вторичного загрязнения. Во время транспортировки воды к потребителю по старым стальным трубам происходит множество различных химических процессов, что приводит к потере первоначального качества воды. В целях исключения вторичного загрязнения подаваемой воды, на территории города постоянно ведутся работы по замене изношенных магистральных и квартальных сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб. Преимуществом полиэтилена является то, что он абсолютно нейтрален к водной среде и имеет минимальный срок эксплуатации 50 лет.

- Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Производительность ВОС-1 составляет 4500 м³/сут. «ВОС-1» обслуживает микрорайон №1 «Центральный», №2 «Нефтяников», микрорайон №2а «Лесников», а также промзону «Северо-Восточная».

Водоочистные сооружения ВОС-3 обеспечивают снабжение потребителей 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 микрорайонов города водой на хозяйственно-бытовые нужды. Проектная мощность ВОС-3 – 8000 м³/сутки. ВОС-3 осуществляет подъём воды из артезианских скважин, очистка от механических примесей, дегазация и транспортировка потребителям. В 2022 г. выполнены работы по реконструкции ВОС-3 с увеличением мощности объекта до 12000 м³/сут, с установкой линии очистки и получения воды питьевого качества.

Низкий уровень автоматизации насосных станций влечет за собой большие эксплуатационные затраты на оплату труда рабочего персонала, а также перерасход энергоресурсов. Для достижения плановых показателей надежности и энергоэффективности требуется замена насосного оборудования на ВНС II подъема ВОС-3, а также на ВНС III подъема «Волна-8» с автоматизацией режимов.

Основной проблемой водопроводных сетей является сверхнормативное загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. Более 20% трубопроводов водоснабжения нуждаются в замене. Магистральные трубопроводы в среднем имеют степень износа порядка 70-80%.

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В городе Пыть-Яхе от котельных МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения. Централизованное горячее водоснабжение осуществляется следующих источников: ЦТП «Финский», ЦТП «Пионерный», котельная 2 а, ЦТП-1, котельная «Южно-Балыкский ГПЗ».

Общая протяженность водопроводных сетей горячего водоснабжения в городе Пыть-Ях в соответствии с разработанными техническими паспортами составляет 15 803,37 м.

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории города Пыть-Яха отсутствуют зоны распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем как на данном этапе, так и в перспективе не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды, используемой в централизованных системах водоснабжения.

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все объекты водоснабжения являются муниципальной собственностью и эксплуатируется МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях, часть сетей водоснабжения передана в пользование ТСЖ «Факел» на основании договора передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование.

В 2024-2025 году планируется передача муниципального имущества водопроводно-канализационного хозяйства в концессию на конкурсной основе. Перечень данного имущества приведен в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения города Пыть-Ях.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

  - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- Повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- Снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- Обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

- Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- Обеспечение равных условий доступа абонентов к сфере водоснабжения и водоотведения;

- Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения в рамках настоящей работы сформированы следующие основные цели развития централизованных систем водоснабжения города Пыть-Ях:

- Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества;

- Обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- Обеспечение централизованным водоснабжением объектов на территориях перспективной застройки;

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- Достижение плановых значений показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Для достижения указанных целей развития централизованных систем водоснабжения города Пыть-Яха разработан перечень мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (см. подраздел 4.1).

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- Показатели качества воды:

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

- Показатели энергетической эффективности.

Применительно к централизованным системам водоснабжения города Пыть-Ях плановые значения указанных показателей развития рассмотрены ниже (см. раздел 7).

  - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения городского округа. На момент настоящей актуализации схемы водоснабжения население города Пыть-Яха составляет 39436 человек.

На протяжении последних 10 лет наблюдается стабильность численности населения, которая держится на уровне 39-40 тыс. чел. Таким образом, учитывая сложившуюся динамику по численности населения, настоящей схемой предусматривается вариант развития городского округа, рассмотренный в генеральном плане муниципального образования. Данный вариант развития предусматривает увеличение численности населения на расчетный срок до 41,5 тыс. чел.

Наряду с демографическим прогнозом, развитие централизованной системы водоснабжения города тесно связано с развитием перспективных объектов капитального строительства в микрорайон №1 «Центральный», микрорайон №2а «Лесников», микрорайон №3 «Кедровый», микрорайон №6а «Северный», микрорайон № 8 «Горки», микрорайон №9 и микрорайон №10 «Мамонтово». Развитие на перспективу принято в соответствии с разработанными проектами планировки.

Согласно, предоставленным данным на расчетный срок, ожидается прирост нагрузки за счет нового строительства в городском округе Пыть-Ях. Характеристика зон застройки представлена далее по тексту настоящего пункта.

Также на территории городского округа планируется снос ветхого жилья. Список непригодного жилищного фонда в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях   представлен в таблице ниже.

Таблица 6. Список непригодного жилищного фонда в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях

| №п/п | Адрес жилого дома | Материал стен / год ввода здания | Физический износ конструкций (%) | Решение о признании жилых помещений непригодными для проживания и МКД аварийными |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Аварийные дома, подлежащие сносу: |  |  |  |  |
| 1 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Лесная, дом 5 | сб/щит. / 1980 | 73 | №276-ра от 10.02.2017 |
| 2 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Советская, дом 9 | брус/1982 | 65 | №668-ра от 11.04.2017 |
| 3 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Сибирская, дом 8 | арболитовые блоки/1988 | 80 | №884-ра от 12.05.2017 |
| 4 | микрорайон №6 "Пионерный", дом 41 | сб/щит. / 1989 | 74 | №938-ра от 23.05.2017 |
| 5 | микрорайон №10 "Мамонтово", дом 5 | сб/щит. / 1988 | 75 | №1290-ра от 17.07.2017 |
| 6 | микрорайон №7 "Газовиков", дом 5 | сб/щит. / 1995 | 77 | №1289-ра от 17.07.2017 |
| 7 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 21 | бл.яч. / 1984 | 73 | №1497-ра от 25.08.2017 |
| 8 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 1а | сб/щит. / 1982 | 69 | №1498-ра от 25.08.2017 |
| 9 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Дорожная, дом 4 | сб/щит./1978 | 77 | №867-ра от 22.05.2018 |
| 10 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 34 | сб/щит. / 1986 | 70 | №869-ра от 22.05.2018 |
| 11 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Советская, дом 10 | брус/1987 | 72 | №868-ра от 22.05.2018 |
| 12 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 33 | сб/щит. / 1987 | 60-70 | №1079-ра от 27.06.2018 |
| 13 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 14 | сб/щит. / 1982 | 70 | №1688-рг от 25.10.2018 |
| 14 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Советская, дом 54а | сб/щит. / 1980 | 72 | №1687-рг от 25.10.2018 |
| 15 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 15 | брус/1984 | 65 | №1689-рг от 25.10.2018 |
| 16 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 54 | сб/щит. / 1991 | 67 | №1886-ра от 16.11.2018 |
| 17 | микрорайон №7 "Газовиков", дом 22 | брус. / 1992 | 63 | №1888-ра от 16.11.2018 |
| 18 | микрорайон №6 "Пионерный", дом 42 | сб/щит. / 1989 | 63 | №1887-ра от 16.11.2018 |
| 19 | микрорайон №3 "Кедровый" дом 24 | дер щиты /1984 | 70 | №2131-ра от 10.12.2018 |
| 20 | микрорайон №10 "Мамонтово", дом 14 | арбобл. / 1974 | 73 | №2133-ра от 10.12.2018 |
| 21 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Советская, дом 56 | дер. утепленные панели/1992 | 70 | №2130-ра от 10.12.2018 |
| 22 | микрорайон №10 "Мамонтово", дом 1а | бл.яч. / 1990 | 70 | №2132-ра от 10.12.2018 |
| 23 | микрорайон №8 «Горка», дом 23 | дер. утепленные щиты/1991 | 66 | №2388-ра от 25.12.2018 |
| 24 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 13 | сб/щит. / 1982 | 72 | №2387-ра от 25.12.2018 |
| 25 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Комсомольская, дом 4 | брус. / 1980 | 70 | №141-рг от 25.01.2019 |
| 26 | микрорайон №7 "Газовиков", дом 23а | брус. / 1982 | 70 | №506-ра от 19.03.2019 |
| 27 | микрорайон №7 "Газовиков", дом 3 | дер. щиты / 1982 | 69 | №505-ра от 19.03.2019 |
| 28 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 53 | сб/щит. / 1990 | 68 | №1022-ра от 22.05.2019 |
| 29 | микрорайон №2А "Лесников", ул.Энтузиастов, дом 5 | сб/щит. / 1978 | 76 | №2007-ра от 29.08.2019 |
| 30 | микрорайон №3"Кедровый", дом 32 | сб/щит. / 1988 | 68 | №112-ра от 16.01.2020 |
| 31 | микрорайон №6 "Пионерный", дом 35 | утепленные панели / 1988 | 66 | №111-ра от 16.01.2020 |
| 32 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Советская, дом 4 | арбоблоки /1983 | 60 | №110-ра от 16.01.2020 |
| 33 | микрорайон №3"Кедровый", дом 35 | арбоблоки /1987 | 68 | №1856-ра от 13.10.2020 |
| 34 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 102 | дер.утепленные панели/1996 | 66 | №2209-ра от 25.11.2020 |
| 35 | микрорайон №6 "Пионерный", дом 47 | дер.утепленные панели/1988 | 62 | №2623-ра от 26.12.2020 |
| 36 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 55 | дер.утепленные панели/1991 | 64 | №451-ра от 12.03.2021 |
| 37 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Комсомольская, дом 15 | дер.утепленные панели/1996 | 73 | №452-ра от 12.03.2021 |
| 38 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 37 | дер.утепленные панели/1987 | 67 | №454-ра от 12.03.2021 |
| 39 | микрорайон №3 "Кедровый", дом 43 | дер.утепленные панели/1987 | 63 | №453-ра от 12.03.2021 |
| 40 | микрорайон №3"Кедровый", дом 23 | дер.утепленные панели/1984 | 67 | №797-ра от 27.04.2021 |
| 41 | микрорайон №3"Кедровый", дом 22 | дер.утепленные панели/1983 | 68 | №796-ра от 27.04.2021 |
| 42 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Советская, дом 54 | сб/щит. / 1980 | 73 | №1470-ра от 06.08.2021 |
| 43 | микрорайон №3"Кедровый", дом 42 | дер.утепленные панели/1987 | 65 | №2083-ра от 27.10.2021 |
| 44 | микрорайон №6 "Пионерный", дом 7а | дер.утепленные панели/1987 | 68 | №2258-ра от 26.11.2021 |
| 45 | микрорайон №6 "Пионерный", дом 25 | утепленные панели / 1989 | 70,23 | №1197-ра от 04.07.2022 |
| ИТОГО: 45 |  |  |  |  |
| П.Жилые помещения признанные непригодными для проживания: |  |  |  |  |
| 1 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Комсомольская, дом 19 кв.1, 2 | сб/щит. / 1980 | 55 | №1409-рг от 04.12.2006 |
| 2 | микрорайон №2А"Лесников", ул. Кедровая, дом 7 кв.1,2 | сб/щит. / 1980 | 35 | №1907-рг от 24.12.2007 |
| 3 | микрорайон №2А "Лесников", ул. Комсомольская, дом 1 кв. 2 | брус. / 1980 | 70 | №702-рг от 27.06.2006 |
| 4 | микрорайон №2А"Лесников", ул. Молодежная дом 1, кв.1 | сб/щит. / 1980 | 58 | №1417-ра от 27.06.2011 |
| ИТОГО: 4 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: 49 дом |  |  |  |  |

- Планировка микрорайона №1 «Центральный»

Проект планировки и межевания территории микрорайона № 1 «Центральный» утвержден Постановлением Администрации города Пыть-Ях № 128-па от 16.04.2019 г.

Площадь территории в указанных границах составляет 6,0562 га. Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

- застройки многоэтажными и средне этажными жилыми домами;

- учебно-образовательных объектов.

Зона застройки многоэтажными и средне этажными жилыми домами:

В зоне застройки многоэтажными и средне этажными жилыми домами размещены:

- многоквартирный жилой дом, 17 эт. (3 дома).

Общая площадь проектного жилищного строительства составит 51 950,8 кв. м.

Водоснабжение.

На планируемой территории осуществляется централизованная система водоснабжения от водозабора с единой сетью для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, эксплуатацию которой осуществляет МУП «УГХ» г. Пыть-Ях.

Полный комплекс очистки сырой воды производится на ВОС-1.

Водоотбор на ВЗУ ВОС-1 осуществляется на основании лицензии на пользование недрами ХМН 03039 ВЭ (дата окончания действия: 01.04.2041 г.).

Участок недр входит в состав Пыть-Яхского (Мамонтовского) месторождения пресных подземных вод. Артезианские скважины каптируют нижнюю (подмерзлотную) часть атлым-новомихайловского водоносного комплекса в интервале глубин 230—300 м. Максимальный разрешенный водоотбор в соответствии с лицензией составляет 6,3 тыс.м³/сут.

Общая протяженность сетей водоснабжения в границах проекта планировки - 6269,3 м.

Годовой объем водоснабжения на 5496 человек составляет 217,7 тыс. м³, максимальный суточный объем - 715,5 м³/сут.

Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих инженерных коммуникаций. Возможна перекладка сетей с заменой труб на больший диаметр на тех участках, где требует гидравлический расчет.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной сети.

Количество одновременных пожаров принято равным 2 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения - 25 л/с. Для внутреннего пожаротушения принят расход 15 л/с (2 струи по 2.5 л/с и 2 струи по 5 л/с). Время тушения пожара - 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет: 2х(25+15)х 3x3,6 = 864,00 м³.

Противопожарный запас с учетом хозяйственно-бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 5330,0 м³. Неприкосновенный пожарный запас будет хранится в резервуарах, расположенных на территории городских водопроводных сооружений (на ВОС- 1). Суммарный объем существующих резервуаров составляет 8000 м³.

Водоотведение.

Самотечные сети канализации проложены с учетом рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от жилых и общественных зданий.

Стоки от жилых домов, организаций и промпредприятий по городской системе коммунальной канализации самотеком поступают на канализационные насосные станции (КНС).

Сточные воды от микрорайона №1 «Центральный» (граница проекта планировки) собираются на КНС №1 и по напорным коллекторам транспортируются в приемные резервуары КНС №2, расположенной по ул. Н. Самардакова в микрорайоне №2 «Нефтяников»; туда же поступают стоки по системе самотечных коллекторов от зданий, расположенных в микрорайоне №2 «Нефтяников». Далее, по напорным коллекторам, проложенным вдоль автодороги Тепловский тракт, сточные воды поступают в колодец-гаситель, расположенный в восточной части ул. Магистральная, и по самотечному коллектору по ул. Магистральная поступают в приемный резервуар КНС №ЗГ.

КНС №ЗГ является головной канализационной насосной станцией города Пыть-Яха, от которой стоки по напорным коллекторам диаметром 530 мм подаются на КОС-2700 и КОС-7000. Очищенные сточные воды города Пыть- Яха сбрасываются в реку Большой Балык.

Приборы учета сточных вод на канализационных очистных сооружениях отсутствуют, в связи с чем фактический объем поступающих сточных вод определить невозможно.

При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Общая протяженность сетей водоотведения в границах проекта планировки – 3 956 м.

В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха на период с 2018 по 2028 год, годовой объем на 5496 жителей составит 473,1 тыс. м³, максимальный суточный объем - 1555,5 м³/сут.

Технико-экономические показатели застройки представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории в границах проекта планировки, в том числе: | га | 6,0562 |
| 1.2 | зон жилого назначения, в том числе: | га | 4,2802 |
| 1.2.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 4,2802 |
| 1.3 | Учебно-образовательного назначения, в том числе: | га | 1,6467 |
| 1.3.1 | Комплекс «Школа-детский сад на 550 мест» (330 учащ. /220 мест) | га | 1,6467 |
| 1.4 | Инженерные сооружения | га | 0,1293 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 1732 |
| 2.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел./га | 286 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м² / чел. | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в том числе в общем объеме жилищного фонда | тыс. м² общей площади | 51950,8 |
|  |  | кол-во домов | 3 |

Проект планировки и межевания территории микрорайона № 1 «Центральный» утвержден Постановлением Администрации города Пыть-Ях № 560-па от 20.12.2022 г.

Территория среднеэтажной жилой застройки общей площадью – 97 843 м²., процент застройки в границах каждого земельного участка не превышает 25.

Расчетное количество проживающих в границах проектирования – 5 496 чел.

Площадь микрорайона – 181 379,7 м².

Коэффициент плотности застройки микрорайона равен 0,5, что не превышает допустимого коэффициента местных нормативов градостроительного проектирования г. Пыть-Яха. Коэффициент плотности жилой застройки - 0,9.

Основные показатели развития планируемой территории, согласно Постановления Администрации города Пыть-Ях № 560-па от 20.12.2022 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Технико-экономические показатели развития микрорайона №1 «Центральный», согласно Постановления Администрации города Пыть-Ях № 560-па от 20.12.2022 г.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Состояние на 2022 г | Состояние на 2032 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь планируемой территории, в том числе: | га | 18.14 | 18.14 |
| 1.1. | Жилые зоны, в том числе: | га | 5.3 | 11.6 |
| 1.1.1. | Зона среднеэтажной жилой застройки | га | 5.3 | 11.6 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 5,1 | 5,1 |
| 1.2.1. | Зона административно-делового назначения | га | 0.3 | 0.3 |
| 1.2.2. | Зона учебно-образовательного назначения | га | 3.9 | 3.9 |
| 1.2.3. | Зона здравоохранения | га | 0.1 | 0.1 |
| 1.2.4. | Зона торгового назначения и общественного питания | га | 0.8 | 0.8 |
| 1.3. | Иные зоны | га | 6,24 | - |
| 1.4. | Территории рекреационного назначения, в том числе: | га | 1.1 | 1.1 |
| 1.4.1. | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 1.1 | 1.1 |
| 1.5. | Зона социального и коммунально-бытового назначения | га | 0.4 | 0.4 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | человек | 5496 | 5496 |
| 2.2. | Средняя плотность населения | чел/га | 301 | 301 |
| 2.3. | Средний коэффициент плотности застройки |  | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1. | Дошкольные образовательные организации (детские сады) | мест | 190 | 190 |
| 3.2. | Общеобразовательные организации (общеобразовательные школы) | мест | 0 | 525 |
| 3.3. | Объекты спорта | м², площади пола | 2024 | 2024 |
| 4. | Развитие систем инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность внутриквартальных проездов | км | 3.6 | 3.6 |
| 4.2. | Сети водоснабжения | км | 6.2 | 6.2 |
| 4.3. | Сети водоотведения | км | 3.9 | 3.9 |
| 4.4. | Сети теплоснабжения | км | 4.7 | 4.7 |
| 4.5. | Сети электроснабжения | км | 7.5 | 7.5 |

- Планировка микрорайона № 2 «Нефтяников»

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона №2 «Нефтяников» города Пыть-Яха разработан в отношении территории, ограниченной улицами Николая Самардакова, Центральной и Нефтяников.

Проект планировки территории выполнен в соответствии с положениями генерального плана города Пыть-Яха, разработанного на период до 2032 года, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, правилами землепользования и застройки города Пыть-Яха.

Площадь планируемой территории - 18,86 га. Развитие планируемой территории предусматривается на расчётный срок до 2032 года.

К 2032 году прогнозируются следующие параметры застройки, жилищной обеспеченности и численности населения:

- сохранение существующей жилой застройки;

- в условиях реконструкции жилой застройки допускается превышение плотности показателей населения жилого микрорайона не более чем на 10 %.

Основные параметры застройки территории представлены в таблице ниже.

Таблица 9. Основные параметры застройки территории

| Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Характеристика зоны планируемого размещения объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Средне этажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во |
| Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома. Параметры застройки: Минимальная ширина земельного участка - 20 м. Минимальная площадь земельного участка - 2000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 8. Минимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 25. Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 15. |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома. Параметры застройки: Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 17. Минимальное количество этажей - 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35. Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 15. |
| Зона учебно-образовательного назначения | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом. Параметры застройки: Минимальная ширина земельного участка -15м. Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м. |
| Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Характеристика зоны планируемого размещения объектов капитального строительства Минимальный отступ от красной линии до основного здания - 25 м. Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. |
| Зона зеленых насаждений общего пользования | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными. |
| Зона торговли и общественного питания | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности Параметры застройки: В соответствии с содержанием видов разрешенного использования. |
| Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2 утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - Приказ) |

Территория средне этажной жилой застройки общей площадью – 86 916 м²., процент застройки в границах каждого земельного участка не превышает 25. Территория многоэтажной жилой застройки общей площадью – 21 608 м²., процент застройки в границах каждого земельного участка не превышает 35.

Общая площадь застройки – 108 524 кв. м.

Расчетное количество проживающих в границах планируемой территории – 6 096 чел. Площадь микрорайона – 188 560,6 кв. м.

Коэффициент плотности застройки микрорайона равен 0,6, что не превышает допустимого коэффициента местных нормативов градостроительного проектирования г. Пыть-Яха.

Коэффициент плотности жилой застройки - 0,97.

Водоснабжение.

На планируемой территории осуществляется централизованная система водоснабжения от водозабора с единой сетью для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, эксплуатацию которой осуществляет МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях.

Полный комплекс очистки сырой воды производится на ВОС-1.

Водоотбор на ВЗУ ВОС-1 осуществляется на основании лицензии на пользование недрами ХМН 03039 ВЭ (дата окончания действия: 01.04.2041г.).

Участок недр входит в состав Пыть-Яхского (Мамонтовского) месторождения пресных подземных вод. Артезианские скважины каптируют нижнюю (подмерзлотную) часть атлым-новомихайловского водоносного комплекса в интервале глубин 230-300 м. Максимальный разрешенный водоотбор в соответствии с лицензией составляет 6,3 тыс.м³/сут.

Общая протяженность сетей водоснабжения в границах проекта планировки - 3953,11 м.

Годовой объем водоснабжения на 6096 человек составляет 241,4 тыс. м³, максимальный суточный объем - 780,9 м³/сут.

Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих инженерных коммуникаций. Возможна перекладка сетей с заменой труб на больший диаметр на тех участках, где требует гидравлический расчет.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной сети.

Количество одновременных пожаров принято равным 2 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения — 25 л/с.

Для внутреннего пожаротушения принят расход 15 л/с (2 струи по 2.5 л/с и 2 струи по 5 л/с)/ Время тушения пожара - 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет: 2х(25+15)х 3x3,6 = 864,00 м³.

Противопожарный запас с учетом хозяйственно-бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 5330,0 м³. Неприкосновенный пожарный запас будет хранится в резервуарах, расположенных на территории городских водопроводных сооружений (на ВОС- 1). Суммарный объем существующих резервуаров составляет 8000 м³.

Водоотведение.

Самотечные сети канализации проложены с учетом рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от жилых и общественных зданий.

Стоки от жилых домов, организаций и промпредприятий по городской системе коммунальной канализации самотеком поступают на канализационные насосные станции (КНС).

Сточные воды от микрорайона №2 (граница проекта планировки) собираются на КНС №1 и по напорным коллекторам транспортируются в приемные резервуары КНС №2, расположенной по ул. Самардакова. Далее, по напорным коллекторам, проложенным вдоль автодороги Тепловский тракт, сточные воды поступают в колодец-гаситель, расположенный в восточной части ул. Магистральная, и по самотечному коллектору по ул. Магистральная поступают в приемный резервуар КНС №ЗГ.

КНС №ЗГ является головной канализационной насосной станцией города Пыть-Яха, от которой стоки по напорным коллекторам диаметром 600 мм подаются на КОС-2700 и КОС-7000. Очищенные сточные воды города Пыть- Яха сбрасываются в реку Большой Балык.

Приборы учета сточных вод на канализационных очистных сооружениях отсутствуют, в связи с чем фактический объем поступающих сточных вод определить невозможно.

При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Общая протяженность сетей водоотведения в границах проекта планировки - 3956 м.

В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха на период с 2018 по 2028 год, годовой объем на 6096 жителей составит 524,8 тыс. м³, максимальный суточный объем - 1676,4 м³/сут.

Основные показатели развития планируемой территории представлены в таблице ниже.

Таблица 10. Основные показатели развития планируемой территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Состояние на 2022 г | Состояние на 2032 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь планируемой территории, в том числе: | га |  |  |
| 1.1. | Жилые зоны, в том числе: | га | 11,2 | 11,2 |
| 1.1.1. | Зона средне этажной жилой застройки | га | 10,8 | 10,8 |
| 1.1.2. | Зона многоэтажной жилой застройки |  | 0,4 | 0,4 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 5,2 | 5,2 |
| 1.2.1. | Зона учебно-образовательного назначения | га | 3,2 | 3,2 |
| 1.2.2. | Зона здравоохранения | га | 1,5 | 1,5 |
| 1.2.3. | Зона торгового назначения и общественного питания | га | 0,5 | 0,5 |
| 1.3. | Территории рекреационного назначения, в том числе: | га | 2,4 | 2,4 |
| 1.3.1. | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 2,4 | 2,4 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | человек | 6096 | 6096 |
| 2.2. | Средняя плотность населения | чел/га | 323 | 323 |
| 2.3. | Средний коэффициент плотности застройки |  | 0,6 | 0,6 |
| 3. | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1. | Дошкольные образовательные организации (детские сады) | мест | 190 | 190 |
| 3.2. | Общеобразовательные организации (общеобразовательные школы) | мест | 600 | 600 |
| 3.3. | Объекты здравоохранения | посещений | 397 | 397 |
| 3.4. | Социальное обеспечение | объект | 1 | 1 |
| 4. | Развитие систем инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность внутриквартальных проездов | км | зд | 3,1 |
| 4.2. | Сети водоснабжения | км | 3,9 | 3,9 |
| 4.3. | Сети водоотведения | км | 3,9 | 3,9 |
| 4.4. | Сети теплоснабжения | км | 4,7 | 4,7 |
| 4.5. | Сети электроснабжения | км | 7,4 | 7,4 |
| 4.6. | Сети электросвязи | км | 1,6 | 1,6 |

- Планировка микрорайона №2а «Лесников»

Общественно-деловая застройка

Общественные объекты, как сохраняемые, так и проектируемые, в основном, располагаются вдоль главной ул. Советская. К этим объектам относятся: дом культуры «Россия», здание приюта «Мечта» на 30 мест, гостиница, различные магазины, торгово-офисные здания, административное здание лесхоза, магазин-пекарня, спортивно-оздоровительный комплекс, столовая, дом молитвы, школа и др. В северо-восточной части микрорайона, на новых территориях формируется небольшой подцентр, где располагаются торгово-офисные здания и детский сад на 70 мест. Проектом планировки предусмотрено увеличение территории общеобразовательной школы и строительство дополнительного учебного корпуса с увеличением мощности школы до 903 учащихся.

Жилая застройка

Значительного объёма нового жилищного строительства не предусматривается. Основные мероприятия направлены на реконструкцию и развитие существующих территорий жилищного строительства.

Предусмотрено сохранение существующей индивидуальной жилой застройки. Проект планировки территории предлагает развитие индивидуальной жилой застройки на свободных территориях в северо-восточной части микрорайона № 2а «Лесников».

Развитие малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей) предлагается за счет территории занятой огородами без права капитального строительства, вдоль улицы Сибирская, вдоль улицы Советская (ориентир ул. Советская, д.14).

В течение расчётного срока жилищный фонд планируемой территории увеличится до 190,7 тыс. кв. м. Объем нового жилищного строительства определен в размере 48,3 тыс. кв. м жилой площади. Показатель средней жилищной обеспеченность вырастет с 21,0 до 22,4 кв. м на человека.

Структура жилищного фонда примет к расчётному сроку следующий вид:

- многоквартирные жилые дома – 89,3 тыс. кв. м (47,1 %);

- индивидуальное жилищное строительство – 100,3 тыс. кв. м (52,9 %).

Численность населения к 2033 г. увеличится приблизительно до 8 361 человека.

Объекты коммунальной инфраструктуры

Для обеспечения населения объектами коммунальной инфраструктуры (таблица ниже) предусматриваются следующие основные направления:

- обеспечение централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением и системами связи перспективных объектов капитального строительства – за счёт строительства новых участков сетей;

- обеспечение демонтажа существующих сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории индивидуальной жилой застройки.

Таблица 11. Основные показатели сооружений коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Месторасположение объекта капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Сети водоснабжения | микрорайон №2а «Лесников» квартал 01:01:03 квартал 01:02:11 улично-дорожная сеть | Новое строительство, ориентировочной протяжённостью 14183 м |
| 2 | Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Сети водоотведения | микрорайон №2а «Лесников» квартал 01:01:03 квартал 01:02:11 улично-дорожная сеть | Новое строительство, ориентировочной протяжённостью 6116 м |
| 2.2 | Сети водоотведения (дождевая канализация) | микрорайон №2а «Лесников» | Новое строительство, ориентировочной протяжённостью 12707 м |

Таблица 12. Изменение жилищного фонда микрорайон 2а «Лесников» в течение срока реализации проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Всего | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты жилого назначения: |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирный дом 4 эт. квартал 01.01.03 | кв. м. | 776,23 | - | 776,23 |
| 1.2 | Многоквартирный дом 4 эт. (4 шт.) квартал 01.02.11 | кв. м. | 3104,92 |  | 3104,92 |
| 1.3 | Многоквартирный дом 3 эт. (2 шт.) квартал 01.02.11 | кв. м. | 1552,46 | 1552,46 | - |
| 1.4 | Индивидуальный дом (48 шт.) квартал 01.03.03 | кв. м. | 4800,01 | 4800,01 | - |
| 1.5 | Индивидуальный дом (35 шт.) квартал 01.03.04 | кв. м. | 3499,32 | - | 3499,32 |
| 1.6 | Индивидуальный дом (16 шт.) квартал 01.03.05 | кв. м. | 1599,68 | - | 1599,68 |
| 2 | Объекты нежилого назначения социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1 | Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 300 мест квартал 01.03.04 | кв. м. | 1291,24* | - | 1291,24 |
| 2.2 | Здание образовательной организации (среднее общее образование) на 430 мест квартал 01.02.11 | кв. м. | 843,66 | - | 843,66 |
| 2.3 | Здание с физкультурно-оздоровительным комплексом квартал 01.03.03 | кв. м. | 3050,0 | - | 3050,0 |

Социальная сфера

Проектом планировки запланировано строительство:

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Месторасположение объекта капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | микрорайон №2а «Лесников» квартал 01:03:03 | 300 мест |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа; | микрорайон №2а «Лесников» квартал 01:02:11 | 430 мест (пристраиваемый учебный корпус) |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | микрорайон №2а «Лесников» квартал 01:03:03 | 585,27 кв. м. общей площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий; 0,8 га территории плоскостных спортивных сооружений |
| 4 | Предприятие общественного питания | микрорайон №2а «Лесников» квартал 01:03:03 | 335 мест |
| 5 | Предприятие бытового обслуживания | микрорайон №2а «Лесников» квартал 01:03:03 | 17 рабочих мест |
| 6 | Банный комплекс | микрорайон №2а «Лесников» квартал 01:03:03 | 42 мест |

- Планировка микрорайона №3 «Кедровый»

Площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории составляет 52,77 га.

Границами проекта являются:

- с северной стороны – улица Магистральная - магистральная улица общегородского значения;

- с восточной стороны – улица Романа Кузоваткина - улица местного значения;

- с южной стороны – улица Романа Кузоваткина;

- с западной стороны – улицы Семена Урусова, Транспортная - улицы местного значения, а также границы территорий коммунальных объектов.

Технико-экономические показатели застройки представлены в таблице Таблица 13.

Таблица 13. Объекты жилой застройки микрорайон №3 «Кедровый»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая территории в границах проекта планировки, в т.ч. | га | 52,8 | 52,8 |
| 1.1 | жилая застройка | га | 7,88 | 25,21 |
| 1.2 | участки школ и детских дошкольных учреждения | га | 5,14 | 5,84 |
| 1.3 | участки учреждений и предприятий обслуживания | га | 2,17 | 1,16 |
| 1.4 | улицы, проезды, тротуары, парковки | га | 10,11 | 37,19 |
| 1.5 | объекты инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 0,50 | 0,50 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 1,39 | 5,62 |
| 1.7 | прочие | га | 25,58 | – |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 6877 | 8507 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 130 | 161 |
| 3 | Жилищный фонд | кв. м | 153302,5 | 245000,0 |
| 3.1 | Новое жилищное строительство | кв. м | – | 91697,5 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 3, 5, 7, 9 | 9,16, 17 |
| 4 | Объекты и учреждения ослуживания населения, размещаемые в границах проектирования | объектов | 10 | 11 |

Водоснабжение.

Проектом предусматривается сохранение существующей системы водоснабжения и создание единой сети хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения. Также предлагается развить существующую структуру, дополнив ее участками, закольцовывающими тупики.

Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов с расходом воды 15 л/сек составит 163 куб.м.

Водоотведение.

Проектом предусматривается сохранение существующей системы водоснабжения и создание единой сети хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения. Также предлагается развить существующую структуру, дополнив ее участками, закольцовывающими тупики.

Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов с расходом воды 15 л/сек составит 163 куб.м.

- Планировка микрорайона №4 «Молодежный»

Площадь планируемой территории - 9,4 га. Развитие планируемой территории предусматривается на расчётный срок до 2032 года.

В проекте планировки отображены границы планируемых элементов планировочной структуры микрорайона №4 «Молодежный» с объектами культурно-бытового обслуживания населения.

Проектом планировки устанавливается следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

- среднеэтажной жилой застройки;

- социального и коммунально-бытового обслуживания;

- культурно-досугового назначения;

- общественно-делового назначения;

- спортивного назначения;

- торговли и общественного питания.

Расчетное количество проживающих в границах проектирования - 1845 чел.

Территория среднеэтажной жилой застройки общей площадью - 33365 м²., процент застройки в границах каждого земельного участка не превышает 25.

Площадь жилой застройки – 45 047,96 м².

Коэффициент плотности застройки микрорайона равен 0,5, что не превышает допустимого коэффициента местных нормативов градостроительного проектирования г. Пыть-Яха.

Коэффициент плотности жилой застройки - 0,7.

Жилая зона в проекте планировки решена в виде микрорайона, включающая в себя объекты социального обеспечения.

Планируемая территория рассматривается с учетом обеспеченности дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и другими объектами социально-культурного и коммунальнобытового назначения.

Существующие объекты местного значения в границах планируемой территории сохраняются на расчетный срок:

- МАУ «Аквацентр «Дельфин»;

- МАУК «Культурный центр: библиотека-музей;

- МАУДО «Центр детского творчества».

Основные показатели развития планируемой территории представлены в таблице ниже.

Таблица 14. Основные показатели развития планируемой территории микрорайона №4 «Молодежный»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Состояние на 2022 г | Состояние на 2032 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь планируемой территории, в том числе: | га | 9,4 | 9,4 |
| 1.1. | Жилые зоны, в том числе: | га | 4,5 | 4,5 |
| 1.1.1. | Зона среднеэтажной жилой застройки | га | 4,5 | 4,5 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 2,7 | 2,7 |
| 1.2.1. | Культурно-досугового назначения | га | 1,0 | 1,0 |
| 1.2.2. | Общественно-делового назначения | га | 0,9 | 0,9 |
| 1.2.3. | Спортивного назначения | га | 0,5 | 0,5 |
| 1.2.4. | Зона торгового назначения и общественного питания | га | 0,3 | 0,3 |
| 1.3. | Территории рекреационного назначения, в том числе: | га | 1,4 | 1,4 |
| 1.3.1. | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 1,4 | 1,4 |
| 1.4. | Социального и коммунально-бытового обслуживания | га | 0,8 | 0,8 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | человек | 1845 | 1845 |
| 2.2. | Средняя плотность населения | чел/га | 196 | 196 |
| 2.3. | Средний коэффициент плотности застройки |  | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1. | Объекты спорта | объект | 1 | 1 |
| 3.2. | Социальное обеспечение | объект | 1 | 1 |
| 4. | Объекты жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |
| 4.1. | Жилые здания | объект | 8 | 9 |
| 4.2. | Общественно-делового назначения | объект | 5 | 7 |
| 5. | Развитие систем инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность внутриквартальных проездов | км | 1,5 | 1,5 |
| 5.2. | Сети водоснабжения | км | 0,6 | 0,6 |
| 5.3. | Сети водоотведения | км | 1,9 | 1,9 |
| 5.4. | Сети теплоснабжения | км | 0,9 | 0,9 |
| 5.5. | Сети электроснабжения | км | 2,9 | 2,9 |
| 5.6. | Сети электросвязи | км | 0,8 | 0,8 |

Общие сведения об образуемых и (или) изменяемых земельных участках, о способах их образования, вид разрешенного использования образуемых и (или) изменяемых земельных участков приведены в таблице ниже.

Таблица 15. Основные показатели развития планируемой территории микрорайона №4 «Молодежный»

| Условный номер образуемого земельного участка на чертеже | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории | Площадь образуемого земельного 2 участка, м |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 3499,89 |
| :ЗУ2 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 5160,64 |
| :ЗУЗ | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 3914,75 |
| :ЗУ4 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 7155,47 |
| :ЗУ5 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 6200,22 |
| :ЗУ6 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 7409,36 |
| :ЗУ7 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 3212,63 |
| :ЗУ8 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 2532,65 |
| :ЗУ9 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 4360,50 |
| :ЗУ11 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 13846,43 |

Водоснабжение.

На планируемой территории осуществляется централизованная система водоснабжения от водозабора с единой сетью для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, эксплуатацию которой осуществляет МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях.

Полный комплекс очистки сырой воды производится на ВОС-3.

Микрорайон №4 «Молодежный» обслуживает централизованная система водоснабжения «ВОС-3». Технологическая зона действия централизованной системы холодного водоснабжения «ВОС-3» (состоит из двух площадок водозаборных, регулирующих и транспортирующих сооружений, работающих в одну сеть).

Участок недр входит в состав Пыть-Яхского (Мамонтовского) месторождения пресных подземных вод. Артезианские скважины каптируют нижнюю (подмерзлотную) часть атлым-новомихайловского водоносного комплекса в интервале глубин 230-300 м. Максимальный разрешенный водоотбор в соответствии с лицензией составляет 6,3 тыс.м³/сут.

Общая протяженность сетей водоснабжения в границах проекта планировки - 563,9 м.

Протяженность проектируемых сетей водоснабжения - 107 м (Ø219).

Годовой объем расхода воды на 1845 человек составляет 73,1 тыс. м³, максимальный суточный объем - 236,3 м³/сут.

Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих и строительство новых инженерных коммуникаций. Также возможна перекладка сетей с заменой труб на больший диаметр, на тех участках, где требует гидравлический расчет.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной сети.

Количество одновременных пожаров принято равным 2 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения - 25 л/с.

Для внутреннего пожаротушения принят расход 15 л/с (2 струи по 2.5 л/с и 2 струи по 5 л/с). Время тушения пожара - 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет: 2х(25+15) х 3x3,6 = 864,00 м³.

Противопожарный запас с учетом хозяйственно-бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 5 330,0 м³. Неприкосновенный пожарный запас будет хранится в резервуарах, расположенных на территории городских водопроводных сооружений (на ВОС- 1). Суммарный объем существующих резервуаров составляет 8000 м³.

Водоотведение.

Самотечные сети канализации проложены с учетом рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от жилых и общественных зданий.

Стоки от жилых домов, организаций и промпредприятий по городской системе коммунальной канализации самотеком поступают на канализационные насосные станции (КНС).

Сточные воды от планируемой территории по самотечным коллекторам подаются в приемный резервуар КНС №ЗГ. КНС №ЗГ является головной канализационной насосной станцией города Пыть-Яха, от которой стоки по напорным коллекторам диаметром 600 мм подаются на КОС-2700 и КОС-7000.

Приборы учета сточных вод на канализационных очистных сооружениях отсутствуют, в связи с чем фактический объем поступающих сточных вод определить невозможно.

При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Общая протяженность сетей водоотведения в границах проекта планировки - 1916,9 м.

В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха на период с 2018 по 2028 год, годовой объем на 1845 жителей составит 158,8 тыс. м³, максимальный суточный объем - 529,4 м³/сут.

- Планировка микрорайона №5 «Солнечный»

Площадь планируемой территории - 24,02 га. Развитие планируемой территории предусматривается на расчётный срок до 2032 года.

В проекте планировки отображены границы планируемых элементов планировочной структуры микрорайона №5 «Солнечный» с объектами культурно-бытового обслуживания населения.

В границах проекта планировки выделены территории общего пользования:

- аллеи, скверы, иные озелененные территории общего пользования.

Проектом планировки устанавливается следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

- среднеэтажной жилой застройки;

- многоэтажной жилой застройки;

- учебно-образовательного назначения;

- инженерной инфраструктуры;

- торговли и общественного питания.

К 2032 году прогнозируются следующие параметры застройки, жилищной обеспеченности и численности населения:

- сохранение существующей жилой застройки;

- в условиях реконструкции жилой застройки допускается превышение плотности показателей населения жилого микрорайона не более чем на 10 %.

Таблица 16. Основные показатели развития планируемой территории vмикрорайона №5 «Солнечный»

| Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Характеристика зоны планируемого размещения объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет |
| Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Характеристика зоны планируемого размещения объектов капитального строительства |
|  | более 20% общей площади помещений дома. Параметры застройки: Минимальная ширина земельного участка - 20 м. Минимальная площадь земельного участка - 2000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 8. Минимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-25. Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 15. |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома. Параметры застройки: Минимальная ширина земельного участка -30 м. Минимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 17. Минимальное количество этажей - 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35. Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 15. |
| Зона учебно-образовательного назначения | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе |
| Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Характеристика зоны планируемого размещения объектов капитального строительства зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом. Параметры застройки: Минимальная ширина земельного участка -15м. Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м. Минимальный отступ от красной линии до основного здания - 25 м. Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. Максимальное количество этажей - 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. |
| Зона зеленых насаждений общего пользования | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными. |
| Предпринимательство | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10. Параметры застройки: В соответствии с содержанием видов разрешенного использования. |
| Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2 утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования |
| Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Характеристика зоны планируемого размещения объектов капитального строительства земельных участков» (далее - Приказ) |

Расчетное количество проживающих в границах проектирования - 8341 чел.

Территория среднеэтажной жилой застройки общей площадью – 60 285 м²., процент застройки в границах каждого земельного участка не превышает 25.

Территория многоэтажной жилой застройки общей площадью – 116 587 м²., процент застройки в границах каждого земельного участка не превышает 35.

Общая площадь застройки – 176 872 м².

Площадь микрорайона - 24,02 га.

Площадь жилой застройки - 18,43 га.

Коэффициент плотности застройки микрорайона равен 0,7, что не превышает допустимого коэффициента местных нормативов градостроительного проектирования г. Пыть-Яха.

Коэффициент плотности жилой застройки - 0,96,

Основные показатели развития планируемой территории представлены в таблице ниже.

Таблица 17. Основные показатели развития планируемой территории микрорайона №5 «Солнечный»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Состояние на 2022 г | Состояние на 2032 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь планируемой территории, в том числе: | га | 24,02 | 24,02 |
| 1.1. | Жилые зоны, в том числе: | га | 18,62 | 18,42 |
| 1.1.1. | Зона среднеэтажной жилой застройки | га | 8,15 | 7,95 |
| 1.1.2. | Многоэтажная жилая застройка | га | 10,47 | 10,47 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 4,26 | 4,46 |
| 1.2.1. | Учебно-образовательного назначения | га | 3,4 | 3,6 |
| 1.2.2. | Зона торгового назначения и общественного питания | га | 0,86 | 0,86 |
| 1.3. | Инженерной инфраструктуры | га | 0,07 | 0,07 |
| 1.4. | Территории рекреационного назначения, в том числе: | га | 1,06 | 1,06 |
| 1.4.1. | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 1,06 | 1,06 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | человек | 8341 | 8341 |
| 2.2. | Средняя плотность населения | чел/га | 347 |  |
| 2.3. | Средний коэффициент плотности застройки |  |  |  |
| 3. | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1. | Дошкольные образовательные организации (детские сады) | мест | 480 | 480 |
| 3.2. | Общеобразовательные организации (общеобразовательные школы) | мест | 1150 | 1150 |
| 4. | Развитие систем инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность внутриквартальных проездов | км | 4,6 |  |
| 4.2. | Сети водоснабжения | км | 4,6 |  |
| 4.3. | Сети водоотведения | км | 5,9 |  |
| 4.4. | Сети теплоснабжения | км | 4,7 |  |
| 4.5. | Сети электроснабжения | км | 8,8 |  |
| 4.6. | Сети электросвязи | км | 2,8 |  |

Водоснабжение.

На планируемой территории осуществляется централизованная система водоснабжения от водозабора с единой сетью для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, эксплуатацию которой осуществляет МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях.

Полный комплекс очистки сырой воды производится на ВОС-2/3.

Водоотбор на ВЗУ ВОС-2/3 осуществляется на основании лицензии на пользование недрами ХМН 03039 ВЭ (дата окончания действия: 01.04.2041г.).

Микрорайон №5 «Солнечный» обслуживает централизованная система водоснабжения «ВОС-2/3». Технологическая зона действия централизованной системы холодного водоснабжения «ВОС-2/3» (состоит из двух площадок водозаборных, регулирующих и транспортирующих сооружений, работающих в одну сеть).

Участок недр входит в состав Пыть-Яхского (Мамонтовского) месторождения пресных подземных вод. Артезианские скважины каптируют нижнюю (подмерзлотную) часть атлым-новомихайловского водоносного комплекса в интервале глубин 230-300 м. Максимальный разрешенный водоотбор в соответствии с лицензией составляет 12 000 тыс. м³/сут.

Общая протяженность сетей водоснабжения в границах проекта планировки - 4,6 км.

Годовой объем расхода воды на 8 341 человек составляет 330,3 тыс. м³, максимальный суточный объем – 1 068,5 м³/сут.

Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих инженерных коммуникаций. Возможна перекладка сетей с заменой труб на больший диаметр на тех участках, где требует гидравлический расчет.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной сети.

Количество одновременных пожаров принято равным 2 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения - 25 л/с.

Для внутреннего пожаротушения принят расход 15 л/с (2 струи по 2.5 л/с и 2 струи по 5 л/с). Время тушения пожара - 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет: 2х(25+15)х 3x3,6 = 864,00 м³.

Противопожарный запас с учетом хозяйственно-бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 5330,0 м³. Неприкосновенный пожарный запас будет хранится в резервуарах, расположенных на территории городских водопроводных сооружений (на ВОС- 1). Суммарный объем существующих резервуаров составляет 8000 м³.

Водоотведение.

Самотечные сети канализации проложены с учетом рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от жилых и общественных зданий.

Стоки от жилых домов, организаций и промпредприятий по городской системе коммунальной канализации самотеком поступают на канализационные насосные станции (КНС).

Сточные воды от планируемой территории по самотечным коллекторам подаются в приемный резервуар КНС №ЗГ. КНС №ЗГ является головной канализационной насосной станцией города Пыть-Яха, от которой стоки по напорным коллекторам диаметром 530 мм подаются на КОС-2700 и КОС-7000.

Приборы учета сточных вод на канализационных очистных сооружениях отсутствуют, в связи с чем фактический объем поступающих сточных вод определить невозможно.

При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Общая протяженность сетей водоотведения в границах проекта планировки - 5,9 км.

В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты- Мансийского автономного округа - Югры на период с 2018 по 2028 год, годовой объем на 8341 жителей составит 715,8 тыс. м³, максимальный суточный объем - 2385,9 м³/сут.

- Планировка микрорайона №6 «Пионерный»

Границами территории проекта планировки являются улицы Магистральная – Дорожников – Сиреневая – сквер имени Валерия Веснина. Площадь территории в указанных границах составляет 20,4 га. С восточной стороны территория граничит с существующими объектами образования – МДОАУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» и МБОУ средняя общеобразовательная школа № 6.

На момент проектирования территория представляет собой застроенную территорию: объекты жилого и общественного назначения. Застройка представлена капитальными многоквартирными жилыми домами 2, 9 и 10 этажей. Проектом предусмотрена застройка среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными жилыми домами. Этажность на рассматриваемой территории принята 3, 9, 16 этажей. При этом в застройке предполагается расположение объектов местного значения: детская и спортивная площадка, площадка ТБО, объекты инженерной инфраструктуры, предложена организация территории рекреации – создание парка, сохранение существующей застройки торгового назначения, запроектирован 1 объект общественно-деловой застройки – общественный центр для размещения учреждений спортивного и культурно-досугового назначения.

Жилая застройка

Вся малоэтажная застройка, находящаяся на рассматриваемой территории, подлежит ликвидации из-за высокого процента как физического, так и морального износа.

Жилая застройка представлена малоэтажными и многоэтажными жилыми домами. Значительный процент жилого фонда находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит сносу - 21 многоквартирный жилой дом малой этажности.

Количество действующих жилых домов на территории микрорайона составляет 29. Согласно исходным данным, в жилой застройке расположены 1296 квартир, в которых проживают 2962 человека.

Средняя плотность населения на участке проектирования – 145 чел./га.

Проектом предложено исключение планируемых жилых домов со строительными номерами 5, 12, 18, 16/1, 14/1, 14/2, 25, 25а, 20/3. Проектом планируется строительство многоквартирных жилых домов со строительными номерами: 6, 6-7, 15, 14, 19, 20, 21, 21/1, 16, 11, 10, 13/1, 13, 34/1, 34, 35, 35/1. На территории ведется строительство многоквартирного жилого дома со строительным номером 9/1.

Новое строительство представлено жилой застройкой разной этажности – 9 и 16 этажей. На территории проектирования ведется строительство 1 многоквартирного жилого дома и планируется строительство 13 многоквартирных жилых домов.

Общественно-деловая застройка

Основные проектируемые общественные объекты повседневного обслуживания предлагается разместить в жилых домах вдоль проектируемого бульвара по ул. Магистральная. К этим объектам относятся различные магазины, кафе. Остальные объекты обслуживания размещаются в центральной части жилого комплекса. Это сохраняемые объекты МБОУ ДОД ДЮСШ (спортивный зал бокса, зал аэробики) и магазины, а также проектируемые физкультурно-оздоровительный клуб, культурно-досуговый центр, дом быта, кафе и магазины. С западной стороны проекта планировки, за его границами, предполагается размещение детского сада и общеобразовательной школы, с восточной стороны строится детский сад и действует общеобразовательная школа, что позволяет говорить о достижении необходимого уровня доступности объектов образования.

Перечень объектов социальной сферы, предложенных к строительству:

- культурно-досуговый центр на 330 кв. м общей площади;

- физкультурно-оздоровительный клуб на 460 кв. м общей площади;

- две спортивные площадки на 560 и 590 кв. м общей площади;

- магазин на 300 кв. м торговой площади;

- магазин на 450 кв. м торговой площади;

- магазин на 490 кв. м торговой площади;

- магазин на 270 кв. м торговой площади;

- кафе на 60 мест;

- два кафе по 100 мест.

Кроме того, в границах первоочередного освоения запланировано строительство следующих объектов:

- два магазина по 270 кв. м торговой площади.

Также на перспективу развития запланировано строительство КНС в микрорайон №6 «Пионерный». Площадь застройки составит 27.2 м². Общая длина проектируемой теплотрассы – 75,2 м, в том числе замена надземной существующей теплотрассы Ду 50 мм на Ду 80 мм – 9,6 м, прокладка подземного диаметра 57*6 мм – 65,6 м. Система теплоснабжения – закрытая.

Технико-экономические показатели проекта планировки территории микрорайон № 6 «Пионерный» приведены в таблице Таблица 18.

Таблица 18. Технико-экономические показатели проекта планировки территории микрорайон № 6 «Пионерный»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь территории в границах проекта планировки | га | 20,4 | 20,4 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1 | жилая территория | га | 10,30 | 13,73 |
| 1.2 | участки учреждений и предприятий обслуживания | га | 1,30 | 2,20 |
| 1.3 | улицы, проезды, тротуары, парковки, озеленение общего пользования | га | 7,73 | 3,35 |
| 1.4 | коммунально-складская территория | га | 0,52 | 0,52 |
| 1.5 | рекреационные зоны | га | - | 0,60 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 2962 | 4020 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 145 | 197 |
| 3. | Жилищный фонд | тыс. кв. м | 43,63 | 112,40 |
| 3.1 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м | – | 69,50 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 3, 9, 10 | 9-16 |
| 3.3 | Количество жилых домов | кол-во | 29 | 21 |
| 4 | Объекты и учреждения обслуживания населения, размещаемые в границах проектирования | объектов | 7 | 5 |

В соответствии с изменением проекта планировки и межевания части территории микрорайон № 6 «Пионерный» на территории микрорайона в границах улиц Магистральная, Фармана Салманова, Солнечная запланировано строительство физкультурно-оздоровительного объекта с ледовой ареной. Технико-экономические показатели физкультурно-оздоровительного объекта с ледовой ареной представлены в таблице Таблица 19.

Таблица 19. Технико-экономические показатели физкультурно-оздоровительного объекта с ледовой ареной

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки | кв. м | 8881,3 |
| 2 | Количество этажей | эт. | 2 |
| 3 | Общая площадь | кв. м | 9350 |
| 4 | Строительный объем | куб. м | 105649,7 |
| 5 | Пропускная способность ледовой арены | чел./смену | до 120 |
| 6 | Пропускная способность спортзала | чел./смену | до 48 |

Водоснабжение.

Источником водоснабжения для объектов на проектируемой территории является ВОС-3 головной забор г. Пыть-Яха. Проектом предлагается реконструкция сетей водоснабжения.

Водоотведение.

Водоотведение объектов в границах проектируемой территории планируется обеспечивать за счет присоединения сети канализации проектируемых объектов к существующим коллекторам, расположенных за границами проектируемой территории КНС-ЗГ с последующим отведением на КОС-7000. Проектом предлагается реконструкция сетей водоотведения с учетом высотных отметок. Самотечные сети водоотведения необходимо предусмотреть из стальных трубопроводов. Канализационные колодцы запроектировать из трубы диаметром 1200-1400. Отвод дождевых и талых вод в границах проектируемой территории предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом на существующие проезжие части с дальнейшим выпуском после очистки на сооружениях в ближайший водоем.

- Планировка микрорайона №6а «Северный»

Проект планировки и межевания территории микрорайона № 6а «Северный» города Пыть-Ях утвержден Постановлением Администрации города Пыть-Ях № 63-па от 12.02.2021 г.

Площадь территории составляет 17,8 га. Численность населения составит ориентировочно 1215 человек. Проектом планировки предлагается строительство:

- среднеэтажных жилых домов (5 этажей) – 9 домов общей площадью 41,302 тыс. кв. м;

- магазины (1 объект);

- административное здание (1 объект);

- канализационная насосная станция.

Технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице Таблица 20.

Таблица 20. Технико-экономические показатели проекта планировки микрорайон № 6а «Северный»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1. | Площадь проектируемой территории | га | 17,8 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| 1.1 | Территории размещения объектов капитального строительства в границах проектируемой территории | га | 12,34 |
| 1.2 | Территории улично-дорожной сети | га | 2,86 |
| 1.3 | Озеленение территории общего пользования | га | 2,6 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1215 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 68 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Площадь жилого фонда | м.кв. общей площади | 41 302 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 2,0 |

Водоснабжение.

Для развития централизованной системы водоснабжения территории проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия: строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб низкого давления, диаметром 100 мм с установкой пожарных гидрантов по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Водоотведение.

Для развития централизованной системы водоснабжения территории проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия: строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб низкого давления, диаметром 100 мм с установкой пожарных гидрантов по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

- Планировка микрорайона №8 «Горки»

Границами проекта планировки территории микрорайона №8 «Горка» являются существующие улицы с севера: улица Святослава Федорова, с западной стороны – улица Дружбы, с южной и юго-восточной – существующий природный рельеф и лесной массив. С восточной стороны в границы проекта планировки находятся территория подстанции (ПС) «Южная», котельная «Мамонтовская».

Площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории составляет 85,39 га.

Проектом планировки предлагается территории зон многоэтажной жилой застройки и северо-западную территорию зоны индивидуальной жилой застройки предусмотреть под комплексное развитие территории в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.06.2021 №213-п «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

Целью комплексного развития территории является повышение эффективности использования территорий города.

Возведение шести многоквартирных жилых домов, обеспечение тем самым комфортных жилищных условий различных категорий граждан. И образование тринадцати земельных участков для размещения индивидуальных жилых домов в рамках комплексного устойчивого развития территории.

Перечень объектов капитального строительства, планируемых к размещению до 2033 года представлены в таблице ниже.

Таблица 21. Перечень объектов капитального строительства, планируемых к размещению до 2033 года

| №п/п | Наименование объекта капитального строительства | Номер планировочного квартала | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | квартал 03:07:03 | Общая площадь земельных участков 33124,89 кв. м; Этажность: 9 этажей |
| 2 | Малоэтажные жилые дома блокированного типа (8 объектов) | квартал 03:07:02 | Общая площадь земельных участков 23339,16 кв. м; Этажность: 3 этажа |
| 3 | ИЖС (7 новых объектов) | квартал 03:07:02 | Площадь земельного участка от 766 кв. м до 1421 кв. м. |

Баланс планируемого использования территории на 2033 год представлен в таблице ниже.

Таблица 22. Технико-экономические показатели застройки микрорайона №8 «Горка»

| №п/п | Наименование показателей |  | Единица измерения | Современное состояние |  | Итого до 2033 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Площадь планируемой территории, в том числе: |  | га | 85,40 |  | 85,40 |
| 1.1.1 | Жилые зоны, в том числе: |  | га | 14,72 |  | 22,18 |
| 1.1.1.1 | Зона многоэтажной жилой застройки |  | га | - |  | 4,66 |
| 1.1.2 | Зона индивидуальной жилой застройки |  | га | 14,72 |  | 17,52 |
| 1.1.2.1 | Общественно-деловые зоны, в том числе: |  | га | 8,48 |  | 20,82 |
| 1.1.2.2 | Зона административно-делового назначения |  | га | - |  | 10,49 |
| 1.1.2.3 | Зона учебно-образовательного назначения |  | га | - |  | 1,37 |
| 1.1.2.4 | Зона здравоохранения |  |  | 5,72 |  | - |
| 1.1.2.5 | Зона спортивного назначения |  | га | 1,22 |  | 6,14 |
| 1.1.2.6 | Зона культового назначения |  | га | 1,25 |  | 2,82 |
| 1.1.2.7 | Зона торгового назначения и общественного питания |  |  | 0,2 |  | - |
| 1.1.2.8 | Зона культурно-досуговая |  |  | 0,09 |  | - |
| 1.1.3 | Территории рекреационного назначения, в том числе: |  | га | 47,72 |  | 24,44 |
| 1.1.3.1 | Зона природного ландшафта |  |  | 13,84 |  | - |
| 1.1.3.2 | Зона городских лесов и лесопарков |  |  | 33,55 |  | - |
| 1.1.3.3 | Зона озелененных территорий общего пользования |  |  | 0,33 |  | - |
| 1.1.3.4 | Зона зеленых насаждений общего пользования |  | га | - |  | 24,44 |
| 1.1.4 | Зона производственного и коммунальноскладского назначения |  | га | - |  | 0,56 |
| 1.1.5 | Зона инженерной инфраструктуры |  | га | 3,06 |  | 3,45 |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети |  | га | 11,42 |  | 13,96 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | человек | 199 |  | 8440 |
| 2.2 | Средняя плотность населения |  | чел/га | 2 |  | 99 |
| 2.3 | Средний коэффициент плотности застройки |  |  |  |  | 0,8 |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации (детские сады) |  | мест | 280 |  | 280 |
| 3.2 |  | Общеобразовательные организации (общеобразовательные школы) | мест | - | - |  |
| 3.3 |  | Объекты здравоохранения | посещений | 300 | 300 |  |
| 4 |  | Развитие систем инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 5,1 | 3,96 |  |
| 4.1.1 |  | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | км | - | 3,01 |  |
| 4.1.2 |  | Улицы и дороги местного значения | км | - | 0,95 |  |
| 4.1.3 |  | Сети водоснабжения | км | 5,2 | 10,4 |  |
| 4.1.4 |  | Сети водоотведения | км | 2,8 | 5,7 |  |
| 4.1.5 |  | Сети газоснабжения | км | 1,0 | 4,5 |  |
| 4.1.6 |  | Сети теплоснабжения | км | 4,7 | 5,9 |  |
| 4.1.7 |  | Сети электроснабжения | км | 15,9 | 20,9 |  |

Водоснабжение.

Микрорайон №8 «Горка» обслуживает централизованная система водоснабжения «ВОС-2, ВОС-3».

В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты- Мансийского автономного округа - Югры на период с 2018 по 2028 год проектом планировки предусмотрено строительство магистральных безнапорных сетей водоотведения в микрорайоне № 8 «Горка» по ул. Хрустальная из полимерных труб диаметром 200 мм, общей протяженностью 1,0 км.

Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих инженерных коммуникаций. Возможна перекладка сетей в местах размещения новых объектов жилищного строительства.

Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование существующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр, на тех участках, где требует гидравлический расчет.

Для обеспечения возможности перспективного развития планируемой территории, с учетом многоэтажной жилой застройки на планируемой территории необходимо выполнить строительство новых кольцевых сетей водоснабжения, вдоль проектируемых улиц.

На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Водоотведение.

Самотечные сети канализации проложены с учетом рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от жилых и общественных зданий.

Проектируемые канализационные коллектора выполнены из полиэтилена, диаметром 160-315 мм.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планировки предлагается обеспечить централизованной системой канализации административно-хозяйственные здания и многоэтажную жилую застройку, расположенные на планируемой территории. В зоне индивидуальной жилой застройки предполагается способ очищения в автономных системах канализации - станциях глубокой биологической очистки.

Сточные воды, собираемые самотечными коллекторами с северо-западной части микрорайона, отводятся до проектной канализационной насосной станции (КНС), откуда по двум напорным трубопроводам из полиэтилена, Ø110 мм, перекачиваются в существующий стальной магистральный коллектор Ø500 мм, проходящий вдоль ул. Святослава Федорова.

- Планировка микрорайона №9 «Черемушки»

Микрорайон располагается в западной части города. Общая площадь территории в границах подготовки проекта планировки территории составляет 121,2 га.

Документацией по планировке территории определены расчетные показатели в области расчетной общей площади жилого фонда и прогнозной численности населения с учетом существующего жилищного фонда и планируемых объектов капитального строительства (индивидуальные жилые дома, торговые объекты, объекты коммунального обслуживания) (далее – Расчетные показатели), взятые за основу при установлении целевых показателей.

Расчетные показатели приведены в таблице ниже.

Таблица 23. Технико-экономические показатели застройки микрорайона №9 «Черемушки»

| № | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах подготовки проекта планировки, (га) | 121,3617 |
| 2 | Зона планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства (га) | 17,2760 |
| 3 | Зона планируемого размещения объектов торговли (га) | 0,1749 |
| 4 | Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания (га) | 0,0697 |
| 5 | Зона планируемого размещения улично-дорожной сети (га) | 33,8430 |
| 6 | Зоны, не связанные с планируемым размещением объектов капитального строительства (га), в том числе: | 55,7886 |
| 6.1 | Зона размещения существующих объектов индивидуального жилищного строительства (га) | 43,3126 |
| 6.2 | Благоустройство территории (га) | 14,2095 |
| 7 | Расчетная численность населения, (чел) в том числе: | 4515 |
| 7.1 | Существующая численность, чел* | 2760 |
| 7.2 | Численность планируемого жилищного фонда, чел | 1755 |
| 8 | Максимальная площадь застройки планируемых ОКС, кв. м, в том числе: | 90054 |
| 8.1 | Объектов индивидуального жилищного строительства | 53521 |
| 8.2 | Объектов торговли | 1049 |
| 8.3 | Объектов коммунального обслуживания | 697 |
| 9 | Расчетная общая площадь жилищного фонда, кв. м, в том числе: | 211413 |
| 9.1 | Общая площадь существующего жилищного фонда | 92519 |
| 9.2 | Общая площадь планируемого жилищного фонда | 118894 |
| 10 | Плотность существующей жилой застройки (чел/га) | 58 |
| 11 | Расчетная плотность жилой застройки (чел/га) | 58 |
| 12 | Коэффициент застройки территории | 0,19 |
| 13 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,27 |
| 14 | Средняя жилая обеспеченность, кв.м/чел | 46,8 |

Характеристики объектов капитального строительства представлены в таблице ниже.

Таблица 24. Характеристики объектов капитального строительства микрорайона №9 «Черемушки»

| № ОКС, планируемых к размещению | Назначение объекта капитального строительства (части объекта капитального строительства в составе планируемого ОКС) | Вид(ы) разрешенного использования | Площадь зоны планируемого размещения объекта, га | Предельная площадь застройки ОКС, кв. м | Предельная общая площадь ОКС, кв. м. | Предельно- максимальное количество надземных этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКС № 1.1 | Размещение жилого дома, выращиваниесельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,6139 | 4842 | 6456 | 3 |
| ОКС № 1.2 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,2272 | 3682 | 4909 | 3 |
| ОКС № 1.3 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,1326 | 3398 | 4530 | 3 |
| ОКС № 1.4 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,56 | 1680 | 2240 | 3 |
| ОКС № 1.5 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,6104 | 1831 | 2442 | 3 |
| ОКС № 1.6 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,7436 | 2231 | 2974 | 3 |
| ОКС № 1.7 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,1901 | 3570 | 4760 | 3 |
| ОКС № 1.8 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,4298 | 4289 | 5719 | 3 |
| ОКС № 1.9 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,9447 | 2834 | 3779 | 3 |
| ОКС № 1.10 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,6615 | 1985 | 2646 | 3 |
| ОКС № 1.11 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0799 | 240 | 320 | 3 |
| ОКС № 1.12 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,1399 | 3420 | 4560 | 3 |
| ОКС № 1.13 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,502 | 4506 | 6008 | 3 |
| ОКС № 1.15 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0998 | 299 | 399 | 3 |
| ОКС № 1.16 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1041 | 312 | 416 | 3 |
| ОКС № 1.17 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1019 | 306 | 408 | 3 |
| ОКС № 1.18 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0948 | 284 | 379 | 3 |
| ОКС № 1.19 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,3098 | 929 | 1239 | 3 |
| ОКС № 1.20 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1053 | 316 | 421 | 3 |
| ОКС № 1.21 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 1,1825 | 3548 | 4730 | 3 |
| ОКС № 1.22 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,2142 | 643 | 857 | 3 |
| ОКС № 1.23 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1058 | 317 | 423 | 3 |
| ОКС № 1.24 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,3917 | 1175 | 1567 | 3 |
| ОКС № 1.25 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0987 | 296 | 395 | 3 |
| ОКС № 1.26 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,109 | 327 | 436 | 3 |
| ОКС № 1.27 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1015 | 305 | 406 | 3 |
| ОКС № 1.28 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,2596 | 779 | 1038 | 3 |
| ОКС № 1.29 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0867 | 260 | 347 | 3 |
| ОКС № 1.30 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1137 | 341 | 455 | 3 |
| ОКС № 1.31 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,5864 | 1759 | 2346 | 3 |
| ОКС № 1.32 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,0801 | 240 | 320 | 3 |
| ОКС № 1.33 | Размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Для индивидуального жилищного строительства | 0,1376 | 413 | 550 | 3 |
| ОКС № 2.1 | Объекты капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Магазины | 0,0291 | 175 | - | 3 |
| ОКС № 2.2 | Объекты капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Магазины | 0,0454 | 272 | - | 3 |
| ОКС № 2.3 | Объекты капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Магазины | 0,0492 | 295 | - | 3 |
| ОКС № 2.4 | Объекты капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Магазины | 0,0511 | 307 | - | 3 |
| ОКС № 3.1 | Канализационная насосная станция | Предоставление коммунальных услуг | 0,0349 | 174 | - | 3 |
| ОКС № 3.2 | Локальное очистное сооружение сточных вод | Предоставление коммунальных услуг | 0,0348 | 174 | - | 3 |
| ОКС № 4.1 | Элементы улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть | 33,843 | - | - | - |

Водоснабжение.

В границах разработки проложены действующие трубопроводы сетей холодного водоснабжения диаметром от 25-150 мм.

Присоединение планируемых объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения предполагается от существующего водопровода.

Планируемый водопровод длиной 5383 м выполнить из высокопрочных чугунных труб из ВЧШГ с рабочим давлением 1,6Мпа (соединение RG) и фасонных частей к ним из стальных труб с внутренним и наружным полимерным антикоррозийным покрытием ГОСТ 10704-91 и из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11(ГОСТ 18599-2001).

В случае, если давления в существующей сети недостаточно для гарантированной подачи воды потребителю, необходимо предусмотреть монтаж повысительных насосных станций (установку повысительного оборудования). Параметры насосных агрегатов определить при проектировании.

Проектирование и строительство водопроводных линий надлежит выполнить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Водоотведение.

В границах разработки отсутствуют сети центрального водоотведения. Существующие земельные участки оборудованы локальными объектами водоотведения (выгребные ямы, септики).

В границах разработки отсутствуют очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Бытовая канализация предусматривается в существующую сеть канализации.

В соответствии с планировочными решениями прокладка сетей водоотведения будет решаться в основном по самотечной схеме и частично предусматривается напорная канализация со строительством канализационной напорной станции на проектируемой ул. Заречная в южной части территории проектирования.

Предварительная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемых объектов не требуется, кроме производственных сточных вод, Заказчик, а в дальнейшем и собственник объекта, обязан соблюдать режим сброса сточных вод и загрязняющих веществ. Не допускать сброс веществ, вызывающих засорение, оказывающих разрушающее воздействие на трубы, колодцы и другие сооружения и оборудование системы канализации. Не допускать сброса веществ, образующих пожароопасные и токсичные смеси и веществ препятствующих биологической очистке сточных вод. Сточные воды, намечаемые к сбросу в коммунальную систему канализации, должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, а именно: постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлению Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 (ред. от 30.11.2021) «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Планируемые сети водоотведения длиной 15448 м выполнить из стальных трубопроводов и стальных фасонных частей к ним с установкой технологических колодцев на данных сетях из стальной трубы диаметром 1200-1400 мм.

Проектирование и строительство сети канализации надлежит выполнять в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 18.13330.2011. «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».

Плановое положение ливневой канализации длиной 19565 м решено с учетом схемы организации рельефа, длины свободного пробега и проектируемых сетей.

Уклон ливневой канализации в основном 0,01-0,1.

Для очистки дождевых сточных вод предусматривается строительство локальных очистных сооружений индивидуального проектирования из сборного и монолитного железобетона в районе пересечения проектируемых улиц №13 и ул. Заречная. Данные очистные сооружения предназначены для очистки ливневых поверхностных сточных вод до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

Очистные сооружения должны иметь гигиенические сертификаты соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории ЕАЭС.

- Планировка микрорайона №10 «Мамонтово»

Проектируемая территория находится в северо-западной части г. Пыть-Яха. Площадь территории в границах проектирования составляет – 1,9 га.

Географическое и экологическое положение проектируемой территории является перспективным, в связи с наличием транспортной доступности, близостью к жилой застройке, что является благоприятным фактором для размещения магазина, а также СТО.

Информация о планируемых к вводу объектов жилищного строительства на 2023–2026 годы представлена в таблице Таблица 25.

Таблица 25. Площадь планируемых к вводу объектов жилищного строительства на 2023–2026 годы

| № п/п | Район планировки | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный |  | 7,20 | 10,40 | 10,00 |
| 2 | Микрорайон №2а «Лесников» | 4,80 |  |  | 15,2 |
| 3 | №3 «Кедровый» |  | 8,58 |  | 12,45 |
| 4 | №6 «Пионерный» | 10,29 | 10,29 | 11,29 | 10,86 |
| 5 | №6а «Северный» | 6,82 | 5,85 | 2,10 |  |
| 6 | №8 «Горки» |  | 3,46 | 4,10 |  |
| 7 | №9 «Черемушки» | 8,20 |  | 7,50 |  |
|  | ИЖС | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| ИТОГО: |  | 30,96 | 35,37 | 35,38 | 36,31 |

Водоснабжение.

Водоснабжение проектируемой территории предусматривается с помощью строительства магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб низкого давления, диаметром 100мм и сечением 3,5-3,6мм, с установкой пожарных гидрантов, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Глубина заложения водопроводной сети составляет 3.0м, на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Для отключения отдельных участков кольцевого водопровода на случай ремонта на водопроводной сети в колодцах и камерах устанавливаются cтальные дисковые затворы.

На водопроводной сети устанавливаются колодцы из сборных ж/бетонных конструкций и камеры из монолитного ж/бетона с усиленной гидроизоляцией.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение Наружные сети и сооружения”.

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установлены пожарные гидранты северного исполнения через 100.0м. Расстояние установленных пожарных гидрантов от края проезжей части не более 2.5м.

Протяженность существующего и планируемого водоснабжения составляет – 273, 6 м.

В границах разработки отсутствуют сети центрального водоотведения. Существующие земельные участки оборудованы локальными объектами водоотведения (выгребные ямы, септики).

Водоотведение.

В границах разработки отсутствуют сети центрального водоотведения. Существующие земельные участки оборудованы локальными объектами водоотведения (выгребные ямы, септики).

В границах разработки отсутствуют очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Бытовая канализация предусматривается в существующую сеть канализации.

В соответствии с планировочными решениями прокладка сетей водоотведения будет решаться в основном по самотечной схеме и частично предусматривается напорная канализация со строительством канализационной напорной станции на проектируемой ул. Заречная в южной части территории проектирования.

Предварительная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемых объектов не требуется, кроме производственных сточных вод, Заказчик, а в дальнейшем и собственник объекта, обязан соблюдать режим сброса сточных вод и загрязняющих веществ. Не допускать сброс веществ, вызывающих засорение, оказывающих разрушающее воздействие на трубы, колодцы и другие сооружения и оборудование системы канализации. Не допускать сброса веществ, образующих пожароопасные и токсичные смеси и веществ препятствующих биологической очистке сточных вод. Сточные воды, намечаемые к сбросу в коммунальную систему канализации, должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, а именно: постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлению Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 (ред. от 30.11.2021) «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Планируемые сети водоотведения длиной 15448 м выполнить из стальных трубопроводов и стальных фасонных частей к ним с установкой технологических колодцев на данных сетях из стальной трубы диаметром 1200-1400 мм.

Проектирование и строительство сети канализации надлежит выполнять в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 18.13330.2011. «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».

Плановое положение ливневой канализации длиной 19565 м решено с учетом схемы организации рельефа, длины свободного пробега и проектируемых сетей.

Уклон ливневой канализации в основном 0,01-0,1.

Для очистки дождевых сточных вод предусматривается строительство локальных очистных сооружений индивидуального проектирования из сборного и монолитного железобетона в районе пересечения проектируемых улиц №13 и ул. Заречная. Данные очистные сооружения предназначены для очистки ливневых поверхностных сточных вод до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

Очистные сооружения должны иметь гигиенические сертификаты соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории ЕАЭС.

Зоны перспективной застройки городского округа Пыть-Ях показаны на рисунках ниже.

Технические условия на присоединения к системе водоснабжения МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях представлены в таблице 26.

Рисунок 5. Перспективные зоны застройки

Рисунок 6. Перспективные зоны застройки

Рисунок 7. Перспективные зоны застройки

Рисунок 8. Перспективные зоны застройки

Рисунок 9. Перспективные зоны застройки

Рисунок 10. Перспективные зоны застройки

Рисунок 11. Перспективные зоны застройки

Рисунок 12. Перспективные зоны застройки

Таблица 26. Выданные МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях, технические условия на присоединение к централизованной системе водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Водопотребление, м³/сут | Источник водоснабжения | Точка подключения | Способ прокладки | Статус на момент актуализации схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ, выданные в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом стр. №7, в мкрн. №6 "Пионерный", г.Пыть-Ях | Определить проектом | ВОС-3 головной водозабор г. Пыть-Ях | В тепловой камере Ф-2 сети водоснабжения Ø 219 (согласно прилагаемой схеме). Диаметры трубопроводов определить гидравлическим расчетом. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная, совместно с тепловой сетью. | Не подключен |
| 2 | Строительство технологического жилья, 70 квартирный жилой дом на станции Пыть-Ях, г. Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 53,1 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Водяной колодец сети водоснабжения Ду 200 в районе ж/д №16, 1 мкр. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 3 | 15-этажный 149-квартирный жилой дом строительный № 9/1 на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101006:95 в микрорайон № 6 "Пионерный", г. Пыть-Ях | 150,4 | ВОС-3 головной водозабор г. Пыть-Ях | Проектируемые сети водоснабжения Ду 200 проектируемой тепловой камеры, с точкой подключения в тепловой камере 66 Д. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 4 | 15-этажный 149-квартирный жилой дом строительный № 35/3 на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101021:141 в микрорайон № 3 "Кедровый", г. Пыть-Ях | 150,4 | ВОС-3 головной водозабор г. Пыть-Ях | ТК 163 сеть водоснабжения Ду 200. Диаметры трубопроводов определить гидравлическим расчетом. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 5 | ж/д № 20, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Набережная | 0,3 | ВОС-3 головной водозабор г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 80. Запорная арматура стальная Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Совместно с тепловой сетью | Нет данных |
| 6 | Строящийся ж/д 2 А мкрн. ул. Волжская д.8а | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 50 ул. Волжская по согласованию с владельцем инженерных сетей Западновым С.Д. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Подземная, бесканальная совместно с греющим кабелем. | Не подключен |
| 7 | Строящийся ж/д 2 А мкрн. ул. Волжская д. 9а | 0,69 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 50 ул. Волжская по согласованию с владельцем инженерных сетей Западновым С.Д. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Подземная, бесканальная совместно с греющим кабелем. | Не подключен |
| 8 | ж/д № 16, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Восточная | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 100. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 9 | ж/д № 8, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Газовиков | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец на пересечении улиц Дружбы и Восточная в районе ж/д № 18 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. |  |
| 10 | ж/д № 6, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Обская 6 | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 150. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. |  |
| 11 | ж/д № 29, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Обская | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец № 30 на сети водоснабжения Ду 150. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 12 | ж/д № 43, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Обская | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе ж/д № 43 по ул. Обская. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. |  |
| 13 | ж/д № 3, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Рябиновая | 0,3 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 150 по ул. Югорская. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 14 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 8 "Горка", ул. Топорова 1, кадастровый номер 86:15:0101027:81 предназначенный для индивидуального жилищного строительства | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 300 по ул. Православная, с установкой колодца в точке подключения. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Подключен |
| 15 | Земельные участки расположенные в г. Пыть-Ях, микрорайон № 8 "Горка", ул. Топорова, №№: 10,11,12,14,15,16 кадастровые номера: 86:15:0101027:(72,74,73,77,76,80) предназначенные под блокированную застройку | 5,52 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 16 | ж/д № 6, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Восточная | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе ж/д № 18 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 17 | ж/д № 8, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Восточная | 1,61 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе ж/д № 18 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 18 | ж/д № 34, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Восточная | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе ж/д № 30 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 19 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 9 "Черемушки", ул. Восточная 62, кадастровый номер 86:15:0101026:1145 предназначенный для индивидуального жилищного строительства | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе земельного участка № 30 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 20 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 9 "Черемушки", ул. Восточная 64, кадастровый номер 86:15:0101026:90 предназначенный для индивидуального жилищного строительства | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе земельного участка № 30 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 21 | ж/д № 5, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Луговая | 0,23 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе ж/д № 19 по ул. Дружбы. Запорная арматура стальная Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 22 | ж/д № 7, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Луговая | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе ж/д № 19 по ул. Дружбы. Запорная арматура стальная Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 23 | ж/д № 1, кв. 1, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Майская | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 150, водяной колодец ВК 5/1 в районе ж/д № 1 по ул. Майская. Запорная арматура стальная Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 24 | ж/д № 1, кв. 1а, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Майская | 0,69 |  | Сеть водоснабжения Ду 150, водяной колодец ВК 5/1 в районе ж/д № 1 по ул. Майская. Запорная арматура стальная Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 25 | ж/д № 1, кв. 1а, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Майская | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 150, водяной колодец ВК 5/1 в районе ж/д № 1 по ул. Майская. Запорная арматура стальная Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 26 | ж/д № 30, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Мира | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе ж/д № 45 по ул. Обская. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 27 | ж/д № 22, корп. 1, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Обская | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе ж/д № 43 по ул. Обская. Запорная арматура стальная Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 28 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, мкр. № 9 "Черемушки", ул. Восточная 62, кадастровый номер 86:15:0101026:1145 предназначенный для индивидуального жилищного строительства | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе земельного участка № 30 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 29 | "Крестьянское фермерское хозяйство", промзона "Западная", ул. Мамонтовская | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 325 в промзоне "Западная" ул. Мамонтовская. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Подключен |
| 30 | "Здание под образовательное учреждение", 2 мкрн."Нефтяников",д. 4А | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 200 в ТК № 47. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная, совместно с тепловой сетью. | Не одключен |
| 31 | "Жилой комплекс состоящий из пяти девятиэтажных жилых домов в 1 микрорайоне "Центральный" г. Пыть-Ях" | 542,5 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | В существующие сети водоснабжения Ду 300 ТК 13а. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 32 | ж/д г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Комсомольская 16/1 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 50. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Совместно с тепловой сетью. | Не подключен |
| 33 | ж/д г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Таежная 12/1 | 0,69 |  | Сеть водоснабжения Ду 50. Запорная арматура - кран стальной шаровый Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная бесканальная совместно с тепловой сетью | Не подключен |
| 34 | Магазин "Забия-2", г. Пыть-Ях, микрорайон "Пионерный" | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Тепловая камера Ф 3/1, сеть водоснабжения Ду 100. Диаметр трубопровода определить гидравлическим расчетом. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная | Не подключен |
| 35 | Земельный участок, расположенный в г. Пыть-Ях, ул. Нефтяников, кадастровый номер 86:15:0101009:120, предназначенный под строительство объектов автомобильного и дорожного сервисов | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сети водоснабжения Ø 325. В непосредственной близости от земельного участка нет сетей водоснабжения. Ближайшая точка подключения находится на расстоянии 350 метров от объекта капитального строительства. Диаметры трубопроводов определить гидравлическим расчетом. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная бесканальная совместно с тепловой сетью | Не подключен |
| 36 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, промзона "Центральная" кадастровый номер 86:15:0101029:215 предназначенный под строительство промышленных, коммунально-складских объектов IV-V классов опасности. | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ø 219. Диаметр трубопровода определить гидравлическим расчетом. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). (кгс/см²). | Подземная бесканальная совместно с тепловой сетью | Не подключен |
| 37 | ж/д № 23, 2А микрорайон, ул. Молодежная | 2 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ø 76. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 38 | "Капитальный ремонт помещений под размещение Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 2 микрорайон г. Пыть-Ях" | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | В сети водоснабжения Ду 300 тепловой камеры № 58. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная, совместно с тепловой сетью. | Не подключен |
| 39 | Реконструкция ГДК "Россия" | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 160 на пересечении улиц Советская и Строителей. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Совместно с тепловой сетью. | Не подключен |
| 40 | Гаражный бокс № 32 ПГСК "Железнодорожник", 1 мкрн., г. Пыть-Ях | 0,2 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Врезку осуществить в сеть водоснабжения Ду 20 гаражного бокса № 48 по согласованию с владельцем сетей. Запорная арматура стальная Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 41 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 6 "Пионерный", строительный № 9/1, кадастровый номер 86:15:0101006:95 предназначенный под строительство многоквартирного жилого дома. | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Проектируемые сети водоснабжения Ду 200 проектируемой тепловой камеры с точкой подключения в тепловой камере 66 Д согласно ТУ № 2259 от 10.11.2015 г. выданные ООО Фирма "Волга". Диаметры трубопроводов определить гидравлическим расчетом. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная, совместно с тепловой сетью. | Не подключен |
| 42 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 3 "Кедровый", строительный № 35/2, кадастровый номер 86:15:0101021:143 предназначенный под строительство многоквартирного жилого дома. | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | ТК 164 сети водоснабжения Ду 200. Диаметры трубопроводов определить гидравлическим расчетом. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная, совместно с тепловой сетью. | Не подключен |
| 43 | "Здание под образовательное учреждение», 2 мкрн."Нефтяников",д. 4А | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 200 в ТК № 47 | Подземная, бесканальная, совместно с тепловой сетью. | Не подключен |
| 44 | Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест) в 1-ом микрорайоне "Центральный г. Пыть-Ях" | 10 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | В существующие сети водоснабжения Ду 300 ТК 13 А. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 45 | Пункт сбора и ожидания вахтовых перевозок персонала ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 7 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 300. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| ТУ, выданные в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 а "Лесников", ул. Строителей, д. 2/1, кад. номер 86:15:0101015:64 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ø 32. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 47 | Нежилое строение (торгового назначения) г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Советская 47 а | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ø 159 в ТК П 19. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 48 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Таежная 11 | 0,13 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 50. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 49 | ж/д № 20, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Набережная | 0,3 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 80 (в соответствии с ТУ № 1996 от 18.08.2016 г.). Запорная арматура стальная Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Нет данных |
| 50 | Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест) в 1-ом микрорайоне "Центральный" г. Пыть-Ях" | 10 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | В существующие сети водоснабжения Ду 300 ТК 13 А. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 51 | 9 мкр. "Черемушки", ул. Восточная, д.15/2 | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 100 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 52 | 9 мкр. "Черемушки", ул. Дружбы, 14 | 0,92 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец № 1сети водоснабжения Ду 160 по ул. Первопроходцев. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 53 | 9 мкр. "Черемушки", ул. Дружбы, 22 | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100 по ул.Луговая. В связи с тем, что сеть водоснабжения по ул. Луговой является собственностью потребителей данной улицы и монтаж производился за счет собственных средств потребителей, присоединение согласовать с собственниками данной сети. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 54 | 9 мкр. "Черемушки", ул. Набережная, д.3 | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 100 по ул. Набережная между ж/д №3 и №5 . Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 55 | Подсобное помещение расположенное по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Советская 58 А | 1,15 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Ближайшая точка на сети водоснабжения дачного участка. Запорная арматура - кран стальной шаровый Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 56 | ж/д № 43, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Береговая | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец 1А сети водоснабжения Ду 200 по ул. Евгения Котина. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 57 | ж/д № 47, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Береговая | 0,92 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец 1А сети водоснабжения Ду 200 по ул. Евгения Котина. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 58 | Индивидуального ж/д 2 А мкрн. "Лесников", ул. Волжская д.6а | 0,92 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Магистральная сеть водоснабжения Ду 200 по ул. Волжская. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 59 | ж/д № 3, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Газовиков | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе земельного участка № 30 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 60 | ж/д № 7/1, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Дружбы | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 150, водяной колодец ВК 1 на пересечении улиц Дружбы и Югорская. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 61 | ж/д № 4/2, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Зеленая | 0,92 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 160 по ул. Зеленая. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 62 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 2 А мкрн. "Лесников", ул. Лесная д.1а, кадастровый № 86:15:0101016:43 | 1,15 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 63 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 2 А мкрн. "Лесников", ул. Лесная д.1а, кадастровый № 86:15:0101016:975 | 1,15 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 64 | ж/д № 19, 9 микрорайон "Черемушки", ул. Светлая | 0,92 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 200 по ул. Евгения Котина. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 65 | ж/д № 3, 8 мкр., ул. Тихая | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 66 | ж/д № 5, 8 мкр., ул. Тихая | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 67 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 8 "Горка", ул. Владимира Топорова 17, предназначенный для индивидуального жилищного строительства | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 68 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 8 "Горка", ул. Владимира Топорова 20, предназначенный для индивидуального жилищного строительства | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 69 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 8 "Горка", ул. Владимира Топорова 21, предназначенный для индивидуального жилищного строительства | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 70 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 8 "Горка", ул. Владимира Топорова 22, предназначенный для индивидуального жилищного строительства | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. |  |
| 71 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 8 "Горка", ул. Владимира Топорова 23, предназначенный для индивидуального жилищного строительства | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 72 | ж/д № 1, 8 мкр., ул. Уютная | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 73 | ж/д № 13, 8 мкр., ул. Уютная | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 74 | ж/д № 14, 8 мкр., ул. Уютная | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 75 | ж/д № 1, 9 мкр. "Черемушки", ул. Хрустальная | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 100 на пересечении улиц Югорская и Хрустальная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 76 | ж/д № 9, 9 мкр. "Черемушки", ул. Речная | 0,92 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе ж/д № 8 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 77 | ж/д № 14, 9 мкр. "Черемушки", ул. Восточная | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе ж/д № 18 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 78 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 9 "Черемушки", ул. Восточная 42, кадастровый номер 86:15:0101026:0460 предназначенный для индивидуального жилищного строительства | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на границе земельных участков 38, 40 по ул. Восточная по согласованию с владельцами инженерных сетей. Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 79 | ж/д № 10, 9 мкр. "Черемушки", ул. Мира | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 160, водяной колодец 5/1 по ул. Майская. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 80 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 9 "Черемушки", ул. Мира 11/1, кадастровый номер 86:15:0101026:1115 предназначенный для индивидуального жилищного строительства | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 50 по пер. Мира по согласованию с владельцами инженерной сети и установкой колодца в точке подключения. Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 81 | ж/д № 23, 9 мкр. "Черемушки", ул. Мира | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 160, водяной колодец 5/1 по ул. Майская. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 82 | ж/д № 26, 9 мкр. "Черемушки", ул. Югорская | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100 в районе жилого дома № 21 по ул. Югорская с установкой водяного колодца в точке подключения. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 83 | ж/д № 32, 9 мкр. "Черемушки", ул. Югорская | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100 по ул. Югорская с установкой водяного колодца в точке подключения. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Нет данных |
| 84 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 8 "Горка", ул. Южная 1, кадастровый № 86:15:0101027:19 предназначенный для индивидуального жилищного строительства | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 85 | микрорайон № 8 "Горка", ул. Южная 3 | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 86 | микрорайон № 8 "Горка", ул. Южная 5 | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 87 | микрорайон №8 "Горка", ул. Южная, 6 | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 88 | м-н "Крокус", 3 мкр., д. 18 Б | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ø 159 в тепловой камере 165 а. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 89 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 а "Лесников", промзона "Восточная", ул. Волжская 15, кад. номер 86:15:0101019:17 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 90 | Баня г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Советская 48, кв. 2 | 1,15 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 50. Запорная арматура - кран стальной шаровый Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 91 | Строящегося ж/д г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Таежная 12/2 | 1,15 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 50. Запорная арматура - кран стальной шаровый Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 92 | Строящегося ж/д г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Таежная 18/1 | 1,15 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 50. Запорная арматура - кран стальной шаровый Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 93 | магазин "Родничок" г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Советская 37а | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 50. Запорная арматура - кран стальной шаровый Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом |  |
| 94 | ж/д г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Молодежная 4/1 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 50. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Совместно с тепловой сетью. | Не подключен |
| 95 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Советская, ж/д № 30 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Узел задвижек ТУ 27-2 надземной сети водоснабжения Ду 150. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 96 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Советская, ж/д № 65 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 97 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Советская, ж/д № 69 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 98 | "Строительство нового здания вокзала Пыть-Ях" | 53,84 | Питьевое водоснабжение ВОС-1, пожаротушение ВОС-3 г. Пыть-Ях | Питьевое водоснабжение - водовод Ø 219, Узел1. Пожаротушение: начало кольца - водовод Ø 219 проектируемой тепловой камеры; конец кольца - водовод Ø 219, Узел1. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 99 | Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест) в 1-ом микрорайоне "Центральный" г. Пыть-Ях" | 10 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | В тепловой камере УТ 1 проектируемых внеплощадочных сетей водоснабжения. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 100 | Производственная база ООО "Торговый дом "Капитал" г. Пыть-Ях, промзона "Центральная" | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 150 по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО "РН-Юганскнефтегаз". Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 101 | Магазин "Мясопродукты", г. Пыть - Ях, ул. Магистральная, 63 территория рынка "Пятерочка" | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения рынка "Пятерочка" Ду 100. Точку присоединения определит по месту. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 102 | Городская соборная мечеть 5 мкрн., г. Пыть-Ях | 6 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 300 на расстоянии 100 м от ТК -66а включая угол поворота в сторону рынка Пятерочка по ходу трассы. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 103 | Разработка проекта планировки и межевания микрорайон № 6а "Северный" (территория в/п "Вертолетка"). | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Существующий надземный на опорах водовод Ду 300. Диаметры трубопроводов определить гидравлическим расчетом. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 104 | "Жилой комплекс, состоящий из пяти девятиэтажных жилых домов в 1 микрорайоне "Центральный" г. Пыть-Ях" | 542,5 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | В существующие сети водоснабжения Ду 300 ТК 13А. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 105 | жилой дом стр. №7, в мкрн. №6 "Пионерный", г.Пыть-Ях | 40 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | В тепловой камере Ф-2 сети водоснабжения Ø 219 (согласно прилагаемой схеме). Диаметры трубопроводов определить гидравлическим расчетом. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная, совместно с тепловой сетью. | Не подключен |
| 106 | Многоквартирный ж/д №15(стр.) в микрорайон №3 "Кедровый", г. Пыть-Ях | 76,94 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сети водоснабжения Ø 159 тепловой камеры № 181. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 107 | Многоквартирный ж/д № 15, корпус 2 (стр.) в микрорайон № 3 "Кедровый", г. Пыть-Ях | 88,223 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сети водоснабжения Ø 159 тепловой камеры № 181. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 108 | "Оптовый склад" по адресу: г. Пыть - Ях, промзона "Западная", ул. Магистральная, д. 18 | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | В существующие сети водоснабжения Ø114 при условии письменного согласования с ООО "Арсенал". Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Подземная, бесканальная, совместно с тепловой сетью. | Не подключен |
| 109 | Разработка проекта планировки и межевания микрорайон № 6а "Северный". | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | В существующие сети водоснабжения Ø114 при условии письменного согласования с ООО "Арсенал". Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 110 | Нежилое помещение по адресу: г. Пыть - Ях, ул. Первопроходцев, д. 10А | 2,5 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | В существующие сети водоснабжения ТК 6. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Подземная, бесканальная, совместно с тепловой сетью. | Подключен |
| 111 | Пункт сбора и ожидания вахтовых перевозок персонала ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 3,5 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 300. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Нет данных |
| 112 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 а "Лесников", промзона "Восточная", кад. номер 86:15:0101019:3 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть теплоснабжения Ду 200. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). На подающем трубопроводе установить запорно-регулирующий стальной шаровый кран. | Определить проектом | Подключен |
| 113 | Земельный участок под производственную базу г. Пыть-Ях, микрорайон № 10 "Мамонтово", ул. Студенческая 54, кад. № 86:15:0101003:466 | 3,2 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ø 219. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Подключен |
| 114 | База ООО "ТеплоЭнергоСервис" г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Волжская, строение 29/2 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 115 | "Торговый центр" по адресу: г. Пыть-Ях, 2 микрорайон "Центральный", ул. Н. Самардакова 14 | 0,9 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Проектируемая тепловая камера на сети теплоснабжения Ду 70. Подключение выполнить в реконструируемую сеть водоснабжения. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 116 | Многоквартирный ж/д строительный № 15 на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101006:870 в микрорайон № 6 "Пионерный", г. Пыть-Ях | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 200 в проектируемой тепловой камере на сетях тепловодоснабжения к ж/д стр. 9/1, с точкой подключения в тепловой камере 66 Д . Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 117 | Многоквартирный ж/д строительный № 15/1 в микрорайон № 6 "Пионерный", г. Пыть-Ях | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 200 в проектируемой тепловой камере на сетях тепловодоснабжения к ж/д стр. 9/1, с точкой подключения в тепловой камере 66 Д . Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 118 | Многоэтажный ж/д № 42(стр.) в микрорайон №3 "Кедровый", г. Пыть-Ях | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сети водоснабжения Ø 219 тепловой камеры № 163. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом | Не подключен |
| 119 | Строительство промышленных, коммунально-складских объектов ΙV-V классов опасности расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101029:479 г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", ул. Солнечная | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 150 по согласованию с владельцем сетей ООО "Бизнес-металл". Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 120 | Строительство промышленных, коммунально-складских объектов ΙV-V классов опасности расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101029:530 г. Пыть-Ях, промзона "Центральная" | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 121 | Строительство промышленных, коммунально-складских объектов ΙV-V классов опасности расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101029:531 г. Пыть-Ях, промзона "Центральная" | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 122 | Земельный участок для осуществления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством с кадастровым номером 86:15:0101004:442 г. Пыть-Ях, ул. Мамонтовская | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 . Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Нет данных |
| 123 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Советская, кадастровый номер 86:15:0101014:9 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 124 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 а "Лесников", ул. Кедровая, кад. номер 86:15:0101015:29 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ø 76. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 125 | "Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в мкрн. №1 г. Пыть-Ях" | 56,16 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | В существующие сети водоснабжения ТК 27. Проектом предусмотреть подключением сетей водоснабжения "Дома творчества" во вновь смонтированной ТК 28. Дополнительная точка присоединения к сетям водоснабжения - водяной колодец ВК-18 на сети водоснабжения Ду300 Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Подземная, бесканальная, совместно с тепловой сетью. | Не подключен |
| 126 | Административное здание расположенное на производственной базе ООО "Экотон" в г. Пыть-Ях | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 150 ООО "Бизнес-Металл" по согласованию с владельцем инженерных сетей. Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Нет данных |
| 127 | "Реконструкция объектов (инв. №№ 1047, 1048, 1050, 1053, 1056, 1059, 1079, 75000064) под размещение баз участков по ЛАРН Мамонтовского и Майского регионов" по адресу г. Пыть-Ях, Мамонтовское месторождение, ул. Тепловский тракт | 5 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом |  |
| ТУ, выданные в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Производственная база промзона "Северная" на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101007:612 | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть теплоснабжения Ду 57 бывшей базы "РН-Автоматика" по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО «РН-Юганскнефтегаз». Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 129 | Производственная база МУТТ - 2 промзона "Западная" на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101020:1088 | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть теплоснабжения Ду 76 по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО «Сервис-Комплект». Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 130 | "Земельный участок под Мамонтовскую нефтебазу" г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", кадастровый номер 86:15:0101029:0006 | Определить проектом | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 100 по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО "РН-Юганскнефтегаз". Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 131 | Расположен на земельном участке г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", кадастровый номер 86:15:0101019:69 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 132 | "Подъездная автомобильная дорога" г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", промзона "Восточная", кадастровый номер 86:15:0101019:117 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 133 | "Для строительства сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств и механизмов" г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", кадастровый номер 86:15:0101019:118 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 200. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 134 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", стр. № 9 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 159 ТК П5. Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 135 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", стр. № 10 | Определить проектом | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 159 ТК П4. Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 136 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 "а" "Лесников", ул. Таежная 11/2 | 0,13 | ВОС-1 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 50. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |
| 137 | 9 мкр. "Черемушки", ул. Восточная, д.22 | 0,92 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 100 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 138 | ж/д № 9, 9 мкр. "Черемушки", ул. Береговая | 0,69 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Дружбы. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 139 | ж/д № 11, 9 мкр. "Черемушки", ул. Светлая | 0,92 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Дружбы. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 140 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 8 "Горка", ул. Владимира Топорова 18, кад. № 86:15:0101027:61 предназначенный для индивидуального жилищного строительства | 1,15 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 141 | ж/д № 2, 9 мкр. "Черемушки", ул. Хрустальная | 0,92 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 159 на пересечении улиц Югорская и Танкистов. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 142 | ж/д № 6, 9 мкр. "Черемушки", ул. Хрустальная | 0,92 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 159 на пересечении улиц Югорская и Танкистов. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 143 | ж/д № 8, 9 мкр. "Черемушки", ул. Хрустальная | 0,92 |  | Водяной колодец на сети водоснабжения Ду 159 на пересечении улиц Югорская и Танкистов. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 144 | Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, микрорайон № 9 "Черемушки", ул. Восточная 59, кадастровый номер 86:15:0101026:1108 предназначенный для индивидуального жилищного строительства | Определить проектом. | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сеть водоснабжения Ду 100, водяной колодец в районе земельного участка № 30 по ул. Восточная. Запорная арматура стальная ЗКЛ Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Подземная, бесканальная. | Не подключен |
| 145 | Магазин в г. Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый", ул. Святослава Федорова (остановочный комплекс) | 0,57 | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Сети водоснабжения тепловой камеры № 144 а. Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом. | Определить проектом. | Не подключен |
| 146 | Объект капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:15:0101029:241 | Определить проектом. | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 150 по согласованию с владельцем инженерных сетей АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом. | Не подключен |
| 147 | Объект капитального строительства на земельном участке в г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", ул. Солнечная 13, кадастровый номер 86:15:0101029:535 | Определить проектом. | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 150 по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО «РН-Юганскнефтегаз». Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом. | Не подключен |
| 148 | Объект капитального строительства на земельном участке в г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", ул. Солнечная, кадастровый номер 86:15:0101029:475 | Определить проектом. | ВОС-3 г. Пыть-Ях | Надземная сеть водоснабжения Ду 150 по согласованию с владельцем инженерных сетей ООО «РН-Юганскнефтегаз». Запорная арматура - краны стальные шаровые Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²). | Определить проектом | Не подключен |

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды по МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях имеет следующий вид:

Таблица 27. Общий водный баланс МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2019 | Факт 2020 | Факт 2021 | Факт 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м³ | 4 444,53 | 4 067,98 | 4 017,43 | 4 104,67 |
| из подземных источников | тыс. м³ | 4 444,53 | 4 067,98 | 4 017,43 | 4 104,67 |
| Расход воды без очистки, в том числе: | тыс. м³ | 3 393,02 | 3 042,86 | 2 902,22 | 2 755,23 |
| собственное потребление (технологическ ие нужды ВОС -2, 3,4) | тыс. м³ | 41,69 | 529,70 | 972,44 | 63,58 |
|  | % | 1,23 | 13,02 | 24,21 | 2,30 |
| подано для реализации воды без очистки (по сети) | тыс. м³ | 3 351,33 | 3 042,86 | 1 929,78 | 2 691,66 |
| Утечка и неучтенный расход воды без очистки | тыс. м³ | 1 348,97 | 1 357,97 | 881,45 | 649,63 |
|  | % | 39,76 | 44,63 | 45,68 | 24,10 |
| Подано воды без очистки в сеть, в том числе: | тыс . м³ | 2 002,36 | 1 155,20 | 1 048,33 | 2 042,02 |
| по приборам учета | тыс . м³ | 982,94 | 845,26 | 773,24 | 1 387,69 |
|  | % | 241,30 | 73,17 | 73,76 | 68,00 |
| по нормативам | тыс . м³ | 1 100,95 | 309,94 | 275,10 | 654,33 |
|  | % | 58,70 | 26,83 | 26,24 | 32,00 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс . м³ | 1 051,51 | 1 070,71 | 1 115,20 | 1 349,44 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | 430,69 | 416,43 | 402,60 | 285,77 |
| (технологические нужды ВОС -1) в т.ч. | % | 39,70 | 38,89 | 36,10 | 21,20 |
| Объем воды, поступившей в сеть: | 0 | 620,82 | 654,28 | 712,60 | 1 062,67 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м³ | 27,35 | 33,13 | 83,04 | 347,59 |
|  | % | 4,20 | 5,06 | 11,65 | 32,70 |
| Отпущено питьевой воды всего для для нужд холодного и горячего водоснабжени я (по сети) | тыс . м³ | 593,47 | 621,15 | 629,57 | 885,50 |
| Итого отпущено воды без очистки и очищенной воды (в т.ч. утечки) | тыс . м³ | 3 972,15 | 3 697,14 | 2 642,39 | 3 753,32 |
| ИТОГО собственных нужд в целом по предприятию | тыс. м³ | 472,38 | 946,13 | 1 375,04 | 348,60 |
|  | % | 10,63 | 23,26 | 34,23 | 7,60 |
| ИТОГО утечек в целом по предприятию | тыс . м³ | 1 376,32 | 1 391,10 | 964,48 4 | 997,22 |
|  | % | 34,60 | 37,60 | 36,50 | 4,40 |

Общий водный баланс подачи и реализации воды по «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» - филиал АО «СибурТюменьГаз» имеет следующий вид:

Таблица 28. Общий водный баланс «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» - филиал АО «СибурТюменьГаз»

| № п/п | Наименование статьи | Годовой объем, тыс. м³ | В максимальные сутки (Ксут.max=1,2), м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды | 522,60 | 1718,03 |
| 2 | Подано в сеть технической воды, в т.ч. | 363,40 | 1195 |
| 2.1 | потери технической воды | 34,12 | 112 |
| 2.2 | полезный отпуск технической воды, в т.ч.: | 329,28 | 1083 |
| 2.2.1 | собственные нужды | 321,81 | 1058 |
| 2.2.2 | прочие потребители | 7,47 | 25 |
| 3 | Пропущено воды через очистные сооружения, в т.ч.: | 159,20 | 523,03 |
| 3.1 | собственные нужды | 5,98 | 20 |
| 3.2 | объем подачи хозяйственно-питьевой воды в сеть, в т.ч.: | 153,22 | 503,03 |
| 3.2.1 | потери хозяйственно-питьевой воды при транспортировке | 14,90 | 49 |
| 3.2.2 | полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды, в т.ч.: | 138,32 | 454,03 |
| 3.2.2.1 | Приготовление горячей воды, в т.ч.: | 30,60 | 100 |
| 3.2.2.1.1 | собственное потребление (ГВС) | 18,62 | 61 |
| 3.2.2.1.2 | ТСЖ "Факел" (ГВС) | 11,98 | 39 |
| 3.2.2.2 | собственное потребление хозяйственно-питьевой воды | 88,34 | 290 |
| 3.2.2.3 | ТСЖ "Факел" (ХВС) | 19,37 | 64 |
| 3.2.2.4 | прочие потребители | 0,01 | 0,03 |

  - Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Город Пыть-Ях представляет собой единый элемент территориального деления. Территориальный баланс по технологическим зонам водоснабжения МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях и «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» - филиал АО «СибурТюменьГаз» годовой и в сутки максимального водопотребления представлен в таблицах 27-28.

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды представлен в таблице ниже.

Таблица 29. Структурный баланс реализации воды

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2019 год | Факт 2020 год | Факт 2021 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м³ | 4 444,53 | 4 067,98 | 4 017,43 | 4 104,67 |  |
| из подземных источников | тыс. м³ | 4 444,53 | 4 067,98 | 4 017,43 | 4 104,67 |  |
| Расход воды без очистки, в том числе: | тыс. м³ | 3 393,02 | 3 042,86 | 2 902,22 | 2 755,23 |  |
| собственное потребление (технологическ ие нужды ВОС -2, 3,4) | тыс. м³ | 41,69 | 529,70 | 972,44 | 63,58 |  |
|  | % | 1,23 | 17,41 | 33,51 | 2,30 |  |
| подано для реализации воды без очистки (по сети) | тыс. м³ | 3 351,33 | 3 042,86 | 1 929,78 | 2 691,66 |  |
| Утечка и неучтенный расход воды без очистки | тыс. м³ | 1 348,97 | 1 357,97 | 881,45 | 649,63 |  |
|  | % | 40,25 | 44,63 | 45,68 | 24,10 |  |
| Подано воды без очистки в сеть, в том числе: | тыс. м³ | 2 083,89 | 1 155,20 | 1 048,34 | 2 691,66 |  |
| по приборам учета | тыс. м³ | 982,94 | 845,26 | 773,24 | 687,28 |  |
|  | % | 47,17 | 73,17 | 73,76 | 50,90 |  |
| по нормативам | тыс. м³ | 1 100,95 | 309,94 | 275,10 | 1 320,80 |  |
|  | % | 52,83 | 26,83 | 26,24 | 49,10 |  |
| # населению в т.ч.: | # тыс. м³ | # 982,46 | # 940,63 | # 844,48 | # 803,85 |  |
|  | # % | # 47,15 | # 81,43 | # 80,55 | # 39,40 |  |
| # по приборам учета | # тыс. м³ | # 695,58 | # 665,97 | # 608,03 | # 530,58 |  |
|  | # % | # 70,80 | # 70,80 | # 72,00 | # 66,00 |  |
| # по нормативам | # тыс. м³ | # 286,88 | # 274,66 | # 236,45 | # 273,27 |  |
|  | # % | # 29,20 | # 29,20 | # 28,00 | # 34,00 |  |
| # бюджетным организациям, в т.ч.: | # тыс. м³ | # 94,81 | # 92,48 | # 65,59 | # 77,00 |  |
|  | # % | # 4,55 | # 8,01 | # 6,26 | # 3,80 |  |
| # по приборам учета | # тыс. м³ | # 92,44 | # 90,17 | # 64,28 | # 52,11 |  |
|  | # % | # 97,50 | # 97,50 | # 98,00 | # 67,70 |  |
| # по нормативам | # тыс. м³ | # 2,37 | # 2,31 | # 1,31 | # 9,30 |  |
|  | # % | # 2,50 | # 2,50 | # 2,00 | # 32,30 |  |
| # прочим, в т.ч.: | # тыс. м³ | # 1 006,61 | # 122,08 | # 138,26 | # 1 142,82 |  |
|  | # % | # 48,30 | # 10,57 | # 13,19 | # 151,84 |  |
| # по приборам учета | # тыс. м³ | # 194,92 | # 89,12 | # 100,93 | # 104,58 |  |
|  | # % | # 19,36 | # 73,00 | # 73,00 | # 9,20 |  |
| # по нормативам | # тыс. м³ | # 811,69 | # 32,96 | # 37,33 | # 1 038,23 |  |
|  | # % | # 80,64 | # 27,00 | # 27,00 | # 90,80 |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м³ | 1 051,51 | 1 070,71 | 1 115,20 | 1 349,44 |  |
| Собственные нужды | тыс. м³ | 430,69 | 416,43 | 402,60 | 287,77 |  |
| (технологическ ие нужды ВОС -1) в т.ч. | % | 40,96 | 38,89 | 36,10 | 27,10 |  |
| Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. м³ | 620,82 | 654,28 | 712,60 | 1 061,67 |  |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м³ | 27,35 | 33,13 | 83,04 | 347,59 |  |
|  | % | 4,41 | 5,06 | 11,65 | 32,70 |  |
| Отпущено питьевой воды всего для для нужд холодного и горячего водоснабжени я (по сети), из них: | тыс. м³ | 593,47 | 621,15 | 629,57 | 714,08 |  |
| Отпущено питьевой воды (по сети), из них: | тыс. м³ | 558,94 | 621,15 | 629,57 | 714,08 |  |
| # по приборам учета | # тыс. м³ | # 481,61 | # 484,95 | # 498,04 | # 293,55 |  |
|  | # % | # 86,16 | # 78,07 | # 79,11 | # 41,10 |  |
| # по нормативам | # тыс. м³ | # 77,32 | # 136,20 | # 131,53 | # 420,53 |  |
|  | # % | # 13,83 | # 21,93 | # 20,89 | # 58,90 |  |
| # населению в т.ч.: | # тыс. м³ | # 444,43 | # 477,77 | # 456,89 | # 519,20 |  |
|  | # % | # 79,51 | # 76,92 | # 72,57 | # 72,70 |  |
| # по приборам учета | # тыс. м³ | # 437,70 | # 439,90 | # 420,34 | # 257,20 |  |
|  | # % | # 98,49 | # 92,07 | # 92,00 | # 49,50 |  |
| # по нормативам | # тыс. м³ | # 6,73 | # 37,87 | # 36,55 | # 262,00 |  |
|  | # % | # 1,51 | # 7,93 | # 8,00 | # 50,50 |  |
| # бюджетным организациям, в т.ч.: | # тыс. м³ | # 13,11 | # 16,03 | # 36,51 | # 28,58 |  |
|  | # % | # 2,35 | # 2,58 | # 5,80 | # 4,00 |  |
| # по приборам учета | # тыс. м³ | # 11,98 | # 12,64 | # 29,21 | # 16,62 |  |
|  | # % | # 91,38 | # 78,85 | # 80,01 | # 58,20 |  |
| # по нормативам | # тыс. м³ | # 1,13 | # 3,39 | # 7,30 | # 11,96 |  |
|  | # % | # 8,62 | # 21,15 | # 19,99 | # 41,80 |  |
| # прочим, в т.ч.: | # тыс. м³ | # 101,39 | # 38,22 | # 136,17 | # 166,30 |  |
|  | # % | # 18,14 | # 6,15 | # 21,63 | # 23,20 |  |
| # по приборам учета | # тыс. м³ | # 31,93 | # 28,65 | # 48,50 | # 19,73 |  |
|  | # % | # 31,49 | # 74,96 | # 35,62 | # 11,90 |  |
| # по нормативам | # тыс. м³ | # 69,46 | # 9,58 | # 87,67 | # 146,57 |  |
|  | # % | # 68,51 | # 25,07 | # 64,38 | # 88,10 |  |
| # Справочно ГВС | # тыс. м³ | # 33,24 | # 35,62 | # 53,10 | # 45,91 |  |
| Итого отпущено воды без очистки и очищенной воды (в т.ч. утечки) | тыс. м³ | 3 972,15 | 3 697,14 | 2 642,39 | 3 753,32 |  |
| ИТОГО собственных нужд в целом по предприятию | тыс. м³ | 472,38 | 946,13 | 1 375,04 | 694,40 |  |
|  | % | 10,63 | 23,26 | 34,23 | 18,50 |  |
| ИТОГО утечек в целом по предприятию | тыс. м³ | 1 376,32 | 1 391,10 | 964,48 | 997,22 |  |
|  | % | 30,97 | 34,20 | 24,01 | 26,56 |  |

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в городе Пыть-Яхе действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные Приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению, действующие в городе Пыть-Ях, представлены в таблицах 30-32.

Таблица 30. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (м³ на 1 человека в месяц) с 01.12.2022г.-31.12.2023 г. (подъем, транспортирование)

| Уровень комфортности жилья и способ организации водоснабжения | Применение понижающего коэффициента | ед.изм. | норматив холодной воды | ед.изм. | Тариф за 1 м³ холодной воды с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилье любого типа, оборудованные приборами учета |  | м³/мес. | по показаниям | руб./мес./м³ | 85,72 |
| Уровень комфортности жилья и способ организации водоснабжения | Применение понижающего коэффициента | ед.изм. | норматив холодной воды | ед.изм. | Тариф на 1 чел/мес за холодную воду с НДС , руб. |
| Жилые помещения в многоквартирных домах и жилые дома, подключенные к системам водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем |  | м³/мес. | 3,843 | руб./мес./чел. | 329,42 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем |  | м³/мес. | 3,930 | руб./мес./чел. | 336,88 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем |  | м³/мес. | 3,982 | руб./мес./чел. | 341,34 |
|  | 0,98 | м³/мес. | 3,902 | руб./мес./чел. | 334,48 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству |  | м³/мес. | 4,763 | руб./мес./чел. | 408,28 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длинной от 1500 до 1550 мм и душем |  | м³/мес. | 3,887 | руб./мес./чел. | 333,19 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн |  | м³/мес. | 3,707 | руб./мес./чел. | 317,76 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа |  | м³/мес. | 2,491 | руб./мес./чел. | 213,53 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях |  | м³/мес. | 2,780 | руб./мес./чел. | 238,30 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, блоками душевых на этажах и в секциях |  | м³/мес. | 2,290 | руб./мес./чел. | 196,30 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн |  | м³/мес. | 1,678 | руб./мес./чел. | 143,84 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем |  | м³/мес. | 4,375 | руб./мес./чел. | 375,03 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем |  | м³/мес. | 4,481 | руб./мес./чел. | 384,11 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем |  | м³/мес. | 4,545 | руб./мес./чел. | 389,60 |
|  | 0,978 | м³/мес. | 4,445 | руб./мес./чел. | 381,03 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длинной от 1500 до 1550 мм и душем |  | м³/мес. | 4,428 | руб./мес./чел. | 379,57 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн |  | м³/мес. | 4,208 | руб./мес./чел. | 360,71 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа |  | м³/мес. | 2,491 | руб./мес./чел. | 213,53 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн |  | м³/мес. | 2,178 | руб./мес./чел. | 186,70 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях |  | м³/мес. | 3,153 | руб./мес./чел. | 270,28 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и блоками душевых на этажах и в секциях |  | м³/мес. | 2,552 | руб./мес./чел. | 218,76 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн |  | м³/мес. | 1,802 | руб./мес./чел. | 154,47 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом для приготовления ГВС, унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1700 мм с душем |  | м³/мес. | 7,391 | руб./мес./чел. | 633,56 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем |  | м³/мес. | 6,572 | руб./мес./чел. | 563,35 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем |  | м³/мес. | 6,789 | руб./мес./чел. | 581,95 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития с центразизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями |  | м³/мес. | 4,256 | руб./мес./чел. | 364,82 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн |  | м³/мес. | 6,089 | руб./мес./чел. | 521,95 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития с центразизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, не оборудованные водонагревателями |  | м³/мес. | 4,227 | руб./мес./чел. | 362,34 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики |  | м³/мес. | 4,708 | руб./мес./чел. | 403,57 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами без душа, с водоотведением в септики |  | м³/мес. | 3,793 | руб./мес./чел. | 325,14 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики |  | м³/мес. | 3,474 | руб./мес./чел. | 297,79 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики |  | м³/мес. | 3,178 | руб./мес./чел. | 272,42 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами, мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях |  | м³/мес. | 3,927 | руб./мес./чел. | 336,62 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн |  | м³/мес. | 2,397 | руб./мес./чел. | 205,47 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без септиков |  | м³/мес. | 1,641 | руб./мес./чел. | 140,67 |
| Жилые помещения в многоквартирных домах и жилые, использующие воду из водоразборных колонок |  |  |  |  |  |
| Для водоразборных колонок, расположенных на улице |  | м³/мес. | 1,216 | руб./мес./чел. | 104,24 |
| Для водоразборных колонок, расположенных на участках, но не подведённых к дому |  | м³/мес. | 1,824 | руб./мес./чел. | 156,35 |
| Общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (м³ на м2 общей площади помещений, входящихв состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц) |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (1-5 эт.) |  | м³/мес. | 0,032 | руб./мес./чел. | 2,74 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (6-9 эт.) |  | м³/мес. | 0,026 | руб./мес./чел. | 2,23 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (10-16 эт.) |  | м³/мес. | 0,022 | руб./мес./чел. | 1,89 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( более 16 эт.) |  | м³/мес. | 0,016 | руб./мес./чел. | 1,37 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в ИТП при закрытых системах горячего водоснабжения (с 1-5 эт.) |  | м³/мес. | 0,036 | руб./мес./чел. | 3,09 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в ИТП при закрытых системах горячего водоснабжения (с 6-9 эт.) |  | м³/мес. | 0,024 | руб./мес./чел. | 2,06 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в ИТП при закрытых системах горячего водоснабжения (с 10-16 эт.) |  | м³/мес. | 0,018 | руб./мес./чел. | 1,54 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в ИТП при закрытых системах горячего водоснабжения ( более 16 эт.) |  | м³/мес. | 0,013 | руб./мес./чел. | 1,11 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением (с 1-5 эт.) |  | м³/мес. | 0,045 | руб./мес./чел. | 3,86 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением (с 6-9 эт.) |  | м³/мес. | 0,035 | руб./мес./чел. | 3,00 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением (с 10-16 эт.) |  | м³/мес. | 0,019 | руб./мес./чел. | 1,63 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением ( более 16 эт.) |  | м³/мес. | 0,039 | руб./мес./чел. | 3,34 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и водоотведением без водонагревателей (с 1-5 эт.) |  | м³/мес. | 0,034 | руб./мес./чел. | 2,91 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и водоотведением без водонагревателей (с 6-9 эт.) |  | м³/мес. | 0,023 | руб./мес./чел. | 1,97 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и водоотведением без водонагревателей (с 10-16 эт.) |  | м³/мес. | 0,035 | руб./мес./чел. | 3,00 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и водоотведением без водонагревателей ( более 16 эт.) |  | м³/мес. | 0,020 | руб./мес./чел. | 1,71 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения |  | м³/мес. | 0,019 | руб./мес./чел. | 1,63 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения |  | м³/мес. | 0,041 | руб./мес./чел. | 3,51 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с водонагревателями |  | м³/мес. | 0,031 | руб./мес./чел. | 2,66 |
| Многоквартирные дома коридорного типа с центразизованным холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) |  | м³/мес. | 0,014 | руб./мес./чел. | 1,20 |
| Многоквартирные дома коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) |  | м³/мес. | 0,014 | руб./мес./чел. | 1,20 |

Таблица 31. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (м³ на 1 человека в месяц) с 01.12.2022г.-31.12.2023 г. (полный комплекс)

| Уровень комфортности жилья и способ организации водоснабжения | Применение понижающего коэффициента | ед.изм. | норматив холодной воды | ед.изм. | Тариф за 1 м³ холодной воды с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилье любого типа, оборудованные приборами учета |  | м³/мес. | по показаниям | руб./мес./м³ | 110,62 |
| Уровень комфортности жилья и способ организации водоснабжения | Применение понижающего коэффициента | ед.изм. | норматив холодной воды | ед.изм. | Тариф на 1 чел/мес за холодную воду с НДС, руб. |
| Жилые помещения в многоквартирных домах и жилые дома, подключенные к системам водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем |  | м³/мес. | 3,843 | руб./мес./чел. | 425,11 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем |  | м³/мес. | 3,930 | руб./мес./чел. | 434,74 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем |  | м³/мес. | 3,982 | руб./мес./чел. | 440,49 |
|  | 0,98 | м³/мес. | 3,902 | руб./мес./чел. | 431,64 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству |  | м³/мес. | 4,763 | руб./мес./чел. | 526,88 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длинной от 1500 до 1550 мм и душем |  | м³/мес. | 3,887 | руб./мес./чел. | 429,98 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн |  | м³/мес. | 3,707 | руб./мес./чел. | 410,07 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа |  | м³/мес. | 2,491 | руб./мес./чел. | 275,55 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях |  | м³/мес. | 2,780 | руб./мес./чел. | 307,52 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, блоками душевых на этажах и в секциях |  | м³/мес. | 2,290 | руб./мес./чел. | 253,32 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при закрытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн |  | м³/мес. | 1,678 | руб./мес./чел. | 185,62 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем |  | м³/мес. | 4,375 | руб./мес./чел. | 483,96 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем |  | м³/мес. | 4,481 | руб./мес./чел. | 495,69 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем |  | м³/мес. | 4,545 | руб./мес./чел. | 502,77 |
|  | 0,978 | м³/мес. | 4,445 | руб./мес./чел. | 491,71 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длинной от 1500 до 1550 мм и душем |  | м³/мес. | 4,428 | руб./мес./чел. | 489,83 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн |  | м³/мес. | 4,208 | руб./мес./чел. | 465,49 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа |  | м³/мес. | 2,491 | руб./мес./чел. | 275,55 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн |  | м³/мес. | 2,178 | руб./мес./чел. | 240,93 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях |  | м³/мес. | 3,153 | руб./мес./чел. | 348,78 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и блоками душевых на этажах и в секциях |  | м³/мес. | 2,552 | руб./мес./чел. | 282,30 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением (при открытых системах отопления), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн |  | м³/мес. | 1,802 | руб./мес./чел. | 199,34 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом для приготовления ГВС, унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1700 мм с душем |  | м³/мес. | 7,391 | руб./мес./чел. | 817,59 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем |  | м³/мес. | 6,572 | руб./мес./чел. | 726,99 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем |  | м³/мес. | 6,789 | руб./мес./чел. | 751,00 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития с центразизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями |  | м³/мес. | 4,256 | руб./мес./чел. | 470,80 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн |  | м³/мес. | 6,089 | руб./мес./чел. | 673,57 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития с центразизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, не оборудованные водонагревателями |  | м³/мес. | 4,227 | руб./мес./чел. | 467,59 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики |  | м³/мес. | 4,708 | руб./мес./чел. | 520,80 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами без душа, с водоотведением в септики |  | м³/мес. | 3,793 | руб./мес./чел. | 419,58 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики |  | м³/мес. | 3,474 | руб./мес./чел. | 384,29 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики |  | м³/мес. | 3,178 | руб./мес./чел. | 351,55 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами, мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях |  | м³/мес. | 3,927 | руб./мес./чел. | 434,40 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн |  | м³/мес. | 2,397 | руб./мес./чел. | 265,16 |
| Многоквартирные и жилые дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без септиков |  | м³/мес. | 1,641 | руб./мес./чел. | 181,53 |
| Общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (м³ на м2 общей площади помещений, входящихв состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц) |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (1-5 эт.) |  | м³/мес. | 0,032 | руб./мес./чел. | 3,54 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (6-9 эт.) |  | м³/мес. | 0,026 | руб./мес./чел. | 2,88 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (10-16 эт.) |  | м³/мес. | 0,022 | руб./мес./чел. | 2,43 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( более 16 эт.) |  | м³/мес. | 0,016 | руб./мес./чел. | 1,77 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в ИТП при закрытых системах горячего водоснабжения (с 1-5 эт.) |  | м³/мес. | 0,036 | руб./мес./чел. | 3,98 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в ИТП при закрытых системах горячего водоснабжения (с 6-9 эт.) |  | м³/мес. | 0,024 | руб./мес./чел. | 2,65 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в ИТП при закрытых системах горячего водоснабжения (с 10-16 эт.) |  | м³/мес. | 0,018 | руб./мес./чел. | 1,99 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в ИТП при закрытых системах горячего водоснабжения ( более 16 эт.) |  | м³/мес. | 0,013 | руб./мес./чел. | 1,44 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением (с 1-5 эт.) |  | м³/мес. | 0,045 | руб./мес./чел. | 4,98 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением (с 6-9 эт.) |  | м³/мес. | 0,035 | руб./мес./чел. | 3,87 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением (с 10-16 эт.) |  | м³/мес. | 0,019 | руб./мес./чел. | 2,10 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением ( более 16 эт.) |  | м³/мес. | 0,039 | руб./мес./чел. | 4,31 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и водоотведением без водонагревателей (с 1-5 эт.) |  | м³/мес. | 0,034 | руб./мес./чел. | 3,76 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и водоотведением без водонагревателей (с 6-9 эт.) |  | м³/мес. | 0,023 | руб./мес./чел. | 2,54 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и водоотведением без водонагревателей (с 10-16 эт.) |  | м³/мес. | 0,035 | руб./мес./чел. | 3,87 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением и водоотведением без водонагревателей ( более 16 эт.) |  | м³/мес. | 0,020 | руб./мес./чел. | 2,21 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения |  | м³/мес. | 0,019 | руб./мес./чел. | 2,10 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения |  | м³/мес. | 0,041 | руб./мес./чел. | 4,54 |
| Многоквартирные дома с центразизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, с водонагревателями |  | м³/мес. | 0,031 | руб./мес./чел. | 3,43 |
| Многоквартирные дома коридорного типа с центразизованным холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) |  | м³/мес. | 0,014 | руб./мес./чел. | 1,55 |
| Многоквартирные дома коридорного типа с центразизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) |  | м³/мес. | 0,014 | руб./мес./чел. | 1,55 |

Таблица 32. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| № п/п | Направления использования коммунального ресурса | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полив земельного участка | м³ в месяц на 1 м² поливного участка | 0,03 |
| 2. | Полив стационарных теплиц | м³ на м² площади теплиц в месяц | 0,15 |
| 3. | Водоснабжение и приготовление пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного |  |  |
|  | - коровы, лошади | м³ в месяц на 1 голову животного | 1,82 |
|  | - свиньи | м³ в месяц на 1 голову животного | 0,62 |
|  | - овцы, козы | м³ в месяц на 1 голову животного | 0,13 |
|  | - птицы и другие мелкие животные | м³ в месяц на 1 голову животного | 0,03 |
| 4. | Бани, сауны частного сектора из расчета одной помывки в неделю | м³ в месяц на 1 человека | 1,04 |
| 5. | Ручная (шланговая) мойка легковых автомобилей | м³ в месяц на 1 автомобиль | 0,24 |
| 6. | Водоснабжение закрытых бассейнов | м³ на 1 м³ объема бассейна | 3,29 |

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Технологический учет расхода воды на, предлагаемых к реконструкции, объектах водоснабжения осуществляется расходомерами на трубопроводах ввода. Коммерческий учет расхода осуществляется расходомерами на напорных трубопроводах подачи питьевой воды в сеть. Данные расходомеров сводятся в общую систему автоматического контроля и управления объектами.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды по состоянию за 2023 год составила ~75%.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях экономии потребляемых водных ресурсов администрация городского округа осуществляет мероприятия по оснащению приборами учета воды всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций.

На объектах капитального строительства и на существующих домах, к которым планируется подвести централизованное водоснабжение, необходима установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды. Организацию учета установить в соответствии Постановлению Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

На момент настоящей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Пыть-Ях все абоненты (многоквартирные дома), имеющие техническую возможность установки приборов коммерческого учета потребляемой холодной воды, оборудованы такими приборами.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем централизованного водоснабжения города Пыть-Ях за 2023 год представлен в таблице ниже.

Таблица 33. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения за 2023 год

| № п/п | Наименование сооружения | Производительность, м³/сут | Факт. годовой расход воды, м³/год | Расход воды в средние сутки | Расход воды в макс. сутки (k=1,2) | Резерв (+) / Дефицит (-), м³/сут | Резерв (+) / Дефицит (-), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ ВОС-1 (макс. разр. водоотбор) | 6300 | 4 019 300,0 | 11 011,8 | 13 214,1 | 35 191,9 | 72,70% |
| 2 | ВЗУ ВОС-2 (макс. разр. водоотбор) | 3895 |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЗУ ВОС-3 (макс. разр. водоотбор) | 36000 |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЗУ ВОС-4 (макс. разр. водоотбор) | 2211 |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЗУ ВОС-800 (макс. разр. водоотбор) | 2270 | 502 401,7 | 1 376,4 | 1 651,7 | 618,3 | 27,24% |
| 6 | ВОС-3 (напорн. фильтрование) | 8000 | 985 576,4 | 2 700,2 | 3 240,3 | 4 759,7 | 59,50% |
| 7 | ВОС-1 (УФО) | 3200 | 3 033 723,6 | 8 311,6 | 9 973,9 | -2 423,9 | -32,10% |
| 8 | ВОС-2 (отстаивание) | 3200 |  |  |  |  |  |
| 9 | ВОС-4 (хлорирование) | 1150 |  |  |  |  |  |
| 10 | ВОС-800 (очистка) | 800 | 153 047,0 | 419,3 | 503,2 | 296,8 | 37,10% |
| 11 | ВНС II подъема ВОС-1 | 7500 | 3 495 094,9 | 9 575,6 | 11 490,7 | 21 449,3 | 65,12% |
| 12 | ВНС II подъема ВОС-2 | 1920 |  |  |  |  |  |
| 13 | ВНС II подъема ВОС-3 | 18720 |  |  |  |  |  |
| 14 | ВНС II подъема ВОС-4 | 4800 |  |  |  |  |  |
| 15 | ВНС III подъема «Волна-8» | 14400 | 2 343 883,6 | 6 421,6 | 7 705,9 | 6 694,1 | 46,49% |
| 16 | ВНС II подъема ВОС-800 | 53280 | 153 047,0 | 419,3 | 503,2 | 52 776,8 | 99,06% |

Как видно из таблицы, годовой объем подъема воды практически исчерпывает, разрешенный лицензиями, лимит водопотребления. ВОС частичной очистки функционируют в дефиците производительности. ВОС-3 и насосные станции имеют достаточный резерв производительности.

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Общие прогнозные водные баланс по МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях и по «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» - филиал АО «СибурТюменьГаз» составлены на основании:

- сведений паспорта производственной программы МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях по установлению тарифов в сфере водоснабжения;

- п. 2 настоящей схемы, генерального плана, действующих программ развития водоснабжающих организаций.

В прогнозном балансе учтены: увеличение объема водопотребления населением, связанного с увеличением численности населения и заселением новых территорий; высвобождение присоединенной нагрузки от объектов капитального строительства, подлежащих ликвидации; реконструкция ВОС-3 и вывод из эксплуатации ВОС-2.

Таблица 34. Прогнозный баланс водоснабжения МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2020 год | Факт 2021 год | Факт 2022 год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м³ | 4 067,98 | 4 017,43 | 4 104,67 | 3 837,29 | 3 969,49 | 4 167,96 | 4 209,64 | 4 504,32 | 4 504,32 | 4 819,62 | 4 771,42 | 4 914,56 | 5 111,15 | 5 622,26 | 5 397,37 | 5 343,40 | 5 557,13 | 5 501,56 | 5 501,56 | 5 281,50 | 5 070,24 |
| из подземных источников | тыс. м³ | 4 067,98 | 4 017,43 | 4 104,67 | 3 837,29 | 3 969,49 | 4 167,96 | 4 209,64 | 4 504,32 | 4 504,32 | 4 819,62 | 4 771,42 | 4 914,56 | 5 111,15 | 5 622,26 | 5 397,37 | 5 343,40 | 5 557,13 | 5 501,56 | 5 501,56 | 5 281,50 | 5 070,24 |
| Расход воды без очистки, в том числе: | тыс. м³ | 3 042,86 | 2 902,22 | 2 755,23 | 2 754,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственное потребление (технологические нужды ВОС -2, 3,4) | тыс. м³ | 529,70 | 972,44 | 63,58 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 17,41 | 33,51 | 2,30 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подано для реализации воды без очистки (по сети) | тыс. м³ | 3 042,86 | 1 929,78 | 2 691,66 | 2 451,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утечка и неучтенный расход воды без очистки | тыс. м³ | 1 357,97 | 881,45 | 649,63 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 44,63 | 45,68 | 24,10 | 4,58 | 4,58 | 4,50 | 4,41 | 4,33 | 4,28 | 4,22 | 4,16 | 4,10 | 4,03 | 3,98 | 3,94 | 3,88 | 3,83 | 3,78 | 3,73 | 3,67 | 3,61 |
| Подано воды без очистки в сеть, в том числе: | тыс. м³ | 1 155,20 | 1 048,34 | 2 691,66 | 2 339,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по приборам учета | тыс. м³ | 845,26 | 773,24 | 687,28 | 1 067,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 73,17 | 73,76 | 50,90 | 45,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по нормативам | тыс. м³ | 309,94 | 275,10 | 1 320,80 | 1 271,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 26,83 | 26,24 | 49,10 | 54,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м³ | 1 070,71 | 1 115,20 | 1 349,44 | 1 082,75 | 3 969,49 | 4 167,96 | 4 209,64 | 4 504,32 | 4 504,32 | 4 819,62 | 4 771,42 | 4 914,56 | 5 111,15 | 5 622,26 | 5 397,37 | 5 343,40 | 5 557,13 | 5 501,56 | 5 501,56 | 5 281,50 | 5 070,24 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | 416,43 | 402,60 | 287,77 | 162,41 | 595,41 | 625,18 | 631,44 | 675,64 | 675,64 | 722,93 | 715,70 | 737,17 | 766,66 | 843,33 | 809,59 | 801,50 | 833,56 | 825,22 | 825,22 | 792,21 | 760,52 |
| (технологическ ие нужды ВОС -1) в т.ч. | % | 38,89 | 36,10 | 27,10 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. м³ | 654,28 | 712,61 | 1 061,67 | 920,34 | 3 374,07 | 3 542,78 | 3 578,20 | 3 828,68 | 3 828,68 | 4 096,69 | 4 055,72 | 4 177,39 | 4 344,49 | 4 778,94 | 4 587,78 | 4 541,90 | 4 723,58 | 4 676,34 | 4 676,34 | 4 489,29 | 4 309,72 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м³ | 33,13 | 83,04 | 347,59 | 42,91 | 157,31 | 165,18 | 166,83 | 178,51 | 178,51 | 191,00 | 189,09 | 194,77 | 202,56 | 222,81 | 213,90 | 211,76 | 220,23 | 218,03 | 218,03 | 209,31 | 200,94 |
|  | % | 5,06 | 11,65 | 32,70 | 4,66 | 4,66 | 4,58 | 4,49 | 4,42 | 4,36 | 4,29 | 4,23 | 4,17 | 4,10 | 4,06 | 4,01 | 3,95 | 3,90 | 3,85 | 3,80 | 3,74 | 3,68 |
| Отпущено питьевой воды всего для для нужд холодного и горячего водоснабжени я (по сети), из них: | тыс. м³ | 621,15 | 629,57 | 714,08 | 877,43 | 3 216,76 | 3 377,60 | 3 411,37 | 3 650,17 | 3 650,17 | 3 905,68 | 3 866,63 | 3 982,62 | 4 141,93 | 4 556,12 | 4 373,88 | 4 330,14 | 4 503,34 | 4 458,31 | 4 458,31 | 4 279,98 | 4 108,78 |
| Отпущено питьевой воды (по сети), из них: | тыс. м³ | 621,15 | 629,57 | 714,08 | 877,43 | 3 216,76 | 3 377,60 | 3 411,37 | 3 650,17 | 3 650,17 | 3 905,68 | 3 866,63 | 3 982,62 | 4 141,93 | 4 556,12 | 4 373,88 | 4 330,14 | 4 503,34 | 4 458,31 | 4 458,31 | 4 279,98 | 4 108,78 |
| # по приборам учета | # тыс. м³ | # 481,19 | # 498,05 | # 293,56 | # 591,17 | # 1 658,94 | # 1 741,89 | # 1 759,31 | # 1 882,46 | # 1 882,46 | # 2 014,23 | # 1 994,09 | # 2 053,91 | # 2 136,07 | # 2 349,67 | # 2 255,69 | # 2 233,13 | # 2 322,45 | # 2 299,23 | # 2 299,23 | # 2 207,26 | # 2 118,97 |
|  | # % | # 77,47 | # 79,11 | # 41,10 | # 67,38 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 |
| # по нормативам | # тыс. м³ | # 136,20 | # 131,53 | # 420,53 | # 286,26 | # 1 557,82 | # 1 635,71 | # 1 652,07 | # 1 767,71 | # 1 767,71 | # 1 891,45 | # 1 872,54 | # 1 928,71 | # 2 005,86 | # 2 206,45 | # 2 118,19 | # 2 097,01 | # 2 180,89 | # 2 159,08 | # 2 159,08 | # 2 072,72 | # 1 989,81 |
|  | # % | # 21,93 | # 20,89 | # 58,90 | # 32,62 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 |
| # Справочно ГВС | # тыс. м³ | # 35,62 | # 53,10 | # 45,91 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 | # 68,85 |
| Итого отпущено воды без очистки и очищенной воды (в т.ч. утечки) | тыс. м³ | 3 167,45 | 2 642,40 | 4 402,96 | 3 371,88 | 3 374,07 | 3 542,78 | 3 578,20 | 3 828,68 | 3 828,68 | 4 096,69 | 4 055,72 | 4 177,39 | 4 344,49 | 4 778,94 | 4 587,78 | 4 541,90 | 4 723,58 | 4 676,34 | 4 676,34 | 4 489,29 | 4 309,72 |
| ИТОГО собственных нужд в целом по предприятию | тыс. м³ | 946,13 | 1 375,04 | 351,35 | 465,41 | 595,41 | 625,18 | 631,44 | 675,64 | 675,64 | 722,93 | 715,70 | 737,17 | 766,66 | 843,33 | 809,59 | 801,50 | 833,56 | 825,22 | 825,22 | 792,21 | 760,52 |
|  | % | 23,26 | 34,23 | 18,50 | 12,13 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| ИТОГО утечек в целом по предприятию | тыс. м³ | 1 391,10 | 964,49 | 997,22 | 155,11 | 157,31 | 165,18 | 166,83 | 178,51 | 178,51 | 191,00 | 189,09 | 194,77 | 202,56 | 222,81 | 213,90 | 211,76 | 220,23 | 218,03 | 218,03 | 209,31 | 200,94 |
|  | % | 34,20 | 24,01 | 26,56 | 4,04 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |

Таблица 35. Прогнозный баланс по «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» - филиал АО «СибурТюменьГаз»

| Наименование статьи | Годовой объем, тыс. м³/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Подъем воды | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
| Подано в сеть технической воды, в т.ч. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| потери технической воды | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 | 42,36 |
| полезный отпуск технической воды, в т.ч.: | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 | 412,64 |
| собственные нужды | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | 400,42 |
| прочие потребители | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| Пропущено воды через очистные сооружения, в т.ч.: | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| собственные нужды | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| объем подачи хозяйственно-питьевой воды в сеть, в т.ч.: | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 |
| потери хозяйственно-питьевой воды при транспортировке | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| полезный отпуск хозяйственно-питьевой воды, в т.ч.: | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 |
| Приготовление горячей воды, в т.ч.: | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| собственное потребление (ГВС) | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 |
| ТСЖ "Факел" (ГВС) | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
| собственное потребление хозяйственно-питьевой воды | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 |
| ТСЖ "Факел" (ХВС) | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 |
| прочие потребители | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В городе Пыть-Яхе от котельных МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения. Централизованное горячее водоснабжение осуществляется следующих источников: ЦТП «Финский», ЦТП «Пионерный», котельная 2 а, ЦТП-1, котельная «Южно-Балыкский ГПЗ».

Общая протяженность водопроводных сетей горячего водоснабжения в городе Пыть-Яхе в соответствии с разработанными техническими паспортами составляет 15 803,37 м.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении представлены в таблицах 34-35.

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На расчетный срок в городе Пыть-Яхе можно выделить две технологические зоны водоснабжения: зона действия объединенной системы водоснабжения ВОС-1 и ВОС-3, и зона действия централизованной системы водоснабжения ВОС-800.

Отпуск воды по-прежнему будет осуществляться па территории городского округа.

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя представлен в таблицах 36-37.

Таблица 36. Прогноз распределения расходов по абонентам МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2020 год | Факт 2021 год | Факт 2022 год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды без очистки, в том числе: | тыс. м³ | 3 042,86 | 2 902,22 | 2 755,23 | 2 754,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| собственное потребление (технологическ ие нужды ВОС -2, 3,4) | тыс. м³ | 529,70 | 972,44 | 63,58 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | % | 17,41 | 33,51 | 2,30 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подано для реализации воды без очистки (по сети) | тыс. м³ | 3 042,86 | 1 929,78 | 2 691,66 | 2 451,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Утечка и неучтенный расход воды без очистки | тыс. м³ | 1 357,97 | 881,45 | 649,63 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | % | 44,63 | 45,68 | 24,10 | 4,58 | 4,58 | 4,50 | 4,41 | 4,33 | 4,28 | 4,22 | 4,16 | 4,10 | 4,03 | 3,98 | 3,94 | 3,88 | 3,83 | 3,78 | 3,73 | 3,67 | 3,61 |  |
| Подано воды без очистки в сеть, в том числе: | тыс. м³ | 1 155,20 | 1 048,34 | 2 691,66 | 2 339,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по приборам учета | тыс. м³ | 845,26 | 773,24 | 687,28 | 1 067,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | % | 73,17 | 73,76 | 50,90 | 45,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по нормативам | тыс. м³ | 309,94 | 275,10 | 1 320,80 | 1 271,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | % | 26,83 | 26,24 | 49,10 | 54,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ## населению в т.ч.: | ## тыс. м³ | ## 940,63 | ## 844,48 | ## 803,85 | ## 928,77 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
|  | ## % | ## 81,43 | ## 80,55 | ## 39,40 | ## 39,70 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## по приборам учета | ## тыс. м³ | ## 665,97 | ## 608,03 | ## 530,58 | ## 825,30 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
|  | ## % | ## 70,80 | ## 72,00 | ## 66,00 | ## 88,86 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## по нормативам | ## тыс. м³ | ## 274,66 | ## 236,45 | ## 273,27 | ## 103,47 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
|  | ## % | ## 29,20 | ## 28,00 | ## 34,00 | ## 11,14 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## бюджетным организациям, в т.ч.: | ## тыс. м³ | ## 92,48 | ## 65,59 | ## 77,00 | ## 92,48 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
|  | ## % | ## 8,01 | ## 6,26 | ## 3,80 | ## 3,95 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## по приборам учета | ## тыс. м³ | ## 90,17 | ## 64,28 | ## 52,11 | ## 90,63 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
|  | ## % | ## 97,50 | ## 98,00 | ## 67,70 | ## 98,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## по нормативам | ## тыс. м³ | ## 2,31 | ## 1,31 | ## 9,30 | ## 1,85 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
|  | ## % | ## 2,50 | ## 2,00 | ## 32,30 | ## 2,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## прочим, в т.ч.: | ## тыс. м³ | ## 122,08 | ## 138,26 | ## 1 142,82 | ## 1 318,09 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
|  | ## % | ## 10,57 | ## 13,19 | ## 151,84 | ## 56,34 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## по приборам учета | ## тыс. м³ | ## 89,12 | ## 100,93 | ## 104,58 | ## 151,84 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
|  | ## % | ## 73,00 | ## 73,00 | ## 9,20 | ## 11,52 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## по нормативам | ## тыс. м³ | ## 32,96 | ## 37,33 | ## 1 038,23 | ## 1 166,25 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
|  | ## % | ## 27,00 | ## 27,00 | ## 90,80 | ## 88,48 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м³ | 1 070,71 | 1 115,20 | 1 349,44 | 1 082,75 | 3 969,49 | 4 167,96 | 4 209,64 | 4 504,32 | 4 504,32 | 4 819,62 | 4 771,42 | 4 914,56 | 5 111,15 | 5 622,26 | 5 397,37 | 5 343,40 | 5 557,13 | 5 501,56 | 5 501,56 | 5 281,50 | 5 070,24 |  |
| Собственные нужды | тыс. м³ | 416,43 | 402,60 | 287,77 | 162,41 | 595,41 | 625,18 | 631,44 | 675,64 | 675,64 | 722,93 | 715,70 | 737,17 | 766,66 | 843,33 | 809,59 | 801,50 | 833,56 | 825,22 | 825,22 | 792,21 | 760,52 |  |
| (технологическ ие нужды ВОС -1) в т.ч. | % | 38,89 | 36,10 | 27,10 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |
| Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. м³ | 654,28 | 712,61 | 1 061,67 | 920,34 | 3 374,07 | 3 542,78 | 3 578,20 | 3 828,68 | 3 828,68 | 4 096,69 | 4 055,72 | 4 177,39 | 4 344,49 | 4 778,94 | 4 587,78 | 4 541,90 | 4 723,58 | 4 676,34 | 4 676,34 | 4 489,29 | 4 309,72 |  |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м³ | 33,13 | 83,04 | 347,59 | 42,91 | 157,31 | 165,18 | 166,83 | 178,51 | 178,51 | 191,00 | 189,09 | 194,77 | 202,56 | 222,81 | 213,90 | 211,76 | 220,23 | 218,03 | 218,03 | 209,31 | 200,94 |  |
|  | % | 5,06 | 11,65 | 32,70 | 4,66 | 4,66 | 4,58 | 4,49 | 4,42 | 4,36 | 4,29 | 4,23 | 4,17 | 4,10 | 4,06 | 4,01 | 3,95 | 3,90 | 3,85 | 3,80 | 3,74 | 3,68 |  |
| Отпущено питьевой воды всего для для нужд холодного и горячего водоснабжени я (по сети), из них: | тыс. м³ | 621,15 | 629,57 | 714,08 | 877,43 | 3 216,76 | 3 377,60 | 3 411,37 | 3 650,17 | 3 650,17 | 3 905,68 | 3 866,63 | 3 982,62 | 4 141,93 | 4 556,12 | 4 373,88 | 4 330,14 | 4 503,34 | 4 458,31 | 4 458,31 | 4 279,98 | 4 108,78 |  |
| Отпущено питьевой воды (по сети), из них: | тыс. м³ | 621,15 | 629,57 | 714,08 | 877,43 | 3 216,76 | 3 377,60 | 3 411,37 | 3 650,17 | 3 650,17 | 3 905,68 | 3 866,63 | 3 982,62 | 4 141,93 | 4 556,12 | 4 373,88 | 4 330,14 | 4 503,34 | 4 458,31 | 4 458,31 | 4 279,98 | 4 108,78 |  |
| # по приборам учета | # тыс. м³ | # 481,19 | # 498,05 | # 293,56 | # 591,17 | # 1 658,94 | # 1 741,89 | # 1 759,31 | # 1 882,46 | # 1 882,46 | # 2 014,23 | # 1 994,09 | # 2 053,91 | # 2 136,07 | # 2 349,67 | # 2 255,69 | # 2 233,13 | # 2 322,45 | # 2 299,23 | # 2 299,23 | # 2 207,26 | # 2 118,97 |  |
|  | # % | # 77,47 | # 79,11 | # 41,10 | # 67,38 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 | # 51,57 |  |
| # по нормативам | # тыс. м³ | # 136,20 | # 131,53 | # 420,53 | # 286,26 | # 1 557,82 | # 1 635,71 | # 1 652,07 | # 1 767,71 | # 1 767,71 | # 1 891,45 | # 1 872,54 | # 1 928,71 | # 2 005,86 | # 2 206,45 | # 2 118,19 | # 2 097,01 | # 2 180,89 | # 2 159,08 | # 2 159,08 | # 2 072,72 | # 1 989,81 |  |
|  | # % | # 21,93 | # 20,89 | # 58,90 | # 32,62 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 | # 48,43 |  |
| ## населению в т.ч.: | ## тыс. м³ | ## 477,77 | ## 456,89 | ## 519,20 | ## 444,06 | ## 1 372,83 | ## 1 441,47 | ## 1 455,89 | ## 1 557,80 | ## 1 557,80 | ## 1 666,84 | ## 1 650,18 | ## 1 699,68 | ## 1 767,67 | ## 1 944,44 | ## 1 866,66 | ## 1 847,99 | ## 1 921,91 | ## 1 902,69 | ## 1 902,69 | ## 1 826,58 | ## 1 753,52 |  |
|  | ## % | ## 76,92 | ## 72,57 | ## 72,70 | ## 50,61 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 | ## 42,68 |  |
| ## по приборам учета | ## тыс. м³ | ## 439,90 | ## 420,34 | ## 257,20 | ## 399,65 | ## 1 224,95 | ## 1 286,20 | ## 1 299,06 | ## 1 389,99 | ## 1 389,99 | ## 1 487,29 | ## 1 472,42 | ## 1 516,59 | ## 1 577,26 | ## 1 734,98 | ## 1 665,58 | ## 1 648,93 | ## 1 714,88 | ## 1 697,74 | ## 1 697,74 | ## 1 629,83 | ## 1 564,63 |  |
|  | ## % | ## 92,07 | ## 92,00 | ## 49,50 | ## 90,00 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 | ## 89,23 |  |
| ## по нормативам | ## тыс. м³ | ## 37,87 | ## 36,55 | ## 262,00 | ## 44,41 | ## 147,88 | ## 155,27 | ## 156,83 | ## 167,80 | ## 167,80 | ## 179,55 | ## 177,76 | ## 183,09 | ## 190,41 | ## 209,45 | ## 201,07 | ## 199,06 | ## 207,03 | ## 204,96 | ## 204,96 | ## 196,76 | ## 188,89 |  |
|  | ## % | ## 7,93 | ## 8,00 | ## 50,50 | ## 10,00 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 | ## 10,77 |  |
| ## бюджетным организациям, в т.ч.: | ## тыс. м³ | ## 16,03 | ## 36,51 | ## 28,58 | ## 16,03 | ## 108,51 | ## 113,94 | ## 115,07 | ## 123,13 | ## 123,13 | ## 131,75 | ## 130,43 | ## 134,34 | ## 139,72 | ## 153,69 | ## 147,54 | ## 146,07 | ## 151,91 | ## 150,39 | ## 150,39 | ## 144,38 | ## 138,60 |  |
|  | ## % | ## 2,58 | ## 5,80 | ## 4,00 | ## 1,83 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 | ## 3,37 |  |
| ## по приборам учета | ## тыс. м³ | ## 12,64 | ## 29,21 | ## 16,62 | ## 12,82 | ## 103,45 | ## 108,62 | ## 109,71 | ## 117,39 | ## 117,39 | ## 125,61 | ## 124,35 | ## 128,08 | ## 133,20 | ## 146,52 | ## 140,66 | ## 139,26 | ## 144,83 | ## 143,38 | ## 143,38 | ## 137,64 | ## 132,14 |  |
|  | ## % | ## 78,85 | ## 80,01 | ## 58,20 | ## 79,98 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 | ## 95,34 |  |
| ## по нормативам | ## тыс. м³ | ## 3,39 | ## 7,30 | ## 11,96 | ## 3,21 | ## 5,06 | ## 5,31 | ## 5,37 | ## 5,74 | ## 5,74 | ## 6,14 | ## 6,08 | ## 6,26 | ## 6,52 | ## 7,17 | ## 6,88 | ## 6,81 | ## 7,08 | ## 7,01 | ## 7,01 | ## 6,73 | ## 6,46 |  |
|  | ## % | ## 21,15 | ## 19,99 | ## 41,80 | ## 20,02 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 | ## 4,66 |  |
| ## прочим, в т.ч.: | ## тыс. м³ | ## 38,23 | ## 136,17 | ## 166,30 | ## 417,33 | ## 1 735,42 | ## 1 822,19 | ## 1 840,41 | ## 1 969,24 | ## 1 969,24 | ## 2 107,09 | ## 2 086,02 | ## 2 148,60 | ## 2 234,54 | ## 2 458,00 | ## 2 359,68 | ## 2 336,08 | ## 2 429,52 | ## 2 405,23 | ## 2 405,23 | ## 2 309,02 | ## 2 216,66 |  |
|  | ## % | ## 6,15 | ## 21,63 | ## 23,20 | ## 47,56 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 | ## 53,95 |  |
| ## по приборам учета | ## тыс. м³ | ## 28,65 | ## 48,50 | ## 19,73 | ## 178,70 | ## 330,54 | ## 347,07 | ## 350,54 | ## 375,08 | ## 375,08 | ## 401,33 | ## 397,32 | ## 409,24 | ## 425,61 | ## 468,17 | ## 449,44 | ## 444,95 | ## 462,74 | ## 458,12 | ## 458,12 | ## 439,79 | ## 422,20 |  |
|  | ## % | ## 74,94 | ## 35,62 | ## 11,90 | ## 42,82 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 | ## 19,05 |  |
| ## по нормативам | ## тыс. м³ | ## 9,58 | ## 87,67 | ## 146,57 | ## 238,63 | ## 1 404,88 | ## 1 475,12 | ## 1 489,88 | ## 1 594,17 | ## 1 594,17 | ## 1 705,76 | ## 1 688,70 | ## 1 739,36 | ## 1 808,94 | ## 1 989,83 | ## 1 910,24 | ## 1 891,13 | ## 1 966,78 | ## 1 947,11 | ## 1 947,11 | ## 1 869,23 | ## 1 794,46 |  |
|  | ## % | ## 25,06 | ## 64,38 | ## 88,10 | ## 57,18 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 | ## 80,95 |  |

Таблица 37. Прогноз распределения расходов по абонентам «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» - филиал АО «СибурТюменьГаз»

| Наименование статьи | Годовой объем, тыс. м³/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Реализация воды всего, в т.ч.: | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 |
| Реализация технической воды прочим потребителям | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| Реализация горячей воды ТСЖ "Факел" | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
| Реализация хозяйственно-питьевой воды ТСЖ "Факел" | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 |
| Реализация хозяйственно-питьевой воды прочим потребителям | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

  - Сведения о фактических и планируемых потерях (годовые, среднесуточные значения) в системе водоснабжения, в т.ч. при транспортировке

На расчетный срок, при условии своевременной замены ветхих участков сетей водоснабжения, ожидается незначительное снижение потерь воды при транспортировке.

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Водные балансы подачи и реализации воды на 2040 год представлены в таблицах 36-37.

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности объектов водоснабжения осуществлен на основании прогнозного баланса.

Требуемая производительность объектов водоснабжения определена с учетом вывода из эксплуатации сооружений ВОС-2.

Таблица 38. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| № п.п. | Наименование сооружения | 2040 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уст. производительность, м³/сут | Максимальный суточный расход воды, м³/сут* | Резерв (+)/Дефицит (-), % |
| Водозаборные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | ВЗУ ВОС-1 (макс. разр. водоотбор) | 6 300,0 | 3 974,8 | 36,91% |
| 2 | ВЗУ ВОС-2 (макс. разр. водоотбор) | вывод из эксплуатации |  |  |
| 3 | ВЗУ ВОС-3 (макс. разр. водоотбор) | 36 000,0 | 8 737,3 | 75,73% |
| 4 | ВЗУ ВОС-4 (макс. разр. водоотбор) | вывод из эксплуатации |  |  |
| 5 | ВЗУ ВОС-800 (макс. разр. водоотбор) | 2 270,0 | 2 012,0 | 11,37% |
| Водоочистные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | ВОС-1 | 4 500,0 | 3 974,8 | 11,67% |
| 2 | ВОС-2 (отстаивание) | вывод из эксплуатации |  |  |
| 3 | ВОС-3 | 12 000,0 | 8 737,3 | 27,19% |
| 4 | ВОС-4 (хлорирование) | вывод из эксплуатации |  |  |
| 5 | ВОС-800 (очистка) | 800,0 | 430,0 | 46,25% |

* при анализе резервов и дефицитов производительности перспективный суточный расход для сооружений ВНС I подъема и ВОС принят для максимальных суток (К=1,2 в соотв. СП 31.13330.2012). Максимально суточные колебания планируется компенсировать за счет регулирующих объемов РЧВ.

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 п. 6 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии со статьей 12 п. 1 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также Уставом города Пыть-Яха, главой администрации города принято распоряжение от 22.11.2021 №2208-ра «Об определении гарантирующей организации». На основании указанного распоряжения определены две гарантирующие организации:

- МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 микрорайонов города Пыть-Ях;

- ТСЖ «Факел» для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории 7 микрорайона города Пыть-Ях.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В соответствии с перспективой развития города Пыть-Яха, действующими программами развития водоснабжающих организаций, а также в связи с проблемами в системах водоснабжения муниципального образования (см. п. 1.8.), составлен перечень мероприятий, который представлен в таблицах 39-40.

Таблица 39. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

| Наименование мероприятия | Срок реализации, годы |  | Место нахождения | Характеристика объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОС-2 |  |  |  |  |  |
| Вывод из эксплуатации всего комплекса сооружений водозаборного узла ВОС-2, включая ликвидационный тампонаж скважин | 2023 | 2023 |  |  |  |
| ВОС-4 |  |  |  |  |  |
| Вывод из эксплуатации всего комплекса сооружений водозаборного узла ВОС-4, включая тампонирование скважин | 2025 | 2026 |  |  |  |
| Реконструкция водоводов от головного водозабора до ВОС -З | 2025 | 2026 |  |  | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| Реконструкция головного водозабора ВОС 3 | 2025 | 2026 |  |  | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| − установка узлов учета на арт. скважинах; | 2025 | 2026 |  | 20 ед. | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| КТП 2 шт. (с заменой на новые); | 2025 | 2026 |  | 2 ед. | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| − линейные разъединители перед КТП (с заменой на новые); | 2025 | 2026 |  | 2 ед. | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| − КПП (с заменой на новое); | 2025 | 2026 |  | 1 ед. | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| − существующие блок-боксы над арт. скважинами на площадке ГВЗ, (с заме-ной на новые); | 2025 | 2026 |  | 20 ед. | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| − существующие трубопроводы водоснабжения от скважин до границы площадки ГВЗ; | 2025 | 2026 |  | Æ 150 - 2115 Æ 400-735 | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| − ВЛ-0,4 кВ, | 2025 | 2026 |  | 1100 м | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| − кабельная эстакада, | 2025 | 2026 |  | 350 м | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| − камера переключения (подземная); | 2025 | 2026 |  | 1 ед. | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| − существующие трубопроводы водоснабжения В-9 от площадки ГВЗ до су-ществующей камеры переключения; | 2025 | 2026 |  | Æ 150 - 585 м Æ 400-215 м | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| − ВЛ-6 кВ, | 2025 | 2026 |  | 505 м | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| − ВЛ-6 кВ, | 2025 | 2026 |  | 290 м | Площадка головного водозабора ВОС -3 |
| ВОС 1 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция станции водоочистки объемом 3000 м³ | 2026 | 2027 |  |  | Площадка ВОС -1 |
| − существующие блок-боксы над арт. скважинами (с заменой на новые); | 2026 | 2027 |  |  | Площадка ВОС -1 |
| − установка узлов учета на арт. скважинах; | 2026 | 2027 |  |  | Площадка ВОС -1 |
| Автоматизация режимов работы насосно-силового оборудования насосной станции 3-го подъема «Волна-8» | 2026 | 2027 |  |  | Установка ДГ с возможностью автономного запуска |
| Строительство станции 3 го подьема в районе Пивзавода | 2026 | 2027 |  |  |  |
| Строительство сетей ВС |  |  |  |  |  |
| Строительство сети водоснабжения от станции 3го подьема до ТК 61 | 2024 | 2029 |  |  |  |
| Строительство сети водоснабжения (переход под железной дорогой) | 2024 | 2029 |  |  |  |
| Сеть водоснабжения от Узла 3 до Узла 5 Инв № 20027 Инв. №3380 | 2024 | 2029 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, ул. Магистральная, промзона от узла №3 до узла №5 | м |  |
| Сеть водоснабжения от ТК-119 - ТК-120-3 Инв. №3186 | 2024 | 2029 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, от узла № 5 по ул. Магистральная до ТК-120-3 | м |  |
| Сеть водоснабжения от ТК-66а - ТК-73 Инв. №3434 (от ТК66А до ТК73А (280м.) | 2024 | 2029 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, от ТК-66а до ТК - 73 ул. Св. Федорова | м |  |
| Сеть водоснабжения Узел №3- Узел №4 Инв. №3773 | 2024 | 2029 | г. Пыть-Ях, промзона "Центральная", район пивзавода от узла 3 до кот. Таежная | м |  |
| Сеть водоснабжения ТК76 до ТК79 Инв. №20033 | 2024 | 2029 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, от ТК-76 до ТК-79 | м |  |
| Сеть водоснабжения по ул. С. Урусова в 3 мкр Инв. №20064 | 2024 | 2029 | 3 мкр. |  |  |
| Сеть водоснабжения ТК102 до ТК 142 | 2024 | 2029 | ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,ул Св. Федорова |  | Инв.№ отсутствует |
| Сеть водоснабжения от узла №1 до ТК - 6 Инв.№20038, нв.№20040 | 2024 | 2029 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, от узла №1 до ТК - 6 |  |  |
| Сеть водоснабжения котельная "Центральная" - Узел №8 | 2024 | 2029 | г. Пыть-Ях, промзона "Западная", от котельной "Центральная" до узла №8 |  | Инв.№ отсутствует |
| Сеть водоснабжения от Узла 1 до ТК-61 | 2024 | 2029 | г. Пыть-Ях, 1, 2 микрорайоны, от Узла 1 до ТК-61 |  | Инв.№ отсутствует |

Таблица 40. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам – капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность м. |  |  | Диаметр мм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. |  | План | Сущ. | План |
| 1 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №1 до Вр.388 | 26 |  |  | 108 | 108 |
| 2 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №2 до Вр.388 | 96 |  |  | 108 | 108 |
| 3 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр388. до камеры переключения | 586 |  |  | 159 | 159 |
| 4 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №3 до Вр.389 | 27 |  |  | 108 | 108 |
| 5 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №4 до Вр.389 | 77 |  |  | 108 | 108 |
| 6 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.389 до камеры переключения | 486 |  |  | 159 | 159 |
| 7 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №5 до Вр.391 | 27 |  |  | 108 | 108 |
| 8 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №6 до Вр.391 | 79 |  |  | 108 | 108 |
| 9 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.391 до камеры переключения | 386 |  |  | 159 | 159 |
| 10 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №7 до Вр.393 | 24 |  |  | 108 | 108 |
| 11 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №8 до Вр.393 | 79 |  |  | 108 | 108 |
| 12 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.393 до камеры переключения | 286 |  |  | 159 | 159 |
| 13 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №9 до Вр.395 | 23 |  |  | 108 | 108 |
| 14 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №10 до Вр.395 | 96 |  |  | 108 | 108 |
| 15 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.395 до камеры переключения | 115 |  |  | 159 | 159 |
| 16 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №11 до Вр.380 | 70 |  |  | 108 | 108 |
| 17 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №12 до Вр.380 | 16 |  |  | 108 | 108 |
| 18 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №13 до Вр.381 | 15 |  |  | 108 | 108 |
| 19 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №14 до Вр.382 | 19 |  |  | 108 | 108 |
| 20 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №15 до Вр.383 | 13 |  |  | 108 | 108 |
| 21 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.383 до камеры переключения | 313 |  |  | 426 | 426 |
| 22 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №11 до Вр.385 | 61 |  |  | 108 | 108 |
| 23 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №12 до Вр.385 | 15 |  |  | 108 | 108 |
| 24 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №13 до Вр.386 | 19 |  |  | 108 | 108 |
| 25 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №14 до Вр.387 | 11 |  |  | 108 | 108 |
| 26 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. №15 до Вр.а | 13 |  |  | 108 | 108 |
| 27 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.а до камеры переключения | 72 |  |  | 426 | 426 |
| 28 | Капитальный ремонт водяной сети от камеры переключения до ВОС-3 |  |  |  | 525 | 525 |
| 29 | Капитальный ремонт водяной сети от камеры переключения до ВОС-3 |  |  |  | 525 | 525 |
| 30 | Реконструкция водяной сети от ВК-87 до ВК-26 | 877 |  | 877 | 219 | 430пэ |
| 31 |  | 1751 |  | 1751 | 325 | 430пэ |
| 32 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-87 до ВК-4 | 439 |  | 439 | 426 | 426 |
| 33 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-4 до ВК-2 | 439 |  | 439 | 430 | 430 |
| 34 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-2 до ВК-30 | 53 |  | 53 | 225пэ | 225пэ |
| 35 | Реконструкция водяной сети от ВК-30 до ВК-111 | 218 |  | 218 | 219 | 225пэ |
| 36 | Реконструкция водяной сети от ВК-111 до ВК-110 | 202 |  | 202 | 219 | 225пэ |
| 37 | Реконструкция водяной сети от ВК-110 до ВК-104 | 145 |  | 145 | 219 | 225пэ |
| 38 | Реконструкция водяной сети от ВК-104 до ВК-109 | 213 |  | 213 | 219 | 225пэ |
| 39 | Реконструкция водяной сети от ВК-109 до Вр406 | 114 |  | 114 | 219 | 225пэ |
| 40 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр406 до ВК-59 | 15 |  | 15 | 108 | 108 |
| 41 | Реконструция водяной сети от Вр406 до ВК-58 | 20 |  | 20 | 219 | 225пэ |
| 42 | Реконструкция водяной сети от ВК-58 до ВК-57 | 110 |  | 110 | 159 | 225пэ |
| 43 | Реконструкция водяной сети от ВК-57 до ВК-2-1 | 27 |  | 27 | 159 | 225пэ |
| 44 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-2-1 до ВК-54 | 17 |  | 17 | 110пэ | 110пэ |
| 45 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-54 до ВК-50 | 91 |  | 91 | 110пэ | 110пэ |
| 46 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-50 до ВК-49 | 31 |  | 31 | 160пэ | 160пэ |
| 47 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-49 до ВК-48 | 34 |  | 34 | 160пэ | 160пэ |
| 48 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-48 до ВК-47 | 22 |  | 22 | 160пэ | 160пэ |
| 49 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-47 до ВК-46 | 27 |  | 27 | 160пэ | 160пэ |
| 50 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-46 до ВК-44 | 25 |  | 25 | 160пэ | 160пэ |
| 51 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-44 до ВК-43 | 97 |  | 97 | 160пэ | 160пэ |
| 52 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-43 до ВК-117 | 76 |  | 76 | 160пэ | 160пэ |
| 53 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-117 до ВК-40 | 10 |  | 10 | 160пэ | 160пэ |
| 54 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-40 до ВК-60 | 52 |  | 52 | 159 | 159 |
| 55 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-60 до ВК-108 | 25 |  | 25 | 32 | 32 |
| 56 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-60 до ВК-61 | 43 |  | 43 | 159 | 159 |
| 57 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-61 до ВК-62 | 33 |  | 33 | 108 | 108 |
| 58 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-26 до ВК-63 | 24 |  | 24 | 108 | 108 |
| 59 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-63 до ВК-118 | 19 |  | 19 | 108 | 108 |
| 60 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-118 до ул. Луговая | 243 |  | 243 | 108 | 108 |
| 61 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-118 до ВК-64 | 33 |  | 33 | 108 | 108 |
| 62 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-64 до ВК-65 | 19 |  | 19 | 108 | 108 |
| 63 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-65 до ВК-66 | 26 |  | 26 | 220пэ | 220пэ |
| 64 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-66 до ВК-119 | 26 |  | 26 | 108 | 108 |
| 65 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-119 до ул. Речная | 220 |  | 220 | 108 | 108 |
| 66 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-66 до ВК-67 | 33 |  | 33 | 108 | 108 |
| 67 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-67 до ВК-68 | 27 |  | 27 | 108 | 108 |
| 68 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-68 до ВК-69 | 27 |  | 27 | 108 | 108 |
| 69 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-69 до ВК-70 | 24 |  | 24 | 108 | 108 |
| 70 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-70 до ВК-71 | 25 |  | 25 | 108 | 108 |
| 71 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-71 до ВК-72 | 52 |  | 52 | 108 | 108 |
| 72 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-72 до ВК-75 | 89 |  | 89 | 108 | 108 |
| 73 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-61 до ВК-73 | 25 |  | 25 | 108 | 108 |
| 74 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-73 до ВК-74 | 28 |  | 28 | 108 | 108 |
| 75 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-74 до ВК-75 | 113 |  | 113 | 108 | 108 |
| 76 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-75 до ВК-76 | 21 |  | 21 | 108 | 108 |
| 77 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-76 до ВК-77 | 23 |  | 23 | 108 | 108 |
| 78 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-77 до ВК-78 | 25 |  | 25 | 108 | 108 |
| 79 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-78 до ВК-79 | 24 |  | 24 | 108 | 108 |
| 80 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-79 до ВК-80 | 27 |  | 27 | 108 | 108 |
| 81 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-80 до ВК-81 | 24 |  | 24 | 108 | 108 |
| 82 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-81 до ВК-82 | 28 |  | 28 | 108 | 108 |
| 83 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-82 до Вр276 | 30 |  | 30 | 108 | 108 |
| 84 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-72 до Вр364 | 175 |  | 175 | 89 | 89 |
| 85 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-72 до Вр365 | 203 |  | 203 | 89 | 89 |
| 86 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-2-1 до ВК-55 | 59 |  | 59 | 160пэ | 160пэ |
| 87 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-55 до ВК-56 | 32 |  | 32 | 57 | 57 |
| 88 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-55 до ВК-14 | 61 |  | 61 | 160пэ | 160пэ |
| 89 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-14 до ВК-58 | 58 |  | 58 | 160 | 160 |
| 90 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-37 до ВК-39 | 80 |  | 80 | 160пэ | 160пэ |
| 91 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-39 до ВК-40 | 12 |  | 12 | 160пэ | 160пэ |
| 92 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-39 до ВК-38 | 160 |  | 160 | 108 | 108 |
| 93 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-37 до ВК-123 | 39 |  | 39 | 108 | 108 |
| 94 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-123 до ВК-124 | 87 |  | 87 | 108 | 108 |
| 95 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-124 до ВК-125 | 91 |  | 91 | 108 | 108 |
| 96 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-125 до ВК-38 | 9 |  | 9 | 108 | 108 |
| 97 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-38 до Вр274 | 180 |  | 180 | 108 | 108 |
| 98 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-14 до ВК-31 | 83 |  | 83 | 219 | 219 |
| 99 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-31 до Вр273 | 95 |  | 95 | 108 | 108 |
| 100 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-31 до Уз1 | 89 |  | 89 | 89 | 89 |
| 101 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз1 до ВК-32 | 77 |  | 77 | 57 | 57 |
| 102 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-32 до ВК-33 | 27 |  | 27 | 57 | 57 |
| 103 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-33 до ВК-34 | 36 |  | 36 | 57 | 57 |
| 104 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-34 до ВК-35 | 28 |  | 28 | 57 | 57 |
| 105 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-35 до ВК-36 | 23 |  | 23 | 57 | 57 |
| 106 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз1 до Вр270 | 27 |  | 27 | 89 | 89 |
| 107 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр270 до Вр271 | 63 |  | 63 | 89 | 89 |
| 108 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр271 до Вр272 | 24 |  | 24 | 89 | 89 |
| 109 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-31 до ВК-107 | 87 |  | 87 | 219 | 219 |
| 110 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-107 до ВКпр | 771 |  | 771 | 219 | 219 |
| 111 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-2 до ТК-М2 | 465 |  | 465 | 330 пэ | 330 пэ |
| 112 | Реконструкция водяной сети от ТК-М2 до Вр253 | 339 |  | 339 | 219 | 225пэ |
| 113 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр253 до Узла 8 | 95 |  | 95 | 159 | 159 |
| 114 | Капитальный ремонт водяной сети от Узла 8 до У2 | 182 |  | 182 | 159 | 159 |
| 115 | Капитальный ремонт водяной сети от У2 до У8 | 107 |  | 107 | 108 | 108 |
| 116 | Капитальный ремонт водяной сети от У2 до ТК-226 | 202 |  | 202 | 108 | 108 |
| 117 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-226 до Вр243 | 84 |  | 84 | 159 | 159 |
| 118 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр243 до Вр244 | 43 |  | 43 | 159 | 159 |
| 119 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр243 до Вр242 | 36 |  | 36 | ? | ? |
| 120 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр244 до Вр246 | 41 |  | 41 | 159 | 159 |
| 121 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр242 до ТУ5 | 77 |  | 77 | 159 | 159 |
| 122 | Капитальный ремонт водяной сети от ТУ5 до Вр236 | 88 |  | 88 | 108 | 108 |
| 123 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр236 до Вр369 | 81 |  | 81 | 108 | 108 |
| 124 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр236 до Вр370 | 131 |  | 131 | 108 | 108 |
| 125 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-226 до ТК-227 | 71 |  | 71 | 108 | 108 |
| 126 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-227 до ТК-231 | 41 |  | 41 | 108 | 108 |
| 127 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-231 до ТК-232 | 35 |  | 35 | 108 | 108 |
| 128 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-232 до ТК-233 | 27 |  | 27 | 108 | 108 |
| 129 | Реконструкция водяной сети от ТК-М2 до ТК-М1 | 25 |  | 25 | 219 | 225пэ |
| 130 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-М1 до ВК-112 | 419 |  | 419 | 108 | 108 |
| 131 | Реконструкция водяной сети от ТК-М1 до ВК-85 | 277 |  | 277 | 219 | 225пэ |
| 132 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-85 до ВК-84 | 30 |  | 30 | 219 | 219 |
| 133 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-84 до ВК-8-16 | 579 |  | 579 | 219 | 219 |
| 134 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-16 до ВК-106 | 133 |  | 133 | 325 | 325 |
| 135 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-106 до ВК-26-1 | 81 |  | 81 | 325 | 325 |
| 136 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-26-1 до ВК-25-1 | 28 |  | 28-325 | 325 | 108 |
| 137 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-25-1 до ВК-24-1 | 69 |  | 69 | 325 | 325 |
| 138 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-24-1 до ВК-15 | 558 |  | 558 | 219 | 219 |
| 139 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-15 до ВК-26-1 | 43 |  | 43 | 219 | 219 |
| 140 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-24-1 до ВК-23-1 | 47 |  | 47 | 219 | 219 |
| 141 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-23-1 до ВКпр | 107 |  | 107 | 108 | 108 |
| 142 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-23-1 до ВК-22-1 | 67 |  | 67 | 325 | 325 |
| 143 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-22-1 до ВК-21-1 | 75 |  | 75 | 325 | 325 |
| 144 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-22-1 до ВК-20-1 | 51 |  | 51 | 325 | 325 |
| 145 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-20-1 до ВК-котельная | 131 |  | 131 | 219 | 219 |
| 146 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-20-1 до ВК-19-1 | 53 |  | 53 | 325 | 325 |
| 147 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-19-1 до ВК-18-1 | 86 |  | 86 | 325 | 325 |
| 148 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-18-1 до ВК-котельная | 82 |  | 82 | 219 | 219 |
| 149 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-18-1 до ВК-Вр870 | 62 |  | 62 | 325 | 325 |
| 150 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр870 до ВК-17-1 | 70 |  | 70 | 325 | 325 |
| 151 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-17-1 до ВК-130 | 49 |  | 49 | 377пэ | 377пэ |
| 152 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-130 до ВК-16-1 | 157 |  | 157 | 377пэ | 377пэ |
| 153 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-16-1 до ВК-131 | 102 |  | 102 | 377пэ | 377пэ |
| 154 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-131 до ВК-15-1 | 63 |  | 63 | 377пэ | 377пэ |
| 155 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-15-1 до ПГ-67 | 100 |  | 100 | 377пэ | 377пэ |
| 156 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-67 до ВК-11-1 | 106 |  | 106 | 377пэ | 377пэ |
| 157 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-11-1 до ВК-105 | 79 |  | 79 | 377пэ | 377пэ |
| 158 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-105 до ВК-10-1 | 50 |  | 50 | 377пэ | 377пэ |
| 159 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-10-1 до ВК-9-1 | 53 |  | 53 | 377пэ | 377пэ |
| 160 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-9-1 до ВК-8-1 | 75 |  | 75 | 377пэ | 377пэ |
| 161 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-8-1 до ВК-26 (ВК-2) | 52 |  | 52 | 377пэ | 377пэ |
| 162 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-85 до Вр844 | 325 |  | 325 | 159 | 159 |
| 163 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр844 до Вр841 | 22 |  | 22 | 159 | 159 |
| 164 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр841 до Вр842 | 2 |  | 2 | 159 | 159 |
| 165 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр842 до Вр829 | 83 |  | 83 | 159 | 159 |
| 166 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр829 до Вр843 | 56 |  | 56 | 159 | 159 |
| 167 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр843 до Вр828 | 42 |  | 42 | 159 | 159 |
| 168 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-87 до ВК-114 | 877 |  | 877 | 159 | 159 |
| 169 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-114 до ПГ71 | 73 |  | 73 | 108 | 108 |
| 170 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ71 до КОС-7000 | 75 |  | 75 | 108 | 108 |
| 171 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-114 до ВК-115 | 978 |  | 978 | 325 | 325 |
| 172 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-115 до Вр.368 | 388 |  | 388 | 325 | 325 |
| 173 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.368 до КОС-2700 | 69 |  | 69 | 108 | 108 |
| 174 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.368 до ВК-26 | 585 |  | 585 | 325 | 325 |
| 175 | Реконструкция водяной сети от ВК-26 до ВК-126 | 383 |  | 383 | 426 | 430пэ |
| 176 | Реконструкция водяной сети от ВК-126 до Узел9 | 84 |  | 84 | 219 | 430пэ |
| 177 | Капитальный ремонт водяной сети от Узел9 до ВК-65 | 28 |  | 28 | 219 | 219 |
| 178 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-65 до Вр5 | 39 |  | 39 | 159 | 159 |
| 179 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр5 до ВК-142 | 124 |  | 124 | 159 | 159 |
| 180 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-142 до котельная ДЕ | 9 |  | 9 | 159 | 159 |
| 181 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-65 до ВК-66 | 26 |  | 26 | 219 | 219 |
| 182 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-66 до ПГ-10 | 23 |  | 23 | 108 | 108 |
| 183 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-10 до ТК-205 | 17 |  | 17 | 108 | 108 |
| 184 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-205 до ж/д №7А | 131 |  | 131 | 57 | 57 |
| 185 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-66 до Вр234 | 168 |  | 168 | 160пэ | 160пэ |
| 186 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр234 до ж/д №49 | 54 |  | 54 | 108 | 108 |
| 187 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр234 до ЦТП-1 | 9 |  | 9 | 110пэ | 110пэ |
| 188 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр234 до Вр235 | 27 |  | 27 | 76 | 76 |
| 189 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр235 до ж/д №42 | 5 |  | 5 | 25 | 25 |
| 190 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр235 до ПГр1 | 13 |  | 13 | 76 | 76 |
| 191 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГр1 до У10 | 34 |  | 34 | 76 | 76 |
| 192 | Капитальный ремонт водяной сети от У10 до ж/д №41 | 5 |  | 5 | 25 | 25 |
| 193 | Капитальный ремонт водяной сети от У10 до м. Магнит | 45 |  | 45 | 57 | 57 |
| 194 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.234 до У5 | 28 |  | 28 | 108 | 108 |
| 195 | Капитальный ремонт водяной сети от У5 до Вр.354 | 74 |  | 74 | 108 | 108 |
| 196 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.354 до У4 | 28 |  | 28 | 108 | 108 |
| 197 | Капитальный ремонт водяной сети от У4 до ж/д №47 | 16 |  | 16 | 57 | 57 |
| 198 | Капитальный ремонт водяной сети от У4 до У1 | 96 |  | 96 | 108 | 108 |
| 199 | Капитальный ремонт водяной сети от У1 до У2 | 65 |  | 65 | 57 | 57 |
| 200 | Капитальный ремонт водяной сети от У2 до ж/д. №46 | 9 |  | 9 | 57 | 57 |
| 201 | Капитальный ремонт водяной сети от У2 до ж/д. №45 | 73 |  | 73 | 57 | 57 |
| 202 | Капитальный ремонт водяной сети от У1 до Вр.233 | 172 |  | 172 | 108 | 108 |
| 203 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.233 до ж/д. №37 | 16 |  | 16 | 57 | 57 |
| 204 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.233 до Вр.353 | 56 |  | 56 | 108 | 108 |
| 205 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.353 до ВК-96 | 39 |  | 39 | 159 | 159 |
| 206 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-96 до ж/д. №2 | 44 |  | 44 | 76 | 76 |
| 207 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-96 до ж/д. №3 | 49 |  | 49 | 76 | 76 |
| 208 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-96 до Вр.233 | 141 |  | 141 | 159 | 159 |
| 209 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.353 до У8 | 25 |  | 25 | 108 | 108 |
| 210 | Капитальный ремонт водяной сети от У8 до ПГр2 | 7 |  | 7 | 108 | 108 |
| 211 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГр2 до У9 | 21 |  | 21 | 108 | 108 |
| 212 | Капитальный ремонт водяной сети от У9 до ж/д. №43 | 68 |  | 68 | 57 | 57 |
| 213 | Капитальный ремонт водяной сети от У9 до ВК-100 | 12 |  | 12 | 108 | 108 |
| 214 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-100 до сооружение | 27 |  | 27 | 25 | 25 |
| 215 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-100 до ж/д. №9 | 22 |  | 22 | 108 | 108 |
| 216 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-100 до ТК-Ф3 | 69 |  | 69 | 159 | 159 |
| 217 | Реконструкция водяной сети от Уз.9 до УЗ.5-1* | 247 |  | 247 | 426 | 430пэ |
| 218 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз.5-1* до Уз.5-1** | 15 |  | 15 | 426 | 426 |
| 219 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз.5-1* до ТК-Ф7 | 380 |  | 380 | 219 | 219 |
| 220 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-Ф7 до ВОС-2 | 347 |  | 347 | 219 | 219 |
| 221 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз.5-1 до ТК-Ф8 | 414 |  | 414 | 219 | 219 |
| 222 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-Ф8 до ВОС-2 | 316 |  | 316 | 219 | 219 |
| 223 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз.5-1** до НС Волна 8 | 23 |  | 23 | 325 | 325 |
| 224 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз.5-1** до НС Волна 8 | 19 |  | 19 | 325 | 325 |
| 225 | Капитальный ремонт водяной сети от НС Волна 8 до УЗ.5 | 37 |  | 37 | 325 | 325 |
| 226 | Капитальный ремонт водяной сети от НС Волна 8 до УЗ.5 | 29 |  | 29 | 325 | 325 |
| 227 | Капитальный ремонт водяной сети от УЗ.5 до ТК-Ф1 | 78 |  | 78 | 219 | 219 |
| 228 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-Ф1 до ТК-Ф2 | 68 |  | 68 | 219 | 219 |
| 229 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-Ф2 до ж/д. №16 | 63 |  | 63 | 89 | 89 |
| 230 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-Ф2 до ВР.пр. | 113 |  | 113 | 159 | 159 |
| 231 | Капитальный ремонт водяной сети от ВР.пр. до ж/д. №14 | 14 |  | 14 | 108 | 108 |
| 232 | Капитальный ремонт водяной сети от ВР.пр. до ж/д. №49 | 45 |  | 45 | 108 | 108 |
| 233 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-Ф2 до ТК-Ф4 | 168 |  | 168 | 219 | 219 |
| 234 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-Ф4 до ВК-128 | 140 |  | 140 | 159 | 159 |
| 235 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-128 до ж/д. №23 | 46 |  | 46 | 108 | 108 |
| 236 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-128 до ВК-98 | 17 |  | 17 | 108 | 108 |
| 237 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-98 до Детский сад | 65 |  | 65 | 108 | 108 |
| 238 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-Ф4 до ТК-Ф6 | 63 |  | 63 | 219 | 219 |
| 239 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-Ф6 до ТК-213 | 31 |  | 31 | 108 | 108 |
| 240 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-213 до ж/д. №35 | 9 |  | 9 | 57 | 57 |
| 241 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-213 до Вр.232 | 61 |  | 61 | 76 | 76 |
| 242 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.232 до ж/д. №36 | 5 |  | 5 | 76 | 76 |
| 243 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.232 до ж/д. №31 | 36 |  | 36 | 76 | 76 |
| 244 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-213 до ТК-212 | 39 |  | 39 | 108 | 108 |
| 245 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-212 до ж/д. №32 | 9 |  | 9 | 57 | 57 |
| 246 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-212 до ТК-210 | 36 |  | 36 | 108 | 108 |
| 247 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-210 до ж/д. №33 | 8 |  | 8 | 57 | 57 |
| 248 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-210 до ТК-209 | 15 |  | 15 | 108 | 108 |
| 249 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-209 до д. №30 (Профф) | 48 |  | 48 | 76 | 76 |
| 250 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-209 до ТК-36 | 57 |  | 57 | 108 | 108 |
| 251 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-36 до ВК-128 | 12 |  | 12 | 108 | 108 |
| 252 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-36 до ТК-207 | 33 |  | 33 | 108 | 108 |
| 253 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-207 до ЦТП-2 | 20 |  | 20 | 108 | 108 |
| 254 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-209 до ТК-216 | 63 |  | 63 | 108 | 108 |
| 255 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-216 до Вр.238 | 14 |  | 14 | 57 | 57 |
| 256 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.238 до ж/д. №25 | 7 |  | 7 | 57 | 57 |
| 257 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.238 до ж/д. №24 | 54 |  | 54 | 57 | 57 |
| 258 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-216 до ТК-218 | 33 |  | 33 | 76 | 76 |
| 259 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-218 до ТК-219 | 32 |  | 32 | 108 | 108 |
| 260 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-219 до ж/д. №36 | 48 |  | 48 | 57 | 57 |
| 261 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-219 до ТК-220 | 38 |  | 38 | 108 | 108 |
| 262 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-220 до ПГр7 | 20 |  | 20 | 108 | 108 |
| 263 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГр7 до ТК-221 | 17 |  | 17 | 108 | 108 |
| 264 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-221 до склады | 17 |  | 17 | 57 | 57 |
| 265 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГр7 до ТК-Ф6 | 308 |  | 308 | 159 | 159 |
| 266 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-Ф6 до ВК-129 | 66 |  | 66 | 129 | 129 |
| 267 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-129 до ТК-Ф9 | 92 |  | 92 | 219 | 219 |
| 268 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-Ф9 до ВК-4 | 56 |  | 56 | 159 | 159 |
| 269 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-4 до ВК-3 | 61 |  | 61 | 159 | 159 |
| 270 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-3 до ВК-2 | 17 |  | 17 | 159 | 159 |
| 271 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-2 до ВК-1 | 17 |  | 17 | 159 | 159 |
| 272 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-1 до ТК-Ф8 | 49 |  | 49 | 159 | 159 |
| 273 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-26 до ТК-200 | 156 |  | 156 | 160пэ | 160пэ |
| 274 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-200 до ж/д. №1а | 25 |  | 25 | 57 | 57 |
| 275 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-200 до д. №26 (маг) | 51 |  | 51 | 89 | 89 |
| 276 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-200 до ВК-25 | 33 |  | 33 | 160пэ | 160пэ |
| 277 | Строительство водяной сети от ВК-25 до Вр.231 | - |  | 385 | - | 160пэ |
| 278 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-25 до д. №14 (ПЧ) | 41 |  | 41 | 108 | 108 |
| 279 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-25 до Вр.231 | 385 |  | 385 | 160 | 160 |
| 280 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.231 до ж/д. №15 | 53 |  | 53 | 57 | 57 |
| 281 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.231 до ТК-160 | 12 |  | 12 | 160пэ | 160пэ |
| 282 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-160 до ТК-161 | 23 |  | 23 | 57 | 57 |
| 283 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-161 до ж/д. №13 | 16 |  | 16 | 57 | 57 |
| 284 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-161 до ж/д. №14 | 10 |  | 10 | 57 | 57 |
| 285 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-160 до ПГр | 10 |  | 10 | 159 | 159 |
| 286 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГр до ТК-157 | 99 |  | 99 | 159 | 159 |
| 287 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-157 до ВК-61 | 228 |  | 228 | 159 | 159 |
| 288 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-61 до ПГ-63 | 237 |  | 237 | 160пэ | 160пэ |
| 289 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-61 до ПГ-63 | 235 |  | 235 | 160пэ | 160пэ |
| 290 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-63 до кот. ДЕ | 26 |  | 26 | 160 | 160 |
| 291 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-63 до ПГ-64 | 20 |  | 20 | 160 | 160 |
| 292 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-64 до кот. ДЕ | 14 |  | 14 | 160 | 160 |
| 293 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-61 до ВК-10 | 86 |  | 86 | 219 | 219 |
| 294 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-10 до ВК-11 | 70 |  | 70 | 219 | 219 |
| 295 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-11 до ВК-11а | 30 |  | 30 | 57 | 57 |
| 296 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-11а до ж/д. №23 | 16 |  | 16 | 25 | 25 |
| 297 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-11а до ж/д. №24 | 14 |  | 14 | 25 | 25 |
| 298 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-10 до ВК-2 | 196 |  | 196 | 225 | 225 |
| 299 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-2 до ТК-117 | 110 |  | 110 | 325 | 325 |
| 300 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-61 до ВК-18 | 86 |  | 86 | 219 | 219 |
| 301 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-61 до ВК-19 | 86 |  | 86 | 219 | 219 |
| 302 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-61 до ВК-20 | 86 |  | 86 | 219 | 219 |
| 303 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-61 до ВК-21 | 86 |  | 86 | 219 | 219 |
| 304 | Реконструкция водяной сети от Уз.9 до ПГ-4 | 90 |  | 90 | 159 | 160пэ |
| 305 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-4 до ТК-155 | 113 |  | 113 | 159 | 159 |
| 306 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-155 до ТК-153 | 41 |  | 41 | 108 | 108 |
| 307 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-153 до д. №4 (дет.сад) | 13 |  | 13 | 108 | 108 |
| 308 | Реконструкция водяной сети от ПГ-4 до ТК-164 | 87 |  | 87 | 159 | 160пэ |
| 309 | Реконструкция водяной сети от ТК-164 до ТК-165 | 83 |  | 83 | 159 | 160пэ |
| 310 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-165 до ж/д. №6 | 21 |  | 21 | 108 | 108 |
| 311 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-165 до ТК-148 | 111 |  | 111 | 108 | 108 |
| 312 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-148 до ТК-149 | 21 |  | 21 | 159 | 159 |
| 313 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-149 до д. №21 горсуд | 55 |  | 55 | 57 | 57 |
| 314 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-149 до ПГ2 | 10 |  | 10 | 89 | 89 |
| 315 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ2 до д. №17А (маг. Елена) | 12 |  | 12 | 89 | 89 |
| 316 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-165 до ВК-22 | 91 |  | 91 | 159 | 159 |
| 317 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-22 до ж/д. №26 | 83 |  | 83 | 57 | 57 |
| 318 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-22 до ж/д. №3 ул. Есенина | 30 |  | 30 | 110пэ | 110пэ |
| 319 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-22 до ТК-120-3 | 52 |  | 52 | 108 | 108 |
| 320 | Реконструкция водяной сети от ТК-165 до ТК-146/1 | 68 |  | 68 | 159 | 160пэ |
| 321 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-146/1 до Вр.227 | 32 |  | 32 | 57 | 57 |
| 322 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.227 до ж/д. №21 | 16 |  | 16 | 57 | 57 |
| 323 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.227 до ж/д. №22 | 9 |  | 9 | 57 | 57 |
| 324 | Реконструкция водяной сети от ТК-146/1 до ТК-146 | 90 |  | 90 | 159 | 160пэ |
| 325 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-146 до ж/д. №51 | 73 |  | 73 | 57 | 57 |
| 326 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-146 до ж/д. №52 | 21 |  | 21 | 57 | 57 |
| 327 | Реконструкция водяной сети от ТК-146 до ТК-145 | 73 |  | 73 | 159 | 160пэ |
| 328 | Строительство водяной сети от ТК-145 до ТК-142а |  |  |  |  | 160пэ |
| 329 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-145 до ТК-145а | 54 |  | 54 | 89 | 89 |
| 330 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-145а до ж/д. №14 | 16 |  | 16 | 89 | 89 |
| 331 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-145а до ж/д. №13 | 78 |  | 78 | 89 | 89 |
| 332 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-145 до ТК-131 | 22 |  | 22 | 159 | 159 |
| 333 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-131 до ж/д. №7 (Урусова) | 30 |  | 30 | 108 | 108 |
| 334 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-131 до Т130 | 74 |  | 74 | 159 | 159 |
| 335 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-130 до ТК143а | 61 |  | 61 | 159 | 159 |
| 336 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-143а до ТК-137 | 37 |  | 37 | 108 | 108 |
| 337 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-137 до ж/д. №90а | 24 |  | 24 | 25 | 25 |
| 338 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-143а до ж/д. №21 | 56 |  | 56 | 108 | 108 |
| 339 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-143а до ТК-143 | 37 |  | 37 | 159 | 159 |
| 340 | Реконструкция водяной сети от ТК-117 до ТК-119 | 25 |  | 25 | 325 | 325пэ |
| 341 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-119 до ТК-120 | 57 |  | 57 | 159 | 159 |
| 342 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120 до Вр.221 | 71 |  | 71 | 57 | 57 |
| 343 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.221 до ж/д. №39 | 12 |  | 12 | 57 | 57 |
| 344 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120 до ТК-120а | 41 |  | 41 | 108 | 108 |
| 345 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120а до ж/д. №48 | 17 |  | 17 | 108 | 108 |
| 346 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120а до ТК-122 | 52 |  | 52 | 108 | 108 |
| 347 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-122 до ж/д. №40 | 16 |  | 16 | 57 | 57 |
| 348 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120 до ТК-120-1 | 92 |  | 92 | 159 | 159 |
| 349 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-1 до ж/д. №9 (Есенина) | 34 |  | 34 | 108 | 108 |
| 350 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-1 до ТК-120-2 | 56 |  | 56 | 159 | 159 |
| 351 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-2 до ж/д. №5 (Есенина) | 28 |  | 28 | 159 | 159 |
| 352 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-2 до ж/д. №7 (Есенина) | 38 |  | 38 | 108 | 108 |
| 353 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-2 до ТК-120-3 | 76 |  | 76 | 219 | 219 |
| 354 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-3 до ВК8 | 62 |  | 62 | 160пэ | 160пэ |
| 355 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК8 до ПГ18 | 57 |  | 57 | 160пэ | 160пэ |
| 356 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ18 до д. №40а (д/с) | 33 |  | 33 | 108 | 108 |
| 357 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ18 до ВК19 | 106 |  | 106 | 160пэ | 160пэ |
| 358 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК19 до ВК20 | 43 |  | 43 | 160пэ | 160пэ |
| 359 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК20 до ПГр | 71 |  | 71 | 57 | 57 |
| 360 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГр до д. №34а (СОШ №4) | 21 |  | 21 | 57 | 57 |
| 361 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК20 до ПГ6 | 103 |  | 103 | 160пэ | 160пэ |
| 362 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-3 до ТК-120-4 | 61 |  | 61 | 159 | 159 |
| 363 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-4 до ж/д. №57 | 19 |  | 19 | 57 | 57 |
| 364 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-4 до ж/д. №58 | 26 |  | 26 | 76 | 76 |
| 365 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-4 до ТК-120-5 | 53 |  | 53 | 108 | 108 |
| 366 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-5 до ж/д. №3 (Урусова) | 9 |  | 9 | 89 | 89 |
| 367 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-5 до ТК-120-6 | 41 |  | 41 | 108 | 108 |
| 368 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-6 до ж/д. №3 (Урусова) | 12 |  | 12 | 89 | 89 |
| 369 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-120-6 до ПГ18 | 47 |  | 47 | 108 | 108 |
| 370 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ18 до ж/д. №5 (Урусова) | 13 |  | 13 | 108 | 108 |
| 371 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ18 до ТК-141 | 69 |  | 69 | 108 | 108 |
| 372 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-141 до ТК-127, ПГ12 | 68 |  | 68 | 89 | 89 |
| 373 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-127, ПГ12 до Вр.223 | 38 |  | 38 | 57 | 57 |
| 374 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.223 до ж/д. №54 | 8 |  | 8 | 57 | 57 |
| 375 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.223 до ж/д. №55 | 21 |  | 21 | 57 | 57 |
| 376 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-127, ПГ12 до ТК-124 | 96 |  | 96 | 108 | 108 |
| 377 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-124 до ж/д. №53 | 25 |  | 25 | 57 | 57 |
| 378 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-141 до ТК-130 | 61 |  | 61 | 159 | 159 |
| 379 | Реконструкция водяной сети от ТК-119 до ТК-116 | 19 |  | 19 | 325 | 325пэ |
| 380 | Реконструкция водяной сети от ТК-116 до ТК-115 | 122 |  | 122 | 325 | 325пэ |
| 381 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-115 до ж/д. №50 | 14 |  | 14 | 89 | 89 |
| 382 | Реконструкция водяной сети от ТК-115 до ПГ9 | 99 |  | 99 | 325 | 325пэ |
| 383 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ9 до ВК28 | 40 |  | 40 | 108 | 108 |
| 384 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК28 до ТК-117 | 19 |  | 19 | 89 | 89 |
| 385 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-117 до ж/д. №44 | 15 |  | 15 | 57 | 57 |
| 386 | Реконструкция водяной сети от ПГ9 до ТК-110 | 68 |  | 68 | 325 | 325пэ |
| 387 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-110 до ТК-108, ПГ8 | 83 |  | 83 | 325 | 325пэ |
| 388 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-8 до ж/д. №8 (Есенина) | 28 |  | 28 | 108 | 108 |
| 389 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-8 до ТК-109 | 61 |  | 61 | 57 | 57 |
| 390 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-109 до ж/д. №41 | 12 |  | 12 | 57 | 57 |
| 391 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-109 до ТК-111 | 30 |  | 30 | 57 | 57 |
| 392 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-111 до ж/д. №42 | 21 |  | 21 | 57 | 57 |
| 393 | Реконструкция водяной сети от ВК21 до ПГ6 | 62 |  | 62 | 325 | 325пэ |
| 394 | Реконструкция водяной сети от ТК-108, ПГ8 до ВК22 | 16 |  | 16 | 325 | 325пэ |
| 395 | Реконструкция водяной сети от ПГ-6 до ТК-105а | 64 |  | 64 | 325 | 325пэ |
| 396 | Реконструкция ремонт водяной сети от ТК-105а до ПГ7 | 22 |  | 22 | 325 | 325пэ |
| 397 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ7 до ВК-19 | 29 |  | 29 | 108 | 108 |
| 398 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК19 до ТК-108а | 42 |  | 42 | 108 | 108 |
| 399 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-108а до ж/д. №33 | 15 |  | 15 | 57 | 57 |
| 400 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-108а до ж/д. №32 | 49 |  | 49 | 57 | 57 |
| 401 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-108а до Вр.220 | 37 |  | 37 | 57 | 57 |
| 402 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.220 до ж/д. №34 | 14 |  | 14 | 57 | 57 |
| 403 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.220 до ж/д. №34 | 40 |  | 40 | 57 | 57 |
| 404 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-19 до ж/д. №35 | 13 |  | 13 | 57 | 57 |
| 405 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-19 до ТК-106 | 26 |  | 26 | 57 | 57 |
| 406 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-106 до ТК-107 | 51 |  | 51 | 57 | 57 |
| 407 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-107 до ж/д. №37 | 9 |  | 9 | 57 | 57 |
| 408 | Реконструкция водяной сети от ПГ7 до ТК-104 | 37 |  | 37 | 325 | 325пэ |
| 409 | Реконструкция водяной сети от ТК-104 до ТК-103 | 87 |  | 87 | 325 | 325пэ |
| 410 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-103 до ж/д. №27 (Федорова) | 24 |  | 24 | 133 | 133 |
| 411 | Реконструкция водяной сети от ТК-103 до ТК-102 | 70 |  | 70 | 325 | 325пэ |
| 412 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-102 до ж/д. №25 (Федорова) | 42 |  | 42 | 108 | 108 |
| 413 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-102 до ТК-144 | 90 |  | 90 | 325 | 325 |
| 414 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-144 до д. №23 (Атлант) | 28 |  | 28 | 108 | 108 |
| 415 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-144 до ТК-143 | 185 |  | 185 | 325 | 325 |
| 416 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-143 до ТК-142 | 74 |  | 74 | 325 | 325 |
| 417 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-142 до ТК-142а | 22 |  | 22 | 325 | 325 |
| 418 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-142а до ПГ142б | 16 |  | 16 | 159 | 159 |
| 419 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ142б до ж/д. №56 | 47 |  | 47 | 89 | 89 |
| 420 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ142б до ж/д. №17 (Федорова) | 53 |  | 53 | 108 | 108 |
| 421 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-142 до ВК1 | 36 |  | 36 | 160пэ | 160пэ |
| 422 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-1 до ПГ-66 | 141 |  | 141 | 108 | 108 |
| 423 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-66 до Гост. Зико | 310 |  | 310 | 57 | 57 |
| 424 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-11 до Телеком | 182 |  | 182 | 89 | 89 |
| 425 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-1 до ПГ-22 | 140 |  | 140 | 160пэ | 160пэ |
| 426 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-22 до ВК-3 | 128 |  | 128 | 160пэ | 160пэ |
| 427 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-3 до ПГ-23 | 129 |  | 129 | 160пэ | 160пэ |
| 428 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-23 до ВК-14 | 118 |  | 118 | 160пэ | 160пэ |
| 429 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-14 до ПГ-15 | 181 |  | 181 | 160пэ | 160пэ |
| 430 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-15 до д. №14 (д/с) | 75 |  | 75 | 108 | 108 |
| 431 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-15 до ТК-102 | 73 |  | 73 | 160пэ | пэ |
| 432 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-143 до ТК-175 | 97 |  | 97 | 159 | 159 |
| 433 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-175 до ТК-180 | 72 |  | 72 | 57 | 57 |
| 434 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-180 до ж/д. №98 | 22 |  | 22 | 60пэ | 60пэ |
| 435 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-180 до ж/д. №102 | 27 |  | 27 | 60Пэ | 60пэ |
| 436 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-175 до ВК-13 | 38 |  | 38 | 159 | 159 |
| 437 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-175 до ж/д. №96 | 13 |  | 13 | 57 | 57 |
| 438 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-13 до ТК-177 | 41 |  | 41 | 159 | 159 |
| 439 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-177 до ж/д. №18 | 37 |  | 37 | 108 | 108 |
| 440 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-177 до ПГ21 | 74 |  | 74 | 159 | 159 |
| 441 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-21 до ТК-187 | 85 |  | 85 | 89 | 89 |
| 442 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-187 до ж/д. №100 | 41 |  | 41 | 89 | 89 |
| 443 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-21 до Вр.426 | 43 |  | 43 | 108 | 108 |
| 444 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.426 до ж/д. №18 | 93 |  | 93 | 108 | 108 |
| 445 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.426 до ж/д. №20 | 19 |  | 19 | 108 | 108 |
| 446 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-144 до ТК-144а | 116 |  | 116 | 159 | 159 |
| 447 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-144а до ост. | 50 |  | 50 | 20 | 20 |
| 448 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-144а до д. №14 (Д/с) | 55 |  | 55 | 108 | 108 |
| 449 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-144а до ПГ16 | 102 |  | 102 | 108 | 108 |
| 450 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-16 до ж/д. №16 (Кузоват.) | 74 |  | 74 | 108 | 108 |
| 451 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-26 до ВК8-1 | 52 |  | 52 | 377 | 377 |
| 452 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК8-1 до ВК9-1 | 75 |  | 75 | 377 | 377 |
| 453 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК9-1 до ВК10-1 | 53 |  | 53 | 377 | 377 |
| 454 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК10-1 до ВК105 | 50 |  | 50 | 377 | 377 |
| 455 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК11-1 до ПГ67 | 106 |  | 106 | 377 | 377 |
| 456 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-67 до Вр.409 | 54 |  | 54 | 108 | 108 |
| 457 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.409 до ВК133 | 13 |  | 13 | 108 | 108 |
| 458 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК133 до Гост. | 48 |  | 48 | 57 | 57 |
| 459 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК133 до ВК132 | 50 |  | 50 | 108 | 108 |
| 460 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК132 до Храм | 66 |  | 66 | 108 | 108 |
| 461 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ67 до ВК15-1 | 100 |  | 100 | 377 | 377 |
| 462 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК15-1 до ВК131 | 63 |  | 63 | 377 | 377 |
| 463 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК131 до Лыж. База | 38 |  | 38 | 89 | 89 |
| 464 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК131 до ВК16-1 | 102 |  | 102 | 377 | 377 |
| 465 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК16-1 до ВК130 | 157 |  | 157 | 377 | 377 |
| 466 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК130 до ВК17-1 | 49 |  | 49 | 377 | 377 |
| 467 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК17-1 до ВК18-1 | 138 |  | 138 | 325 | 325 |
| 468 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК18-1 до ВК19-1 | 86 |  | 86 | 325 | 325 |
| 469 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК19-1 до ВК20-1 | 78 |  | 78 | 325 | 325 |
| 470 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК20-1 до ВК21-1 | 51 |  | 51 | 325 | 325 |
| 471 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК21-1 до ВК22-1 | 75 |  | 75 | 325 | 325 |
| 472 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК22-1 до ВК23-1 | 67 |  | 67 | 325 | 325 |
| 473 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК23-1 до ВК24-1 | 47 |  | 47 | 325 | 325 |
| 474 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК24-1 до ВК25-1 | 69 |  | 69 | 325 | 325 |
| 475 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК25-1 до ВК26-1 | 28 |  | 28 | 325 | 325 |
| 476 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК26-1 до ВК106 | 81 |  | 81 | 325 | 325 |
| 477 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК106 до ВК16 | 133 |  | 133 | 325 | 325 |
| 478 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз. 5 до ТК-66а | 457 |  | 457 | 325 | 325пэ |
| 479 | Реконструкция водяной сети от ТК-66а до ВК24 | 76 |  | 76 | 325 | 325пэ |
| 480 | Реконструкция водяной сети от ВК24 до ТК-73б | 76 |  | 76 | 325 | 325пэ |
| 481 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК24 до ВК95 | 144 |  | 144 | 159 | 159 |
| 482 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК95 до ж/д. №19 | 112 |  | 112 | 159 | 159 |
| 483 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-73б до д. №40 | 55 |  | 55 | 108 | 108 |
| 484 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-73б до ТК-73в | 41 |  | 41 | 159 | 159 |
| 485 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-73в до ж/д. №19 | 85 |  | 85 | 159 | 159 |
| 486 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-73б до ТК-73г | 37 |  | 37 | 159 | 159 |
| 487 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-73г до ВК138 | 39 |  | 39 | 108 | 108 |
| 488 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК138 до д. №12 (басс.) | 20 |  | 20 | 108 | 108 |
| 489 | Реконструкция водяной сети от ТК-73б до ТК-73а | 79 |  | 79 | 325 | 325пэ |
| 490 | Реконструкция водяной сети от ТК-73а до ТК-73 | 86 |  | 86 | 325 | 325пэ |
| 491 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-73 до ТК-73 | 3 |  | 3 | 160 | 160 |
| 492 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-73 до ТК-95 | 70 |  | 70 | 219 | 219 |
| 493 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-95 до д. №10а | 49 |  | 49 | 89 | 89 |
| 494 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-95 до д. №10 | 119 |  | 119 | 108 | 108 |
| 495 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-95 до ТК-96 | 90 |  | 90 | 159 | 159 |
| 496 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-96 до ж/д. №15 | 29 |  | 29 | 108 | 108 |
| 497 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-96 до ВК137 | 45 |  | 45 | 57 | 57 |
| 498 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК137 до ж/д. №9 | 19 |  | 19 | 57 | 57 |
| 499 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК137 до ж/д. №9 | 29 |  | 29 | 57 | 57 |
| 500 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-73 до ПГ12 | 35 |  | 35 | 160 | 160 |
| 501 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ12 до т.д. Нефтяник | 26 |  | 26 | 57 | 57 |
| 502 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ12 до ПГ11 | 132 |  | 132 | 108 | 108 |
| 503 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ11 до ж/д. №17 | 31 |  | 31 | 108 | 108 |
| 504 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ11 до ж/д. №18 | 23 |  | 23 | 108 | 108 |
| 505 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ12 до ТК-76,ПГ8 | 96 |  | 96 | 220пэ | 220пэ |
| 506 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-76, ПГ8 до ТК-77 | 79 |  | 79 | 159 | 159 |
| 507 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-77 до д. №5а СОШ №5) | 22 |  | 22 | 108 | 108 |
| 508 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-77 до ТК-78 | 73 |  | 73 | 159 | 159 |
| 509 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-78 до ж/д. №16 | 25 |  | 25 | 108 | 108 |
| 510 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-78 до д. №23 (маг) | 125 |  | 125 | 57 | 57 |
| 511 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-76, ПГ8 до ВК136 | 36 |  | 36 | 159 | 159 |
| 512 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК136 до ТК-79 | 55 |  | 55 | 159 | 159 |
| 513 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-79 до ж/д. №8 | 13 |  | 13 | 108 | 108 |
| 514 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-79 до ТК-80 | 41 |  | 41 | 159 | 159 |
| 515 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-80 до ж/д. №14 | 17 |  | 17 | 108 | 108 |
| 516 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-80 до ж/д. №9 | 47 |  | 47 | 108 | 108 |
| 517 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-80 до ТК-81 | 57 |  | 57 | 108 | 108 |
| 518 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-81 до ж/д. №10 | 33 |  | 33 | 108 | 108 |
| 519 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-73 до ВК31 | 34 |  | 34 | 325 | 325 |
| 520 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК31 до ВК32 | 5 |  | 5 | 325 | 325 |
| 521 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК31 до ВК30 | 79 |  | 79 | 325 | 325 |
| 522 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК30 до ВК29 | 59 |  | 59 | 325 | 325 |
| 523 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК29 до маг. | 21 |  | 21 | 57 | 57 |
| 524 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК29 до ПГ1 | 39 |  | 39 | 159 | 159 |
| 525 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ1 до ж/д. №1 | 10 |  | 10 | 108 | 108 |
| 526 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ1 до ж/д. №2 | 6 |  | 6 | 108 | 108 |
| 527 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ1 до ТК-93 | 28 |  | 28 | 159 | 159 |
| 528 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-93 до ж/д. №4 | 19 |  | 19 | 108 | 108 |
| 529 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-93 до маг. | 22 |  | 22 | 20 | 20 |
| 530 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-93 до ПГ | 45 |  | 45 | 108 | 108 |
| 531 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ до д. №3 (реаб.) | 45 |  | 45 | 108 | 108 |
| 532 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-93 до ПГ2 | 64 |  | 64 | 159 | 159 |
| 533 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ2 до ж/д. №7 | 14 |  | 14 | 108 | 108 |
| 534 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК29 до ПГ5 | 31 |  | 31 | 325 | 325 |
| 535 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ5 до ВК27 | 28 |  | 28 | 325 | 325 |
| 536 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК27 до ВК135 | 11 |  | 11 | 159 | 159 |
| 537 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК27 до ВК134 | 5 |  | 5 | 325 | 325 |
| 538 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК134 до ВК94 | 138 |  | 138 | 325пэ | 325пэ |
| 539 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК94 до ТК-100 | 9 |  | 9 | 325 | 325 |
| 540 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-100 до ж/д. №1 | 9 |  | 9 | 108 | 108 |
| 541 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-100 до ж/д. №2 | 37 |  | 37 | 108 | 108 |
| 542 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК94 до ВК26а | 63 |  | 63 | 330пэ | 330пэ |
| 543 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК26а до ВК26 | 119 |  | 119 | 330пэ | 330пэ |
| 544 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК66а до ТК-66 | 378 |  | 378 | 325 | 325 |
| 545 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК66 до ТК-67, ПГ15 | 125 |  | 125 | 219 | 219 |
| 546 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-67, ПГ16 до Вр.836 | 86 |  | 86 | 159 | 159 |
| 547 | Капитальный ремонт водяной сети от НС до ПГр.14 | 20 |  | 20 | 108 | 108 |
| 548 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГр.14 до Вр.229 | 15 |  | 15 | 108 | 108 |
| 549 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.229 до ж/д. №10/1 | 5 |  | 5 | 108 | 108 |
| 550 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.229 до ж/д. №10/3 | 101 |  | 101 | 108 | 108 |
| 551 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.836 до ж/д. №10/4 | 156 |  | 156 | 108 | 108 |
| 552 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-67, ПГ16 до ТК-68 | 45 |  | 45 | 219 | 219 |
| 553 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-68 до ТК-69 | 129 |  | 129 | 219 | 219 |
| 554 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-69 до ВК23 | 21 |  | 21 | 219 | 219 |
| 555 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК23 до ж/д. №22 | 17 |  | 17 | 108 | 108 |
| 556 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК23 до ж/д. №24 | 17 |  | 17 | 89 | 89 |
| 557 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК23 до ТК-83 | 74 |  | 74 | 159 | 159 |
| 558 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-83 до ТК-82 | 62 |  | 62 | 219 | 219 |
| 559 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-82 до ж/д. №27 | 23 |  | 23 | 108 | 108 |
| 560 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-82 до Вр.228, ж/д. №26 | 76 |  | 76 | 160пэ | 160пэ |
| 561 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.228, ж/д. №27 до д. №34 (д/с) | 67 |  | 67 | 89 | 89 |
| 562 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-82 до ПГ9 | 119 |  | 119 | 110пэ | 110пэ |
| 563 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-82 до ВК141 | 48 |  | 48 | 160пэ | 160пэ |
| 564 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК141 до ж/д. №5 | 51 |  | 51 | 108 | 108 |
| 565 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК141 до ТК-76, ПГ8 | 82 |  | 82 | 160пэ | 160пэ |
| 566 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-69 до ВК93 | 131 |  | 131 | 219 | 219 |
| 567 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-93 до ВК45 | 137 |  | 137 | 219 | 219 |
| 568 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК45 до Гор.лыж.база | 773 |  | 773 | 108 | 108 |
| 569 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК45 до ТК-112 | 115 |  | 115 | 219 | 219 |
| 570 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-112 до ж/д. №30 | 24 |  | 24 | 108 | 108 |
| 571 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-112 до ВК47 | 54 |  | 54 | 219 | 219 |
| 572 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК47 до ВК27 | 123 |  | 123 | 219 | 219 |
| 573 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК27 до ж/д. №31 | 32 |  | 32 | 108 | 108 |
| 574 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК93 до ж/д. №25 | 37 |  | 37 | 108 | 108 |
| 575 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК93 до ВК48 | 45 |  | 45 | 160 | 160 |
| 576 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК48 до ж/д. №29 | 32 |  | 32 | 108 | 108 |
| 577 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК48 до ПГ81 | 96 |  | 96 | 160пэ | 160пэ |
| 578 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ81 до д/с. | 27 |  | 27 | 108 | 108 |
| 579 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ81 до 50 | 52 |  | 52 | 160пэ | 160пэ |
| 580 | Капитальный ремонт водяной сети от 50 до ВК51 | 88 |  | 88 | 160пэ | 160пэ |
| 581 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ4 до ТК-87 | 43 |  | 43 | 160пэ | 160пэ |
| 582 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-87 до ж/д. №12 | 43 |  | 43 | 108 | 108 |
| 583 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.814 до маг. | 77 |  | 77 | 57 | 57 |
| 584 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-87 до ж/д. №11 | 14 |  | 14 | 108 | 108 |
| 585 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-87 до ТК-86 | 71 |  | 71 | 160пэ | 160пэ |
| 586 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-86 до ж/д. №7 | 12 |  | 12 | 108 | 108 |
| 587 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-86 до ТК-85 | 63 |  | 63 | 160пэ | 160пэ |
| 588 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-85 до ТК-88 | 44 |  | 44 | 159 | 159 |
| 589 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-88 до ТК-89 | 24 |  | 24 | 159 | 159 |
| 590 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-89 до ж/д. №2а | 32 |  | 32 | 108 | 108 |
| 591 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-89 до Вр.349 | 20 |  | 20 | 108 | 108 |
| 592 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.349 до ТК-90 | 19 |  | 19 | 108 | 108 |
| 593 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-90 до ВК20 | 11 |  | 11 | 108 | 108 |
| 594 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК20 до ж/д. №3 | 30 |  | 30 | 108 | 108 |
| 595 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК20 до ж/д. №4 | 35 |  | 35 | 108 | 108 |
| 596 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-66 до ТК-65 | 69 |  | 69 | 325 | 325 |
| 597 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-65 до Вит.+ | 84 |  | 84 | 108 | 108 |
| 598 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-65 до ТК-64 | 407 |  | 407 | 325 | 325 |
| 599 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-64 до Вр.306 | 105 |  | 105 | 108 | 108 |
| 600 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-64 до ТК-63 | 245 |  | 245 | 325 | 325 |
| 601 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-63 до Вр.342 | 44 |  | 44 | 159 | 159 |
| 602 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.342 до Вр.344 | 113 |  | 113 | 159 | 159 |
| 603 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.344 до Вр.345 | 19 |  | 19 | 159 | 159 |
| 604 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.345 до Вр.346 | 45 |  | 45 | 159 | 159 |
| 605 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-63 до Уз. 3 | 660 |  | 660 | 219 | 219 |
| 606 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз. 3 до Вр.824 | 184 |  | 184 | 219 | 219 |
| 607 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.824 до Вр.410 | 510 |  | 510 | 219 | 219 |
| 608 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.410 до Вр.803 | 543 |  | 543 | 219 | 219 |
| 609 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.803 до ВК83 | 463 |  | 463 | 219 | 219 |
| 610 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК83 до кот. Таежная | 193 |  | 193 | 219 | 219 |
| 611 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз. 3 до ВК139 | 188 |  | 188 | 325 | 325 |
| 612 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК183 до ТК-61а | 627 |  | 627 | 325 | 325 |
| 613 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. до Вр.332 | 52 |  | 52 | 108 | 108 |
| 614 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. до Вр.332 | 8 |  | 8 | 108 | 108 |
| 615 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.332 до Вр.337 | 112 |  | 112 | 108 | 108 |
| 616 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. до Вр.334 | 23 |  | 23 | 108 | 108 |
| 617 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. до Вр.334 | 6 |  | 6 | 108 | 108 |
| 618 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.334 до Вр.335 | 34 |  | 34 | 108 | 108 |
| 619 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. до Вр.335 | 20 |  | 20 | 108 | 108 |
| 620 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.335 до Вр.336 | 39 |  | 39 | 108 | 108 |
| 621 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. до Вр.333 | 36 |  | 36 | 108 | 108 |
| 622 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. до Вр.333 | 12 |  | 12 | 108 | 108 |
| 623 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.333 до Вр.336 | 14 |  | 14 | 108 | 108 |
| 624 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.336 до Вр.331 | 27 |  | 27 | 108 | 108 |
| 625 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. до Вр.331 | 6 |  | 6 | 108 | 108 |
| 626 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.331 до Вр.337 | 9 |  | 9 | 108 | 108 |
| 627 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.337 до Вр.338 | 61 |  | 61 | 219 | 219 |
| 628 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. до Вр.338 | 6 |  | 6 | 108 | 108 |
| 629 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.338 до Вр.339 | 52 |  | 52 | 219 | 219 |
| 630 | Капитальный ремонт водяной сети от скв. до Вр.339 | 8 |  | 8 | 108 | 108 |
| 631 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.339 до Вр.330 | 42 |  | 42 | 219 | 219 |
| 632 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.337 до ВОС-1 | 98 |  | 98 | 219 | 219 |
| 633 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.330 до РЧВ №3 | 12 |  | 12 | 159 | 159 |
| 634 | Капитальный ремонт водяной сети от РЧВ №3 до БКО | 122 |  | 122 | 159 | 159 |
| 635 | Капитальный ремонт водяной сети от БКО до ВОС-1 | 69 |  | 69 | 159 | 159 |
| 636 | Капитальный ремонт водяной сети от ВОС-1 до РЧВ №4 | 22 |  | 22 | 219 | 219 |
| 637 | Капитальный ремонт водяной сети от ВОС-1 до РЧВ №5 | 29 |  | 29 | 219 | 219 |
| 638 | Капитальный ремонт водяной сети от РЧВ №5 до Вр.341 | 42 |  | 42 | 219 | 219 |
| 639 | Капитальный ремонт водяной сети от РЧВ №4 до Вр.341 | 28 |  | 28 | 219 | 219 |
| 640 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.341 до НС ВОС-1 | 9 |  | 9 | 377 | 377 |
| 641 | Капитальный ремонт водяной сети от НС ВОС-1 до ВК-9 | 411 |  | 411 | 377 | 377 |
| 642 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-9 до ЮТЭК | 17 |  | 17 | 108 | 108 |
| 643 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-9 до ВК-8 | 97 |  | 97 | 225пэ | 225пэ |
| 644 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-8 до д. №9а (сауна) | 19 |  | 19 | 108 | 108 |
| 645 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-8 до ВК-90 | 256 |  | 256 | 225пэ | 225пэ |
| 646 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-90 до ТК-4, ПГ-11 | 78 |  | 78 | 225пэ | 225пэ |
| 647 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-4, ПГ-11 до ж/д. №2а | 23 |  | 23 | 89 | 89 |
| 648 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-4, ПГ-11 до Вр.78 | 48 |  | 48 | 108 | 108 |
| 649 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.78 до Вр.83 | 23 |  | 23 | 108 | 108 |
| 650 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.83 до Вр.405 | 7 |  | 7 | 108 | 108 |
| 651 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.405 до Вр.424 | 35 |  | 35 | 108 | 108 |
| 652 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.424 до Вр.415 | 79 |  | 79 | 108 | 108 |
| 653 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.415 до д. №16а (д.с.) | 44 |  | 44 | 108 | 108 |
| 654 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.415 до д. №16б | 12 |  | 12 | 25 | 25 |
| 655 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.405 до ж/д. №16 | 98 |  | 98 | 108 | 108 |
| 656 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.78 до ВК-25 | 19 |  | 19 | 159 | 159 |
| 657 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-25 до ВК-6 | 21 |  | 21 | 159 | 159 |
| 658 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-6 до ж/д. №2а | 10 |  | 10 | 108 | 108 |
| 659 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-6 до ВК-26 | 75 |  | 75 | 159 | 159 |
| 660 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-26 до ПГ-5 | 44 |  | 44 | 159 | 159 |
| 661 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-5 до д. №14а к2 | 52 |  | 52 | 57 | 57 |
| 662 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-5 до ВК-28 | 50 |  | 50 | 159 | 159 |
| 663 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-28 до ВК-29 | 46 |  | 46 | 159 | 159 |
| 664 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-29 до маг. Тайфун | 45 |  | 45 | 57 | 57 |
| 665 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-29 до Вр.79 | 56 |  | 56 | 108 | 108 |
| 666 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.79 до ж/д. №14 | 7 |  | 7 | 108 | 108 |
| 667 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.79 до ТК-17 | 18 |  | 18 | 108 | 108 |
| 668 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-17 до Вр.80 | 3 |  | 3 | 108 | 108 |
| 669 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.80 до д. №18а (Адм.) | 54 |  | 54 | 108 | 108 |
| 670 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-9 до ПК-7 | 122 |  | 122 | 325пэ | 325пэ |
| 671 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-7 до ж/д. №11 | 28 |  | 28 | 108 | 108 |
| 672 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-7 до ТК-13а | 87 |  | 87 | 377пэ | 377пэ |
| 673 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-13а до д. №7 (маг. Марат) | 21 |  | 21 | 57 | 57 |
| 674 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-13а до ТК-13б | 34 |  | 34 | 325 | 325 |
| 675 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-13б до Вр.417 | 68 |  | 68 | 108 | 108 |
| 676 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.417 до Вр.418 | 16 |  | 16 | 108 | 108 |
| 677 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.418 до Вр.419 | 37 |  | 37 | 57 | 57 |
| 678 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.419 до ЮТЭК | 10 |  | 10 | 57 | 57 |
| 679 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.419 до Вр.420 | 48 |  | 48 | 57 | 57 |
| 680 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.420 до д. №6 | 35 |  | 35 | 57 | 57 |
| 681 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.418 до Вр.84 | 73 |  | 73 | 108 | 108 |
| 682 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.84 до Вр.пр. | 39 |  | 39 | 100 | 100 |
| 683 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.пр. до Вр.пр. | 132 |  | 132 | 100 | 100 |
| 684 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.пр. до Вр.пр. | 36 |  | 36 | 100 | 100 |
| 685 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.пр. до Вр.пр. | 21 |  | 21 | 100 | 100 |
| 686 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.пр. до Вр.пр. | 120 |  | 120 | 100 | 100 |
| 687 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.пр. до кот. | 50 |  | 50 | 100 | 100 |
| 688 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-13а до школа | 190 |  | 190 | 159 | 159 |
| 689 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-13а до школа | 190 |  | 190 | 159 | 159 |
| 690 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-13а до ТК-6 | 58 |  | 58 | 325 | 325 |
| 691 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-6 до ж/д. №6 | 14 |  | 14 | 108 | 108 |
| 692 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-6 до д. №6а | 21 |  | 21 | 57 | 57 |
| 693 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-6 до ТК-8 | 27 |  | 27 | 159 | 159 |
| 694 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-8 до ТК-9 | 63 |  | 63 | 159 | 159 |
| 695 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-9 до ж/д. №5 | 61 |  | 61 | 108 | 108 |
| 696 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-9 до Вр. №81 | 42 |  | 42 | 108 | 108 |
| 697 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.81 до ж/д. №7 | 5 |  | 5 | 108 | 108 |
| 698 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.81 до ж/д. №9 | 122 |  | 122 | 108 | 108 |
| 699 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-9 до ВК-7 | 40 |  | 40 | 108 | 108 |
| 700 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-7 до ж/д. №4 | 10 |  | 10 | 108 | 108 |
| 701 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-7 до ВК-6 | 41 |  | 41 | 108 | 108 |
| 702 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-6 до ж/д. №3 | 9 |  | 9 | 108 | 108 |
| 703 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-6 до ВК-5 | 41 |  | 41 | 108 | 108 |
| 704 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-5 до ж/д. №2 | 11 |  | 11 | 108 | 108 |
| 705 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-8 до ТК-7 | 16 |  | 16 | 159 | 159 |
| 706 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-7 до ПГ-3 | 16 |  | 16 | 159 | 159 |
| 707 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-3 до ВК-7 | 46 |  | 46 | 159 | 159 |
| 708 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-7 до ТК-17 | 51 |  | 51 | 159 | 159 |
| 709 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-17 до ж/д. №10 | 16 |  | 16 | 89 | 89 |
| 710 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-17 до ТК-21 | 77 |  | 77 | 159 | 159 |
| 711 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-21 до ТК-22 | 40 |  | 40 | 159 | 159 |
| 712 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-22 до ж/д. №12 | 57 |  | 57 | 89 | 89 |
| 713 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-22 до ТК-24 | 17 |  | 17 | 159 | 159 |
| 714 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-24 до ж/д. №11 | 16 |  | 16 | 108 | 108 |
| 715 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-24 до ПГ-8 | 27 |  | 27 | 108 | 108 |
| 716 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-8 до ж/д. №17 | 28 |  | 28 | 108 | 108 |
| 717 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-7 до ТК-6 | 10 |  | 10 | 219 | 219 |
| 718 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-6 до ТК-5б | 69 |  | 69 | 219 | 219 |
| 719 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-5б до ТК-5а | 43 |  | 43 | 219 | 219 |
| 720 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-5а до ТК-5 | 31 |  | 31 | 219 | 219 |
| 721 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-5 до ТК-4, ПГ-11 | 115 |  | 115 | 219 | 219 |
| 722 | Капитальный ремонт водяной сети от ВОС-1 до ВК-89 | 107 |  | 107 | 219 | 219 |
| 723 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-89 до ВК-5 | 127 |  | 127 | 219 | 219 |
| 724 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-5 до МУП УГХ | 129 |  | 129 | 89 | 89 |
| 725 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-5 до ПГ-1 | 163 |  | 163 | 225 | 225 |
| 726 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-1 до Вр.1 | 184 |  | 184 | 160 | 160 |
| 727 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.1 до кот. Пыть-Ях | 9 |  | 9 | 160 | 160 |
| 728 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.1 до Вр.2 | 44 |  | 44 | 159 | 159 |
| 729 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.2 до САЭС | 57 |  | 57 | 108 | 108 |
| 730 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.2 до Вр.308 | 65 |  | 65 | 159 | 159 |
| 731 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.308 до гаражи | 54 |  | 54 | 57 | 57 |
| 732 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.308 до ПГ-2 | 91 |  | 91 | 159 | 159 |
| 733 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-2 до ТК-4 | 158 |  | 158 | 219 | 219 |
| 734 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-2 до ТК-1-2 | 66 |  | 66 | 220пэ | 220пэ |
| 735 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-1-2 до П-8-2 | 107 |  | 107 | 220пэ | 220пэ |
| 736 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-2 до ж/д. №19 | 39 |  | 39 | 57 | 57 |
| 737 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-2 до Вр.65 | 22 |  | 22 | 108 | 108 |
| 738 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.65 до ЦТП-1 | 23 |  | 23 | 108 | 108 |
| 739 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.65 до Уз.2 | 10 |  | 10 | 108 | 108 |
| 740 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз.2 до Вр.318 | 23 |  | 23 | 108 | 108 |
| 741 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.318 до ОПП | 13 |  | 13 | 57 | 57 |
| 742 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.318 до Вр.69 | 159 |  | 159 | 108 | 108 |
| 743 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.69 до гаражи | 9 |  | 9 | 57 | 57 |
| 744 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.69 до Вр.72 | 47 |  | 47 | 108 | 108 |
| 745 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.72 до РЖД | 14 |  | 14 | 57 | 57 |
| 746 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.72 до Вр.70 | 20 |  | 20 | 108 | 108 |
| 747 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.70 до маг. | 27 |  | 27 | 57 | 57 |
| 748 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.70 до Вр.71 | 12 |  | 12 | 108 | 108 |
| 749 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.71 до пост э/ц | 7 |  | 7 | 57 | 57 |
| 750 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.71 до Ж/Д вокзал | 114 |  | 114 | 108 | 108 |
| 751 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-2 до Вр.4 | 66 |  | 66 | 108 | 108 |
| 752 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.4 до Вр.5 | 45 |  | 45 | 57 | 57 |
| 753 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.5 до ж/д. №21 | 6 |  | 6 | 57 | 57 |
| 754 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.5 до Вр.6 | 36 |  | 36 | 57 | 57 |
| 755 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.6 до Вит.+ | 9 |  | 9 | 57 | 57 |
| 756 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.6 до маг. Романтик | 58 |  | 58 | 57 | 57 |
| 757 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.4 до Вр.7, ж/д. №1 | 8 |  | 8 | 108 | 108 |
| 758 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.7, ж/д. №1 до Вр.8, ж/д. №20 | 135 |  | 135 | 108 | 108 |
| 759 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.8 до д. №20а | 66 |  | 66 | 57 | 57 |
| 760 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-2 до ТК-1-1 | 23 |  | 23 | 219 | 219 |
| 761 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-1-1 до ТК-57 | 320 |  | 320 | 219 | 219 |
| 762 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-57 до ж/д. №2 | 65 |  | 65 | 89 | 89 |
| 763 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-57 до ж/д. №24 | 53 |  | 53 | 89 | 89 |
| 764 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-57 до ПГ-23 | 118 |  | 118 | 219 | 219 |
| 765 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-23 до ПГ-3 | 37 |  | 37 | 225пэ | 225пэ |
| 766 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-3 до ВК-39 | 70 |  | 70 | 225пэ | 225пэ |
| 767 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-39 до ж/д. №1 | 18 |  | 18 | 108 | 108 |
| 768 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-39 до ВК-42 | 37 |  | 37 | 225пэ | 225пэ |
| 769 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-42 до НС | 27 |  | 27 | 108 | 108 |
| 770 | Капитальный ремонт водяной сети от НС до Вр.319 | 32 |  | 32 | 108 | 108 |
| 771 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.319 до ж/д. №25 | 43 |  | 43 | 89 | 89 |
| 772 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.319 до д. №28а | 43 |  | 43 | 89 | 89 |
| 773 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-42 до ПГ-1 | 5 |  | 5 | 219 | 219 |
| 774 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-1 до д. №5а (школа) | 31 |  | 31 | 89 | 89 |
| 775 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-1 до ВК-44 | 61 |  | 61 | 219 | 219 |
| 776 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-44 до Вр.9, ж/д. №5 | 21 |  | 21 | 108 | 108 |
| 777 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.9, ж/д. №5 до РУС-2 | 44 |  | 44 | 57 | 57 |
| 778 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-23 до ТК-19а | 43 |  | 43 | 219 | 219 |
| 779 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-19а до ТК-55а | 48 |  | 48 | 219 | 219 |
| 780 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-55а до ПГ-9 | 102 |  | 102 | 219 | 219 |
| 781 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-9 до ж/д. №28 | 32 |  | 32 | 108 | 108 |
| 782 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-9 до ВК-91 | 21 |  | 21 | 160пэ | 160пэ |
| 783 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-91 до ВК-1 | 37 |  | 37 | 220пэ | 220пэ |
| 784 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-1 до ж/д. №16 | 13 |  | 13 | 108 | 108 |
| 785 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-1 до ВК-2 | 126 |  | 126 | 160пэ | 160пэ |
| 786 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-9 до ВК-34 | 36 |  | 36 | 160пэ | 160пэ |
| 787 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-34 до ж/д. №18 | 18 |  | 18 | 108 | 108 |
| 788 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-35 до ВК-38 | 171 |  | 171 | 219 | 219 |
| 789 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-34 до ВК-36 | 32 |  | 32 | 219 | 219 |
| 790 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-34 до ПГ-6 | 61 |  | 61 | 160пэ | 160пэ |
| 791 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-6 до ж/д. №13 | 9 |  | 9 | 89 | 89 |
| 792 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-6 до ВК-18-1 | 206 |  | 206 | 220пэ | 220пэ |
| 793 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-18-1 до ТК-13а | 244 |  | 244 | 330пэ | 330пэ |
| 794 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-18-1 до ПГ-10 | 21 |  | 21 | 219 | 219 |
| 795 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-10 до д. №12а ДШИ | 15 |  | 15 | 108 | 108 |
| 796 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-10 до ПГ-9 | 65 |  | 65 | 219 | 219 |
| 797 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-9 до ПГ-20 | 86 |  | 86 | 219 | 219 |
| 798 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-20 до Вр.85 | 38 |  | 38 | 219 | 219 |
| 799 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.85 до ПГ-22 | 120 |  | 120 | 219 | 219 |
| 800 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-22 до ж/д. №31 | 17 |  | 17 | 108 | 108 |
| 801 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-22 до д. №31а | 30 |  | 30 | 108 | 108 |
| 802 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-22 до Вр.86 | 50 |  | 50 | 108 | 108 |
| 803 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.86 до Рынок | 22 |  | 22 | 57 | 57 |
| 804 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.86 до Вр.87 | 29 |  | 29 | 57 | 57 |
| 805 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.87 до Рынок | 26 |  | 26 | 57 | 57 |
| 806 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.87 до Рынок | 96 |  | 96 | 57 | 57 |
| 807 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.85 до ВК-70 | 14 |  | 14 | 159 | 159 |
| 808 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-70 до ПГ-18 | 208 |  | 208 | 160пэ | 160пэ |
| 809 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-18 до ПГ-19 | 40 |  | 40 | 159 | 159 |
| 810 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-19 до НС | 10 |  | 10 | 159 | 159 |
| 811 | Капитальный ремонт водяной сети от НС до ПГ-10 | 18 |  | 18 | 159 | 159 |
| 812 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-10 до ж/д. №18 | 21 |  | 21 | 108 | 108 |
| 813 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-10 до ТК-32 | 41 |  | 41 | 159 | 159 |
| 814 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-32 до ж/д. №17 | 14 |  | 14 | 108 | 108 |
| 815 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-32 до д. №17а маг. Сиверко | 55 |  | 55 | 108 | 108 |
| 816 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-32 до ПГ-21 | 48 |  | 48 | 108 | 108 |
| 817 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-21 до ж/д. №19 | 13 |  | 13 | 108 | 108 |
| 818 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-21 до д. №18а | 101 |  | 101 | 57 | 57 |
| 819 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-21 до д. №19а | 113 |  | 113 | 57 | 57 |
| 820 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-21 до Фонтан | 53 |  | 53 | 57 | 57 |
| 821 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-19 до ВК-77 | 26 |  | 26 | 159 | 159 |
| 822 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-77 до ПГ-14 | 27 |  | 27 | 219 | 219 |
| 823 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-14 до ПАК | 19 |  | 19 | 57 | 57 |
| 824 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-14 до ВК-121 | 128 |  | 128 | 89 | 89 |
| 825 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-121 до д. №8 | 7 |  | 7 | 89 | 89 |
| 826 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-121 до гост. Уютная | 46 |  | 46 | 90пэ | 90пэ |
| 827 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-14 до ТК-34а | 54 |  | 54 | 220пэ | 220пэ |
| 828 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-34а до ВК-2 | 63 |  | 63 | 220пэ | 220пэ |
| 829 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-2 до ж/д. №23 | 51 |  | 51 | 110пэ | 110пэ |
| 830 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-2 до ПГ-11 | 85 |  | 85 | 225пэ | 225пэ |
| 831 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-11 до ж/д. №21 | 41 |  | 41 | 110пэ | 110пэ |
| 832 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-11 до ВК-61 | 116 |  | 116 | 225пэ | 225пэ |
| 833 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-61 до ТК-38 | 45 |  | 45 | 160пэ | 160пэ |
| 834 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-38 до ТК-39 | 34 |  | 34 | 220пэ | 220пэ |
| 835 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-39 до ТК-40 | 33 |  | 33 | 160пэ | 160пэ |
| 836 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-40 до ПГ-12 | 38 |  | 38 | 160пэ | 160пэ |
| 837 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-12 до ТК-61б | 36 |  | 36 | 160 | 160 |
| 838 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-61 до ПГ-8 | 34 |  | 34 | 219 | 219 |
| 839 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-8 до ж/д. №14 | 18 |  | 18 | 110пэ | 100пэ |
| 840 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-8 до ПГ-24 | 63 |  | 63 | 225 | 225 |
| 841 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-24 до ж/д. №13 | 17 |  | 17 | 110пэ | 110пэ |
| 842 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-24 до ж/д. №29 | 18 |  | 18 | 108 | 108 |
| 843 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-24 до ПГ-7 | 56 |  | 56 | 225 | 225 |
| 844 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-7 до ж/д. №12 | 18 |  | 18 | 110пэ | 110пэ |
| 845 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-7 до ПГ-6 | 85 |  | 85 | 159 | 159 |
| 846 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-6 до ж/д. №10 | 31 |  | 31 | 110пэ | 110пэ |
| 847 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-6 до ж/д. №11 | 14 |  | 14 | 110пэ | 110пэ |
| 848 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-6 до ПГ-5 | 82 |  | 82 | 225 | 225 |
| 849 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-5 до ж/д. №9 | 20 |  | 20 | 110пэ | 110пэ |
| 850 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-5 до ПГ-4 | 111 |  | 111 | 225 | 225 |
| 851 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-4 до ж/д. №6 | 22 |  | 22 | 108 | 108 |
| 852 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-4 до Вр.46, ж/д. №7 | 20 |  | 20 | 108 | 108 |
| 853 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.46, ж/д. №7 до ж/д. №8 | 84 |  | 84 | 89 | 89 |
| 854 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-4 до ТК-47 | 129 |  | 129 | 219 | 219 |
| 855 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-47 до ТК-48 | 32 |  | 32 | 108 | 108 |
| 856 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-48 до д. №4а ЦДТ | 33 |  | 33 | 108 | 108 |
| 857 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-47 до ТК-49 | 60 |  | 60 | 76 | 76 |
| 858 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-49 до д. №6а (д.с.) | 20 |  | 20 | 108 | 108 |
| 859 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-47 до Вр.47, ж/д. №4 | 56 |  | 56 | 89 | 89 |
| 860 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.47, ж/д. №4 до ж/д. №3 | 99 |  | 99 | 89 | 89 |
| 861 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-57 до ПГ-16 | 279 |  | 279 | 325 | 325 |
| 862 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-16 до МФЦ | 32 |  | 32 | 108 | 108 |
| 863 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-16 до ПГ-78 | 157 |  | 157 | 325 | 325 |
| 864 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-78 до Автовокзал | 59 |  | 59 | 57 | 57 |
| 865 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-78 до ТК-60а | 119 |  | 119 | 325 | 325 |
| 866 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-60а до ПГ-12 | 69 |  | 69 | 325 | 325 |
| 867 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ-12 до ТК-61а | 74 |  | 74 | 325 | 325 |
| 868 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-61а до ТК-61б | 40 |  | 40 | 160пэ | 160пэ |
| 869 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-61б до ТК-60 | 84 |  | 84 | 110пэ | 110пэ |
| 870 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-60 до д. №26а Кедр | 185 |  | 185 | 108 | 108 |
| 871 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-60 до ж/д. №26 | 18 |  | 18 | 108 | 108 |
| 872 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-60 до ПГр.17 | 117 |  | 117 | 108 | 108 |
| 873 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГр.17 до д. №10а | 16 |  | 16 | 57 | 57 |
| 874 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-61а до ТК-42, ПГ-15 | 143 |  | 143 | 159 | 159 |
| 875 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-42, ПГ-15 до ж/д. №27 | 62 |  | 62 | 89 | 89 |
| 876 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-42, ПГ-15 до д. №27а | 62 |  | 62 | 89 | 89 |
| 877 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-42, ПГ-15 до ВК-4 | 75 |  | 75 | 108 | 108 |
| 878 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-4 до д. №4 | 21 |  | 21 | 57 | 57 |
| 879 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-4 до ВК-3 | 47 |  | 47 | 57 | 57 |
| 880 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-3 до Вр.414 | 22 |  | 22 | 57 | 57 |
| 881 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.414 до КНС | 15 |  | 15 | 57 | 57 |
| 882 | Капитальный ремонт водяной сети от П8-1 до П8 | 263 |  | 263 | 219 | 219 |
| 883 | Капитальный ремонт водяной сети от П8 до Вр.94 | 28 |  | 28 | 108 | 108 |
| 884 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.94 до ж/д. №41а | 5 |  | 5 | 25 | 25 |
| 885 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.94 до Вр.95 | 35 |  | 35 | 108 | 108 |
| 886 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.95 до ж/д. №41а | 6 |  | 6 | 25 | 25 |
| 887 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.95 до ТК-18-2 | 19 |  | 19 | 108 | 108 |
| 888 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-18-2 до д. №5 (д.с.) | 124 |  | 124 | 76 | 76 |
| 889 | Капитальный ремонт водяной сети от ТК-18-2 до Вр.96 | 18 |  | 18 | 76 | 76 |
| 890 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.96 до ж/д. №39 | 7 |  | 7 | 25 | 25 |
| 891 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.96 до Вр.97 | 39 |  | 39 | 57 | 57 |
| 892 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.97 до ж/д. №39 | 7 |  | 7 | 25 | 25 |
| 893 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.97 до Вр.98 | 77 |  | 77 | 57 | 57 |
| 894 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.98 до ж/д. №3 | 34 |  | 34 | 57 | 57 |
| 895 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.98 до ж/д. №4 | 27 |  | 27 | 57 | 57 |
| 896 | Капитальный ремонт водяной сети от П8 до П18 | 47 |  | 47 | 159 | 159 |
| 897 | Капитальный ремонт водяной сети от П18 до П18-1 | 80 |  | 80 | 76 | 76 |
| 898 | Капитальный ремонт водяной сети от П18-1 до П18-2 | 72 |  | 72 | 76 | 76 |
| 899 | Капитальный ремонт водяной сети от П18-2 до ж/д. №2а | 17 |  | 17 | 25 | 25 |
| 900 | Капитальный ремонт водяной сети от П18 до Вр.91 | 20 |  | 20 | 57 | 57 |
| 901 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.91 до ж/д. №43а | 4 |  | 4 | 25 | 25 |
| 902 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.91 до Вр.92 | 36 |  | 36 | 57 | 57 |
| 903 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.92 до ж/д. №43а | 4 |  | 4 | 25 | 25 |
| 904 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.92 до Вр.93 | 37 |  | 37 | 57 | 57 |
| 905 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.93 до ж/д. №1 | 4 |  | 4 | 25 | 25 |
| 906 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.93 до ж/д. №1 | 35 |  | 35 | 57 | 57 |
| 907 | Капитальный ремонт водяной сети от П18 до Вр.99 | 16 |  | 16 | 76 | 76 |
| 908 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.99 до ж/д. №41 | 5 |  | 5 | 25 | 25 |
| 909 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.99 до Вр.100 | 19 |  | 19 | 76 | 76 |
| 910 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.100 до ж/д. №41 | 5 |  | 5 | 25 | 25 |
| 911 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.100 до Вр.101 | 24 |  | 24 | 76 | 76 |
| 912 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.101 до ж/д. №31 | 4 |  | 4 | 25 | 25 |
| 913 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.101 до ж/д. №31 | 31 |  | 31 | 76 | 76 |
| 914 | Капитальный ремонт водяной сети от П18 до Вр.77 | 37 |  | 37 | 159 | 159 |
| 915 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.77 до ж/д. №43 | 7 |  | 7 | 25 | 25 |
| 916 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.77 до Вр.76 | 26 |  | 26 | 159 | 159 |
| 917 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.76 до ж/д. №43 | 7 |  | 7 | 25 | 25 |
| 918 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.76 до П19 | 33 |  | 33 | 159 | 159 |
| 919 | Капитальный ремонт водяной сети от П19 до Вр.88 | 33 |  | 33 | 159 | 159 |
| 920 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.88 до ж/д. №3 | 7 |  | 7 | 25 | 25 |
| 921 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.88 до Вр.89 | 17 |  | 17 | 159 | 159 |
| 922 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.89 до ж/д. №3 | 6 |  | 6 | 25 | 25 |
| 923 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.89 до Вр.90 | 32 |  | 32 | 159 | 159 |
| 924 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.90 до ж/д. №1 | 6 |  | 6 | 25 | 25 |
| 925 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.90 до ж/д. №1 | 42 |  | 42 | 159 | 159 |
| 926 | Капитальный ремонт водяной сети от П19 до Вр.73 | 14 |  | 14 | 159 | 159 |
| 927 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.73 до ж/д. №47а | 4 |  | 4 | 25 | 25 |
| 928 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.73 до Вр.74 | 27 |  | 27 | 159 | 159 |
| 929 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.74 до ж/д. №47а | 12 |  | 12 | 25 | 25 |
| 930 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.74 до П20 | 30 |  | 30 | 159 | 159 |
| 931 | Капитальный ремонт водяной сети от П20 до П20-1 | 39 |  | 39 | 159 | 159 |
| 932 | Капитальный ремонт водяной сети от П20-1 до ж/д. №47 | 25 |  | 25 | 57 | 57 |
| 933 | Капитальный ремонт водяной сети от П20-1 до ж/д. №49 | 17 |  | 17 | 57 | 57 |
| 934 | Капитальный ремонт водяной сети от П20 до ВК-120 | 130 |  | 130 | 159 | 159 |
| 935 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК-120 до П22-1 | 118 |  | 118 | 108 | 108 |
| 936 | Капитальный ремонт водяной сети от П22-1 до КНС-5 | 29 |  | 29 | 57 | 57 |
| 937 | Капитальный ремонт водяной сети от П22-1 до П-9 | 30 |  | 30 | 219 | 219 |
| 938 | Капитальный ремонт водяной сети от П9 до П13 | 81 |  | 81 | 159 | 159 |
| 939 | Капитальный ремонт водяной сети от П8 до П2 | 76 |  | 76 | 219 | 219 |
| 940 | Капитальный ремонт водяной сети от П2 до П3 | 129 |  | 129 | 159 | 159 |
| 941 | Капитальный ремонт водяной сети от П3 до ж/д. №22 | 13 |  | 13 | 57 | 57 |
| 942 | Капитальный ремонт водяной сети от П3 до П3-3 | 59 |  | 59 | 159 | 159 |
| 943 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-3 до ж/д. №35а | 73 |  | 73 | 57 | 57 |
| 944 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-3 до Вр.108 | 13 |  | 13 | 57 | 57 |
| 945 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.108 до ж/д. №37 | 9 |  | 9 | 25 | 25 |
| 946 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.108 до Вр.107 | 9 |  | 19 | 57 | 57 |
| 947 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.107 до ж/д. №37 | 9 |  | 9 | 25 | 25 |
| 948 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.107 до ж/д. №37а | 34 |  | 34 | 57 | 57 |
| 949 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-3 до П3-4 | 16 |  | 16 | 159 | 159 |
| 950 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-4 до П3-5 | 37 |  | 37 | 159 | 159 |
| 951 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-5 до ж/д. №35 | 27 |  | 27 | 57 | 57 |
| 952 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-5 до П3-6 | 73 |  | 73 | 159 | 159 |
| 953 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-6 до ж/д. №7 | 13 |  | 13 | 57 | 57 |
| 954 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-6 до П3-7 | 39 |  | 39 | 57 | 57 |
| 955 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-7 до ж/д. №6 | 40 |  | 40 | 57 | 57 |
| 956 | Капитальный ремонт водяной сети от П3 до П4 | 145 |  | 145 | 159 | 159 |
| 957 | Капитальный ремонт водяной сети от П4 до Вр.116 | 45 |  | 45 | 108 | 108 |
| 958 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.116 до ж/д. №33 | 25 |  | 25 | 25 | 25 |
| 959 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.116 до Вр.117 | 44 |  | 44 | 108 | 108 |
| 960 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.117 до ж/д. №25 | 13 |  | 13 | 57 | 57 |
| 961 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.117 до Вр.800 | 126 |  | 126 | 108 | 108 |
| 962 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.800 до д. №19 | 8 |  | 8 | 20 | 20 |
| 963 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.800 до д. №21 | 40 |  | 40 | 57 | 57 |
| 964 | Капитальный ремонт водяной сети от П4 до П5 | 65 |  | 65 | 159 | 159 |
| 965 | Капитальный ремонт водяной сети от П5 до П5-1 | 45 |  | 45 | 108 | 108 |
| 966 | Капитальный ремонт водяной сети от П5-1 до д. №29 (маг.) | 33 |  | 33 | 20 | 20 |
| 967 | Капитальный ремонт водяной сети от П5-1 до П5-2 | 72 |  | 72 | 219 | 219 |
| 968 | Капитальный ремонт водяной сети от П5-2 до П5-3 | 18 |  | 18 | 219 | 219 |
| 969 | Капитальный ремонт водяной сети от П5-3 по ул. Кедровая | 219 |  | 219 | 57 | 57 |
| 970 | Капитальный ремонт водяной сети от П5-3 до П5-4 | 56 |  | 56 | 219 | 219 |
| 971 | Капитальный ремонт водяной сети от П5-4 до д. №5 (приют) | 29 |  | 29 | 57 | 57 |
| 972 | Капитальный ремонт водяной сети от П5-4 до ж/д. №7 | 41 |  | 41 | 57 | 57 |
| 973 | Капитальный ремонт водяной сети от П5-4 до Вр.112 | 49 |  | 49 | 57 | 57 |
| 974 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.112 до ж/д. №9 | 7 |  | 7 | 25 | 25 |
| 975 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.112 до Вр.113 | 50 |  | 50 | 57 | 57 |
| 976 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.113 до Вр.114 | 22 |  | 22 | 57 | 57 |
| 977 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.114 до ж/д. №11 | 10 |  | 10 | 25 | 25 |
| 978 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.114 до ж/д. №11 | 41 |  | 41 | 57 | 57 |
| 979 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.113 до Вр.115 | 23 |  | 23 | 57 | 57 |
| 980 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.115 до ж/д. №13 | 41 |  | 41 | 57 | 57 |
| 981 | Капитальный ремонт водяной сети от П5-3 до ж/д. №1 Кедровая | 219 |  | 219 | 57 | 57 |
| 982 | Капитальный ремонт водяной сети от П5 до П6 | 45 |  | 45 | 159 | 159 |
| 983 | Капитальный ремонт водяной сети от П4 до Вр.109 | 52 |  | 52 | 89 | 89 |
| 984 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.109 до Вр.110 | 27 |  | 27 | 57 | 57 |
| 985 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.110 до ж/д. №14 | 13 |  | 13 | 57 | 57 |
| 986 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.110 до ж/д. №14 | 39 |  | 39 | 57 | 57 |
| 987 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.109 до П4-1 | 36 |  | 36 | 89 | 89 |
| 988 | Капитальный ремонт водяной сети от П4-1 до ж/д. №20 | 83 |  | 83 | 89 | 89 |
| 989 | Капитальный ремонт водяной сети от П3 до П3-1 | 64 |  | 64 | 89 | 89 |
| 990 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-1 до ж/д. №22а | 24 |  | 24 | 57 | 57 |
| 991 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-1 до д. №20а | 33 |  | 33 | 25 | 25 |
| 992 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-1 до П3-2 | 44 |  | 44 | 57 | 57 |
| 993 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-2 до ж/д. №16 | 57 |  | 57 | 30пэ | 30пэ |
| 994 | Капитальный ремонт водяной сети от П3-2 до ТУ35 | 20 |  | 20 | 57 | 57 |
| 995 | Капитальный ремонт водяной сети от ТУ35 до ж/д. №26 | 20 |  | 20 | 32 | 32 |
| 996 | Капитальный ремонт водяной сети от ТУ35 ж/д. №18 | 89 |  | 89 | 57 | 57 |
| 997 | Капитальный ремонт водяной сети от П2 до УТ3 | 42 |  | 42 | 219 | 219 |
| 998 | Капитальный ремонт водяной сети от УТ3 до Вр.103 | 33 |  | 33 | 108 | 108 |
| 999 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.103 до Вр.104 | 27 |  | 27 | 57 | 57 |
| 1000 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.104 до ж/д. №30 | 6 |  | 6 | 25 | 25 |
| 1001 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.104 до ж/д. №30 | 35 |  | 35 | 57 | 57 |
| 1002 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.103 до Вр.105 | 20 |  | 20 | 57 | 57 |
| 1003 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.105 до ж/д. №30а | 6 |  | 6 | 25 | 25 |
| 1004 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.105 до ж/д. №30а | 34 |  | 34 | 57 | 57 |
| 1005 | Капитальный ремонт водяной сети от УТ до ТУ27 | 70 |  | 70 | 219 | 219 |
| 1006 | Капитальный ремонт водяной сети от ТУ27 до П28 | 71 |  | 71 | 159 | 159 |
| 1007 | Капитальный ремонт водяной сети от П28 до д. №34/2 (школа) | 31 |  | 31 | 108 | 108 |
| 1008 | Капитальный ремонт водяной сети от П28 до П29 | 57 |  | 57 | 159 | 159 |
| 1009 | Капитальный ремонт водяной сети от П29 до д. №34/1 (школа) | 31 |  | 31 | 108 | 108 |
| 1010 | Капитальный ремонт водяной сети от П289до П30 | 49 |  | 49 | 159 | 159 |
| 1011 | Капитальный ремонт водяной сети от П30 до П31 | 22 |  | 22 | 159 | 159 |
| 1012 | Капитальный ремонт водяной сети от П31 до д. №6 (стом.) | 41 |  | 41 | 57 | 57 |
| 1013 | Капитальный ремонт водяной сети от П30 до Вр.120 | 15 |  | 15 | 76 | 76 |
| 1014 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.120 до ж/д. №10 | 15 |  | 15 | 57 | 57 |
| 1015 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.120 до Вр.121 | 21 |  | 21 | 76 | 76 |
| 1016 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.121 до ж/д. №8 | 6 |  | 6 | 57 | 57 |
| 1017 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.121 до ж/д. №12 | 35 |  | 35 | 57 | 57 |
| 1018 | Капитальный ремонт водяной сети от ТУ27 до ТУ27-1 | 64 |  | 64 | 219 | 219 |
| 1019 | Капитальный ремонт водяной сети от ТУ27-1 до Вр.10 | 35 |  | 35 | 76 | 76 |
| 1020 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.10 до Вр.802 | 17 |  | 17 | 57 | 57 |
| 1021 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.802 до ж/д. №32а | 9 |  | 9 | 57 | 57 |
| 1022 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.802 до ж/д. №32а | 44 |  | 44 | 57 | 57 |
| 1023 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.10 до Вр.12 | 44 |  | 44 | 76 | 76 |
| 1024 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.10 до ж/д. №32 | 8 |  | 8 | 25 | 25 |
| 1025 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.10 до ж/д. №32 | 45 |  | 45 | 76 | 76 |
| 1026 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.10 до ж/д. №28 | 44 |  | 44 | 76 | 76 |
| 1027 | Капитальный ремонт водяной сети от ТУ27-1 до П1 | 191 |  | 191 | 219 | 219 |
| 1028 | Капитальный ремонт водяной сети от П1 до маг. лес | 32 |  | 32 | 57 | 57 |
| 1029 | Капитальный ремонт водяной сети от П1 до П10 | 91 |  | 91 | 219 | 219 |
| 1030 | Капитальный ремонт водяной сети от П10 до кот. | 10 |  | 10 | 219 | 219 |
| 1031 | Капитальный ремонт водяной сети от П10 до Вр.13 | 32 |  | 32 | 159 | 159 |
| 1032 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.13 до Вр.14 | 24 |  | 24 | 108 | 108 |
| 1033 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.14 до Горлес | 14 |  | 14 | 108 | 108 |
| 1034 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.14 до Горлес | 16 |  | 16 | 108 | 108 |
| 1035 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.13 до Вр.15 | 58 |  | 58 | 219 | 219 |
| 1036 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.15 до Вр.790 | 24 |  | 24 | 108 | 108 |
| 1037 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.15 до Уз.3 | 7 |  | 7 | 219 | 219 |
| 1038 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз.3 до ПГ-79 | 229 |  | 229 | 160 | 160 |
| 1039 | Капитальный ремонт водяной сети от Уз.3 до ТУ24 (улица) | 214 |  | 214 | 219 | 219 |
| 1040 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.310 до Вр.17 | 26 |  | 26 | 57 | 57 |
| 1041 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.17 до ж/д. №5 | 20 |  | 20 | 57 | 57 |
| 1042 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.17 до ж/д. №6 | 87 |  | 87 | 57 | 57 |
| 1043 | Капитальный ремонт водяной сети от ТУ24 до П11 | 61 |  | 61 | 57 | 57 |
| 1044 | Капитальный ремонт водяной сети от П11 до ж/д. №1 | 59 |  | 59 | 57 | 57 |
| 1045 | Капитальный ремонт водяной сети от П11 до ж/д. №2 | 12 |  | 12 | 57 | 57 |
| 1046 | Капитальный ремонт водяной сети от ТУ24 до Вр.198 | 46 |  | 46 | 108 | 108 |
| 1047 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.198 по ул. Лесная | 121 |  | 121 | 57 | 57 |
| 1048 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.198 до Вр.197 | 36 |  | 36 | 108 | 108 |
| 1049 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.197 по ул. Молодежная | 165 |  | 165 | 57 | 57 |
| 1050 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.197 до Вр.196 | 52 |  | 52 | 108 | 108 |
| 1051 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.197 по ул. Молодежная | 157 |  | 157 | 57 | 57 |
| 1052 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.196 до ПГ65 | 15 |  | 15 | 108 | 108 |
| 1053 | Капитальный ремонт водяной сети от П65 до Вр.195 | 15 |  | 15 | 89 | 89 |
| 1054 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.195 по ул. Таежная | 159 |  | 159 | 57 | 57 |
| 1055 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.195 до Вр.194 | 52 |  | 52 | 76 | 76 |
| 1056 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.194 по ул. Таежная | 161 |  | 161 | 57 | 57 |
| 1057 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.194 до Вр.193 | 27 |  | 27 | 76 | 76 |
| 1058 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.193 по ул. Комсомольская | 183 |  | 183 | 57 | 57 |
| 1059 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.193 до Вр.192 | 59 |  | 59 | 89 | 89 |
| 1060 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.192 по ул. Комсомольская | 55 |  | 55 | 57 | 57 |
| 1061 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.192 по ул. Советская | 163 |  | 163 | 57 | 57 |
| 1062 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ79 до Вр.218 | 500 |  | 500 | 160 | 160 |
| 1063 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.218 до П13 | 7 |  | 7 | 219 | 219 |
| 1064 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.218 до Вр.57 | 11 |  | 11 | 219 | 219 |
| 1065 | Капитальный ремонт водяной сети от ТУ24 до П12 | 26 |  | 26 | 219 | 219 |
| 1066 | Капитальный ремонт водяной сети от П12 по ул. Лесная | 197 |  | 197 | 219 | 219 |
| 1067 | Капитальный ремонт водяной сети от П12 до ж/д. №3 | 32 |  | 32 | 57 | 57 |
| 1068 | Капитальный ремонт водяной сети от П12 до ж/д. №4 | 22 |  | 22 | 57 | 57 |
| 1069 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.16 по ул. Лесная | 159 |  | 159 | 57 | 57 |
| 1070 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.16 до ПГ68 | 10 |  | 10 | 219 | 219 |
| 1071 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ68 до Вр.31 | 13 |  | 13 | 219 | 219 |
| 1072 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.31 по ул. Молодежная | 165 |  | 165 | 57 | 57 |
| 1073 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.31 до Вр.38 | 76 |  | 76 | 219 | 219 |
| 1074 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.197 по ул. Молодежная | 178 |  | 178 | 57 | 57 |
| 1075 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.38 до Вр.39 | 15 |  | 15 | 219 | 219 |
| 1076 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.195 по ул. Таежная | 162 |  | 162 | 57 | 57 |
| 1077 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.39 до Вр.43 | 60 |  | 60 | 219 | 219 |
| 1078 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.43 по ул. Таежная | 129 |  | 129 | 57 | 57 |
| 1079 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.43 до Вр.52 | 26 |  | 26 | 219 | 219 |
| 1080 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.52 по ул. Комсомольская | 165 |  | 165 | 57 | 57 |
| 1081 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.52 до Вр.57 | 56 |  | 56 | 219 | 219 |
| 1082 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.57 по ул. Комсомольская | 165 |  | 165 | 57 | 57 |
| 1083 | Капитальный ремонт водяной сети от П13 по ул. Советская | 173 |  | 173 | 57 | 57 |
| 1084 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.57 до Вр.61 | 100 |  | 100 | 108 | 108 |
| 1085 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.57 до д. №58 (лесхоз) | 9 |  | 9 | 20 | 20 |
| 1086 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.61 до Вр.62 | 29 |  | 29 | 108 | 108 |
| 1087 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.62 до д. №58 (лесхоз) | 10 |  | 10 | 20 | 20 |
| 1088 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.62 до ПГ76 | 39 |  | 39 | 108 | 108 |
| 1089 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ76 до Вр.68 | 23 |  | 23 | 108 | 108 |
| 1090 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.68 до Вр.806 | 69 |  | 69 | 108 | 108 |
| 1091 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.806 до Вр.807 | 276 |  | 276 | 108 | 108 |
| 1092 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.807 до ж/д. №85б | 28 |  | 28 | 108 | 108 |
| 1093 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.807 до ж/д. №64а2 | 150 |  | 150 | 57 | 57 |
| 1094 | Капитальный ремонт водяной сети от П1 до ВК11 | 348 |  | 348 | 219 | 219 |
| 1095 | Капитальный ремонт водяной сети от ВК11 до ПГ74 | 132 |  | 132 | 219 | 219 |
| 1096 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ74 до Вр.125 | 87 |  | 87 | 219 | 219 |
| 1097 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.125 до ПГ80 | 46 |  | 46 | 219 | 219 |
| 1098 | Капитальный ремонт водяной сети от ПГ80 до Вр.128 | 213 |  | 213 | 219 | 219 |
| 1099 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.128 до П15 | 239 |  | 239 | 219 | 219 |
| 1100 | Капитальный ремонт водяной сети от П15 до д. №1 (Россия) | 10 |  | 10 | 89 | 89 |
| 1101 | Капитальный ремонт водяной сети от П15 до Вр.169 | 7 |  | 7 | 108 | 108 |
| 1102 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.169 по ул. Советская | 465 |  | 465 | 108 | 108 |
| 1103 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.169 до Вр.170 | 19 |  | 19 | 108 | 108 |
| 1104 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.170 по ул. Строителей | 253 |  | 253 | 89 | 89 |
| 1105 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.170 до Вр.180 | 21 |  | 21 | 108 | 108 |
| 1106 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.180 по ул. Энтузиастов | 312 |  | 312 | 57 | 57 |
| 1107 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.180 до Вр.219 | 59 |  | 59 | 108 | 108 |
| 1108 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.219 по ул. Энтузиастов | 281 |  | 281 | 57 | 57 |
| 1109 | Капитальный ремонт водяной сети от Вр.219 по ул. Кедровая | 285 |  | 285 | 57 | 57 |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения представлены в п. 1.4.5.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения представлены выше в таблицах 39-40.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

При определении объема автоматизации сооружений водоснабжения учитываются их производительность, режим работы, степень ответственности, требования к надежности, а также перспектива сокращения численности обслуживающего персонала, улучшений условий труда работающих, снижение потребления электроэнергии, расхода воды и реагентов, требования защиты окружающей среды.

Система автоматизации сооружений водоснабжения должна предусматривать:

- автоматическое управление основными технологическими процессами в соответствии с заданным режимом или по заданной программе;

- автоматический контроль основных параметров, характеризующих режим работы технологического оборудования и его состояние;

- автоматическое регулирование параметров, определяющих технологический режим работы отдельных сооружений и их экономичности.

Система автоматического управления должна предусматривать возможность местного управления отдельными устройствами или сооружениями.

В системах технологического контроля необходимо предусматривать: средства и приборы автоматического (непрерывного) контроля, средства периодического контроля (для наладки и проверки работы сооружений и др.).

Технологический контроль качественных параметров воды следует осуществлять непрерывно автоматическими приборами и анализаторами или, в случае отсутствия таковых, лабораторными методами.

Водозаборные сооружения подземных вод

На водозаборных сооружениях подземных вод при переменном водопотреблении рекомендуется предусматривать следующие способы управления насосами:

- дистанционное или телемеханическое - по командам их пункта управления (ПУ);

- автоматическое - в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре или по давлению в сети.

Для скважин (шахтных колодцев) следует предусматривать автоматическое отключение насоса при падении уровня воды ниже допустимого.

На водозаборных сооружениях подземных вод следует предусматривать измерение расхода или количества воды, подаваемой из каждой скважины (шахтного колодца), уровня воды в камерах, в сборном резервуаре, а также давление на напорных патрубках насосов.

Насосные станции

Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как правило, с управлением без постоянного обслуживающего персонала:

- автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода воды в сети);

- дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления;

- местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Для насосных станций с переменным режимом работы должна быть предусмотрена возможность регулирования давления и расхода воды, обеспечивающих минимальный расход электроэнергии. Регулирование может осуществляться ступенчато - изменением числа работающих насосных агрегатов или плавно - изменением частоты вращения насосов, степени открытия регулирующей арматуры и другими способами, а также сочетанием этих способов.

Выбор способа регулирования режима работы насосной установки должен быть обоснован технико-экономическими расчетами.

В качестве регулируемого электропривода в насосных установках могут использоваться: частотный привод, привод на базе вентильного двигателя и другие.

Выбор вида привода осуществляется с учетом конструктивных особенностей насосных агрегатов, их мощности и напряжения, а также прогнозируемого режима работы насосной станции.

В автоматизируемых насосных станциях при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует осуществлять автоматическое включение резервного агрегата.

Система должна обеспечивать подачу воды с минимально возможными энергетическими затратами на единицу поданного объема воды, не допуская перегрузки отдельных агрегатов, работы их в зоне низких КПД, в зонах помпажа и кавитаций.

В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая возможность подачи неприкосновенного пожарного, а также аварийного объемов воды в резервуарах на другие цели.

В насосных станциях должна предусматриваться автоматизация следующих вспомогательных процессов: промывки вращающихся сеток по заданной программе, регулируемой по времени или перепаду уровней, откачки дренажных вод в приямке, санитарно-технических систем и др.

В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах, а также контроль уровня воды в дренажных приямка и вакуум-котле, температуры подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня воды затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов).

Станции водоподготовки

Следует предусматривать автоматизацию:

- дозирования коагулянтов и других реагентов;

- процесса обеззараживания хлором, озоном и хлор-реагентами, УФ-облучением;

- процесса фторирования и обесфторивания реагентным методом.

При переменных расходах воды автоматизацию дозирования растворов реагентов следует предусматривать по соотношению расходов обрабатываемой воды и реагента постоянной концентрации с местной или дистанционной коррекцией этого соотношения, при обосновании - по качественным показателям исходной воды и реагентов.

На фильтрах и контактных осветлителях необходимо предусматривать регулирование скорости фильтрования по расходу воды или по уровню воды на фильтрах с обеспечением равномерного распределения воды между ними.

В качестве дросселирующего устройства в регуляторах скорости фильтрования рекомендуется применять дисковые затворы и дроссельные поворотные заслонки. Допускается применение простейших поплавковых клапанов. В тех случаях, когда скорость фильтрования необходимо изменять, применяются управляемые регуляторы скорости фильтрования, позволяющие задавать дистанционно с пульта управления режим работы фильтров.

Вывод фильтров на промывку следует предусматривать по уровню воды, величине потери напора в загрузке фильтра или качеству фильтрата; вывод на промывку контактных осветлителей - по величине потери напора или уменьшению расхода при полностью открытой регулирующей арматуре.

Допускается вывод фильтров и контактных осветлителей на промывку по временной программе.

На станциях очистки воды с числом фильтров свыше 10 следует автоматизировать процесс промывки. При числе фильтров до 10 следует предусматривать и полуавтоматическое сблокированное управление промывкой с пультов или щитов.

Схема автоматизации процесса промывки фильтров и контактных осветлителей должна обеспечивать выполнение в определенной последовательности следующих операций:

- управление по заданной программе затворами и задвижками на трубопроводах, подводящих и отводящих обрабатываемую воду;

- пуска и остановки насосов промывной воды и воздуходувок при водовоздушной промывке.

В схеме автоматизации следует предусматривать блокировку, допускающую, как правило, одновременно промывку только одного фильтра.

При подаче промывной воды насосами перед промывкой фильтров рекомендуется предусматривать автоматический выпуск воздуха из трубопровода промывной воды.

Продолжительность промывки следует устанавливать по времени или мутности промывной воды в отводящем трубопроводе.

Промывку барабанных сеток и микрофильтров следует принимать автоматической по заданной программе или по величине перепада уровней воды.

Насосы, перекачивающие растворы реагентов, должны иметь местное управление с автоматическим отключением их при заданных уровнях растворов в баках.

На установках для реагентного умягчения воды следует автоматизировать дозирование реагентов по величине pH и электропроводности. На установках для удаления карбонатной жесткости и рекарбонизации воды следует автоматизировать дозирование реагентов (извести, соли и др.) по величине pH, удельной электропроводности и т.п.

Регенерацию ионообменных фильтров следует автоматизировать:

- катионитных - по остаточной жесткости воды;

- анионитных - по электропроводности обработанной воды.

В станциях водоподготовки следует контролировать:

- расход воды (исходной, обработанной, промывной и повторно используемой);

- уровни в фильтрах, смесителях, баках реагентов и других емкостях;

- уровни осадка в отстойниках и осветлителях, расход воды и потери напора;

- в фильтрах (при необходимости) величину остаточного хлора или озона;

- величину pH исходной и обработанной воды;

- концентрации растворов реагентов (допускается измерение переносными приборами и лабораторным методом);

- другие технологические параметры, которые требуют оперативного контроля и обеспечены соответствующими техническими средствами.

Водоводы и водопроводные сети. Резервуары для хранения воды

На водоводах следует предусматривать устройства для своевременного обнаружения и локализации аварийных повреждений.

Для периодических систематических измерений давления в водоводах и линиях сети, проводимых при контроле распределения потоков воды, а также рабочих органов запорной и запорно-регулирующий арматуры и отсутствия засоров, вызываемых попаданием посторонних предметов при авариях и ремонтах, следует предусматривать установку на трубах (или фасонных частях и корпусах арматуры) патрубков, перекрываемых пробковыми кранами диаметром 10 - 15 мм. При использовании этих патрубков для ввода устройств измерения скорости (или расхода), их диаметр следует принимать равным 50 мм.

Регулирование распределения воды по водоводам и линиям сети в зависимости от назначения, схемы управления и состава сооружений, системы подачи и распределения воды следует производить изменением режима работы насосов основных питающих станций и локальных станций подкачки, а также изменением положения рабочих органов запорно-регулирующей арматуры, производимым вручную, дистанционно или автоматически по показанию приборов измерения давлений и подаваемого расхода в заданных контролируемых точках системы. Регулирование должно обеспечивать заданные режимы пополнения - срабатывания емкостей, поддержание требуемых свободных напоров в диктующих точках сети сверх допустимого предела при нормальном техническом состоянии систем и их падения ниже допустимого предела при авариях.

Целесообразность автоматизации тех или иных операций по регулированию работы системы, использование микропроцессоров и дистанционного управления следует определять сопоставлением достигаемого эффекта и требуемых для этого затрат.

В резервуарах и баках всех назначений следует предусматривать измерение уровней воды и их контроль (при необходимости) для использования в системах автоматики или передачи сигналов в насосную станцию или пункт управления.

Контролю подлежат:

- уровень неприкосновенного пожарного объема;

- уровень аварийного объема;

- минимальный уровень, обеспечивающий безаварийную работу насосов. В баках и резервуарах, оборудованных раздельными подающими и расходными линиями, на каждой подающей и каждой расходной линии должен устанавливаться расходомер.

Системы управления

В целях обеспечения подачи воды потребителям в необходимом количестве и требуемого качества следует, как правило, предусматривать централизованную систему управления водопроводными сооружениями.

Системы управления технологическими процессами следует принимать:

- диспетчерскую - обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

- автоматизированную (АСУ ТП) - включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчета оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

Структуру диспетчерского управления следует предусматривать одноступенчатой, с одним пунктом управления. Для крупных систем водоснабжения с большим количеством сооружений, располагаемых на разных площадках, допускается двух- или многоступенчатая структура диспетчерского управления с центральным и местными пунктами управления.

Необходимость такой структуры следует в каждом случае обосновывать.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно быть составной частью диспетчеризации коммунального хозяйства населенного пункта.

Пункт управления системы водоснабжения должен оперативно подчиняться пункту управления промышленного предприятия или населенного пункта.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой телефонной связью пункта управления с контролируемыми сооружениями, различными службами эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, управлением водопроводного хозяйства и пожарной охраной.

Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы и, как правило, оснащены средствами часификации.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объемы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

На сооружениях, не оснащенных полностью средствами автоматизации и требующих присутствия постоянного дежурного персонала для местного управления и контроля, допускается устройство операторских пунктов с подчинением их службе диспетчерского управления.

При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать:

- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;

- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

- своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий, полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях, экономию энергоресурсов, воды и реагентов.

Функции центрального пункта управления (ЦПУ) при двух- или многоступенчатой структуре диспетчерского управления заключаются в управлении всей системой водоснабжения как единым комплексом и координации работы всех ПУ. Функции ПУ ограничиваются управлением сооружениями подчиненного ему технологического узла.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой диспетчерской телефонной связью ПУ с контролируемыми сооружениями, службами управления по эксплуатации сооружений водоснабжения (аварийно-ремонтной, электротехнической, автоматики и КИП), начальником, главным инженером и главным энергетиком управления, вышестоящими диспетчерами энергетического хозяйства промышленного предприятия или города, диспетчером системы электроснабжения, от которой получают электропитание сооружения водоснабжения.

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны включаться в систему административно-хозяйственной связи предприятия или города для решения служебных вопросов и создания обходных телефонных связей при повреждении прямой связи.

Объем и структуру телефонной связи (радиосвязи) диспетчерского управления необходимо определять исходя из общей схемы водоснабжения.

Технические средства диспетчерского управления и контроля должны обеспечивать диспетчеру возможности:

- непосредственно управлять технологическим процессом путем посылки команд, изменяющих состояние технологических агрегатов (включить-отключить, открыть-закрыть) и устанавливающих или меняющих режим работы сооружений и программы автоматических устройств;

- получать на ПУ отображение состояния технологической схемы и работы агрегатов в виде сигнализации на мнемонической схеме, на щите управления или дисплея;

- иметь на ПУ визуальный и документальный контроль технологических параметров и их отклонений от нормы в системе водоснабжения.

В системах диспетчерского управления и контроля для передачи управляющих сигналов и известительной информации рекомендуется применение как телемеханических, так и дистанционных технических средств.

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

- неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

- автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублирования управления;

- пожарными насосными агрегатами;

- задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать передачу на пункты управления данных измерений основных технологических параметров подачи, распределения и обработки воды.

В отдельных случаях допускается предусматривать только сигнализацию параметров.

При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать сигнализацию:

- состояния всех телеуправляемых насосных агрегатов и задвижек, а также механизмов с местным или автоматическим управлением для информации диспетчера;

- аварийного отключения оборудования;

- затопления станции;

- общего предупреждения и общего аварийного состояния по каждому сооружению или технологической линии;

- характерных и предельно допустимых значений технологических параметров;

- тревоги (открытия дверей и люков) на неохраняемых объектах;

- пожарной опасности.

Способ диспетчерского управления и контроля следует принимать на основании технико-экономического сравнения вариантов.

АСУ ТП представляют собой высший этап автоматизации водопроводных сооружений и призваны обеспечивать оптимальное ведение технологических процессов водоснабжения. Основной характерной чертой АСУ ТП водоснабжения, отличающей ее от системы диспетчерского управления, является использование вычислительной техники для расчета оптимальных режимов работы водопроводных сооружений.

Под АСУ ТП водоснабжения подразумевают комплекс систем, состоящий из следующих подсистем:

- АСУ ТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей управление насосными станциями I подъема и водоочистными сооружениями (фильтровальными станциями, отстойниками, дозированием химических реагентов и др.);

- АСУ ТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей резервуары чистой воды, насосные станции II и последующих подъемов, водопроводные сети.

Целью управления при функционировании АСУ ТП водоснабжения является оптимизация режимов для обеспечения надежного водоснабжения с минимальными затратами.

АСУ ТП системы водоснабжения должны иметь технико-экономические обоснования с расчетом экономической эффективности.

При проектировании АСУ ТП водоснабжения необходимо разработать:

- организационную структуру диспетчерского управления;

- функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач;

- программное обеспечение, т.е. программы выполнения на компьютере по задачам АСУ ТП;

- техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций АСУ ТП.

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т.п.), а также в здании управления водопроводным хозяйством.

Допускается поэтапная разработка диспетчерского управления и контроля элементами АСУ ТП по отдельным сооружениям системы водоснабжения объекта с перспективой в дальнейшем формирования комплекса подъема, транспортировки, водоподготовки, подачи и распределения воды в целом по системе.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Технологический учет расхода воды на, предлагаемых к реконструкции, объектах водоснабжения осуществляется расходомерами на трубопроводах ввода. Коммерческий учет расхода осуществляется расходомерами на напорных трубопроводах подачи питьевой воды в сеть. Данные расходомеров сводятся в общую систему автоматического контроля и управления объектами.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды по состоянию за 2022 год составила ~75%.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях экономии потребляемых водных ресурсов администрация городского округа осуществляет мероприятия по оснащению приборами учета воды всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций.

На объектах капитального строительства и на существующих домах, к которым планируется подвести централизованное водоснабжение, необходима установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды. Организацию учета установить в соответствии Постановлению Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

На момент настоящей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Пыть-Ях все абоненты (многоквартирные дома), имеющие техническую возможность установки приборов коммерческого учета потребляемой холодной воды, оборудованы такими приборами.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

Трассы проектируемых водоводов к объектам капитального строительства представлены в электронной модели, являющейся неотъемлемой частью настоящей схемы. Маршруты реконструируемых участков сетей водоснабжения остаются без изменения. Маршруты участков сетей, предлагаемых к строительству, проложены с учетом требований СП 42.13330.2016 и СП 31.13330.2012.

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Месторасположение реконструируемых и предлагаемых к строительству объектов водоснабжения, планируется на территории действующих площадок сооружений.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Строящиеся объекты водоснабжения будут размещены на территории города Пыть-Яха на участках, разрешенных для размещения объектов коммунального хозяйства, в соответствии Правил землепользования и застройки города Пыть-Ях, а также Генерального плана муниципального образования.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлены в электронной модели, являющейся неотъемлемой частью настоящей схемы.

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлены в электронной модели, являющейся неотъемлемой частью настоящей схемы.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Основные сооружения для обработки повторных вод и осадка на станциях водоочистки:

- резервуары, служащие для аккумуляции стоков вод от промывки фильтров;

- отстойники промывных вод, выполняющие задачу их осветления;

- песколовки, очищающие промывную воду от песка;

- сооружения или приспособления для обезвоживания осадка, накопившегося в отстойниках (специальные площадки для подсушивания, сгустители или фильтр-прессы).

Технологическая схема очистки промывных вод скорых фильтров разрабатывается с учетом качества исходной воды и состава очистных сооружений.

В зависимости от метода обработки промывных вод возможны два основных варианта их повторного использования:

1) Промывные воды проходят песколовку и отстаиваются (осветляются) в отстойниках, после чего направляются в голову очистных сооружений. Такую схему очистки предлагают нормативные документы для станций обезжелезивания и осветления воды. Однако опыт показывает, что эта схема плохо влияет на режим очистки воды в основном цикле водоподготовки. Трудно обеспечить равномерную подачу промывных вод в течение суток; осветленная промывная вода имеет качественные характеристики, отличные от исходной воды, в результате растет нагрузка на технологическое оборудование основного цикла и снижается его производительность.

Возможность использования такого варианта утилизации промывных вод оценивается с учетом конкретной ситуации «на месте».

2) Очищенную до нормативов воды питьевого качества промывную воду можно отправить в резервуар чистой воды или использовать для промывки скорых фильтров.

Для этого осветленная в отстойнике вода проходит доочистку на фильтрах и обеззараживается.

Промывная вода перед сбросом в отстойник может обрабатываться реагентом, что значительно сокращает время осветления и обеспечивает более стабильное качество очищенной воды. Для интенсификации процесса осветления возможно использовать в качестве присадки осадок из отстойника.

В качестве отстойника может использоваться осветлитель промывных вод (в нем одновременно с отстаиванием вода фильтруется через слой взвешенного осадка).

Эффективно использование тонкослойных (трубчатых или пластинчатых) отстойников. Их плюсы: значительное сокращение времени отстаивания; малые габаритные размеры отстойников; эффект осветления (по сравнению с обычными отстойниками) выше на 25-30 %.

Для утилизации образовавшегося в отстойниках осадка его необходимо подвергнуть обезвоживанию - это особенно актуально для крупных станций водоочистки. Оптимальным вариантом представляется использование в этих целях механических способов, таких как фильтрпрессование, центрифугирование и вакуум-фильтрация.

Отечественная промышленность выпускает автоматизированные фильтр-прессы, позволяющие получить кек влажностью 70-75 %. Далее кек утилизируется как твердые бытовые отходы.

  - Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На реконструированных ВОС в качестве обеззараживающего реагента предлагается использование гипохлорита натрия, получаемого путем электролиза из раствора поваренной соли. В связи с этим доставка гипохлорита натрия не требуется. Доставка поваренной соли осуществляется в герметичной полипропиленовой упаковке емкостью 50 кг, в результате образуются отходы полипропилена в виде пленки.

Все отходы, образующиеся на территории ВОС, необходимо передавать на размещение (переработку, захоронение, обезвреживание) лицензированным предприятиям на основании централизованных договоров.

В период эксплуатации соблюдать меры безопасности при использовании раствора гипохлорита натрия для обеззараживания воды, а именно:

- следует избегать попадания гипохлорита натрия на окрашенные предметы всех марок, так как он может вызвать их обесцвечивание.

- помещения для применения гипохлорита натрия должны быть оборудованы принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Оборудование должно быть герметичным.

- индивидуальная защита персонала должна осуществляться с применением специальной одежды в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 и индивидуальных средств защиты.

- разлитый гипохлорит натрия необходимо смыть большим количеством воды. В случае загорания - тушить водой, песком, углекислотными огнетушителями.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, включающую в себя разбивку по годам

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и документами:

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденная Приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

- Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-14-2023. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденный Приказом Минстроя РФ от 12.03.2021 № 140/пр (далее – НЦС 81-02-14-2023);

- Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-19-2023. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденный Приказом Минстроя РФ от 11.03.2021 № 123/пр (далее – НЦС 81-02-19-2023).

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2023 приняты следующие положения:

- Применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- Способ производства работ – разработка мокрого грунта с вывозом грунта на расстояние в 1км, с креплениями (группа грунтов 1-3, глубина – 3м);

- Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=1,06;

- Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;

- Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.=1,02;

- Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kс=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения (водозаборные сооружения, станции водоподготовки, водопроводные насосные станции и пр.) в соответствии с НЦС 81-02-19-2021 приняты следующие положения:

- Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=1,13;

- Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;

- Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.=1,02;

- Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.=1,00.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации применены определенные в соответствии Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2040 года индексы-дефляторы (по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал»).

Примененные индексы-дефляторы приведены в таблице ниже.

Таблица 41. Примененные для приведения стоимостей мероприятий от цен 2021г. к ценам лет их реализации индексы-дефляторы

| № п.п. | Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темп роста по отношению к предыдущему году | 104,3% | 104,4% | 104,4% | 104,3% | 104,2% | 104,1% | 104,0% |
| 2 | Темп роста по отношению к 2021г. | 104,3% | 108,9% | 113,7% | 118,6% | 123,5% | 128,6% | 133,8% |

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятая по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения города Пыть-Ях приведена в таблице ниже.

Таблица 42. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения города Пыть-Ях

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации, гг. |  | Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (без учета НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | ИТОГО |
| 1.1 | Вывод из эксплуатации всего комплекса сооружений водозаборного узла ВОС-2, включая ликвидационный тампонаж скважин | 2022 | 2023 | 0,0 | 1 548,9 | 1 617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 165,9 |
| 1.2 | Вывод из эксплуатации всего комплекса сооружений водозаборного узла ВОС-4, включая тампонирование скважин | 2022 | 2022 | 0,0 | 1 971,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 971,3 |
| 1.3 | Реконструкция водоводов от головного водозабора до ВОС -З | 2023 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 23 613,7 | 24 652,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 266,4 |
| 1.4 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: Разрабокта проекта | 2022 | 2023 | 0,0 | 2 346,8 | 2 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 796,8 |
| 1.5 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: КТП 2 шт. (с заменой на новые); | 2023 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 1 067,1 | 1 114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 181,2 |
| 1.6 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: линейные разъединители перед КТП (с заменой на новые); | 2023 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 355,0 | 370,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 725,6 |
| 1.7 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: КПП (с заменой на новое); | 2023 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 533,6 | 557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 090,6 |
| 1.8 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: существующие блок-боксы над арт. скважинами на площадке ГВЗ, (с заме-ной на новые); | 2023 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 4 028,9 | 4 206,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 235,1 |
| 1.9 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: существующие трубопроводы водоснабжения от скважин до границы площадки ГВЗ; | 2023 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 30 251,6 | 31 582,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 834,3 |
| 1.10 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: ВЛ-0,4 кВ, | 2023 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 485,1 | 506,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 991,5 |
| 1.11 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: кабельная эстакада, | 2023 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 653,3 | 682,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 335,4 |
| 1.12 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: камера переключения (подземная); | 2023 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 544,4 | 568,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 112,8 |
| 1.13 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: существующие трубопроводы водоснабжения В-9 от площадки ГВЗ до су-ществующей камеры переключения; | 2023 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 7 247,1 | 7 566,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 813,1 |
| 1.14 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: ВЛ-6 кВ, | 2023 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 269,4 | 281,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,7 |
| 1.15 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: ВЛ-6 кВ, | 2023 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 79,8 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,1 |
| 1.16 | Реконструкция станции 3-го подъема «Волна-8»: Автоматизация режимов работы насосно-силового оборудования насосной | 2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,6 |
| 1.17 | Реконструкция станции 3-го подъема «Волна-8»: Замена насосного оборудования | 2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 252,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 252,1 |
| 1.18 | Стриоительство станции 3 го подьема в районе Пивзавода | 2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 727,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 727,2 |
| 1.19 | Стритиельство сети водоснабжения от станции 3го подьема до ТК 61 | 2024 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 219,3 | 10 658,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 878,0 |
| 1.20 | Стротельство сети водоснабжения (переход под железной дорогой) | 2024 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 271,0 | 7 583,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 854,6 |
| 1.21 | Сеть водоснабжения от Узла 3 до Узла 5 Инв № 20027 Инв. №3380 | 2022 | 2025 | 0,0 | 12 194,5 | 12 731,1 | 13 291,2 | 13 862,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 079,5 |
| 1.22 | Сеть водоснабжения от ТК-119 - ТК-120-3 Инв. №3186 | 2022 | 2022 | 0,0 | 3 753,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 753,8 |
| 1.23 | Сеть водоснабжения от ТК-66а - ТК-73 Инв. №3434 (от ТК66А до ТК73А (280м.) | 2022 | 2022 | 0,0 | 6 070,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 070,3 |
| 1.24 | Сеть водоснабжения Узел №3- Узел №4 Инв. №3773 | 2022 | 2024 | 0,0 | 13 585,4 | 14 183,2 | 14 807,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 575,8 |
| 1.25 | Сеть водоснабжения по ул. С. Урусова в 3 мкр Инв. №20064 | 2023 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 7 959,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 959,8 |
| 1.26 | Сеть водоснабжения ТК102 до ТК 142 | 2023 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 9 053,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 053,0 |
| 1.27 | Сеть водоснабжения котельная "Центральная" - Узел №8 | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 257,0 |
| 1.28 | Сеть водоснабжения от Узла 1 до ТК-61 | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 593,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 593,6 |
| 1.29 | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Кедровая (четна и нечетная стороны) | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 607,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 607,5 |
| 1.30 | Реконструкция сети водоснабжения Энтузиастов (четна и нечетная стороны) | 2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 497,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 497,4 |
| 1.31 | Реконструкция сети водоснабжения ул Строителей | 2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 535,0 |
| 1.32 | Реконструкция сети водоснабжения ул Дорожная | 2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 028,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 028,0 |
| 1.33 | Реконструкция сети водоснабжения ул Дорожная | 2026 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 385,7 | 0,0 | 0,0 | 2 385,7 |
| 1.34 | Реконструкция сети водоснабжения ул Дорожная | 2026 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 850,5 | 0,0 | 0,0 | 4 850,5 |
| 1.35 | Реконструкция сети водоснабжения по ул Совесткая | 2026 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 664,7 | 0,0 | 0,0 | 5 664,7 |
| 1.36 | Реконструкция сети водоснабжения по ул Комсомольская (четна и нечетная стороны) | 2027 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 208,0 | 0,0 | 12 208,0 |
| 1.37 | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Таежная (четна и нечетная стороны) | 2027 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 001,0 | 0,0 | 12 001,0 |
| 1.38 | Реконструкция сети водоснабжения по ул.Молодежная (четна и нечетная стороны) | 2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 481,0 | 12 481,0 |
| 1.39 | Реконструкция сети водоснабжения пот ул. Лесная ( нечетная стороны) | 2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 241,2 | 6 241,2 |
| 1.40 | Реконструкция сети водоснабжения от П 13-ул. Советская д.85 | 2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 360,4 | 9 360,4 |
| 1.41 | Реконструкция сети водоснабжения от П 13-ул. Советская д.85 | 2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 702,1 | 5 702,1 |
| - | ИТОГО без НДС | - | - | 0,0 | 41 471,0 | 117 123,1 | 162 217,6 | 79 838,3 | 12 900,9 | 24 209,0 | 33 784,7 | 471 544,6 |
| - | ИТОГО НДС (20%) | - | - | 0,0 | 8 294,2 | 23 424,6 | 32 443,5 | 15 967,7 | 2 580,2 | 4 841,8 | 6 756,9 | 94 308,9 |
| - | ИТОГО с НДС | - | - | 0,0 | 49 765,2 | 140 547,7 | 194 661,1 | 95 806,0 | 15 481,1 | 29 050,8 | 40 541,6 | 565 853,5 |

На момент настоящей актуализации схемы водоснабжения города Пыть-Яха перечисленные в таблице выше мероприятия не имеют утвержденных источников финансирования (официальных документов, подтверждающих целевое выделение денежных средств на рассматриваемые мероприятия).

Источниками финансирования для мероприятий, не обеспеченных источниками финансирования, могут являться:

- Бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;

- Собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли;

- Средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального к централизованным системам водоотведения.

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- Показатели качества воды:

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

- Показатели энергетической эффективности.

Применительно к централизованным системам водоснабжения города Пыть-Ях плановые значения указанных показателей развития рассмотрены в таблице ниже.

Таблица 43 - Показатели развития централизованных систем водоснабжения города Пыть-Ях

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2020г. | Факт 2021г. | Базовый год - 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 8,17 | 7,8 | 6,75 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 19,17 | 14,1 | 11,63 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 1,9 | 2,02 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 38,5 | 25,8 | 26,5 | 12 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/м³ | 0,63 | 0,73 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды | кВт∙ч/м³ | 0,58 | 0,75 | 0,64 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

  - Показатели качества воды

Плановые значения показателей качества воды применительно к централизованным системам водоснабжения города Пыть-Яха рассмотрены выше (см. таблицу 43).

  - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения применительно к централизованным системам водоснабжения города Пыть-Яха рассмотрены выше (см. таблицу 43).

  - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Плановые значения показателей качества воды применительно к централизованным системам водоснабжения города Пыть-Яха рассмотрены выше (см. таблицу 43).

  - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации схемы водоснабжения города Пыть-Яха не установлены.

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского округа, осуществляющим полномочия администрации городского округа по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности городского округа.

После постановки на учет бесхозяйного имущества водопроводно-канализационного хозяйства требуется руководствоваться ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ: необходимо определить организацию для эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Согласно распоряжений администрации города, а именно:

- № 2667-ра от 22.10.2014 «Об определении теплосетевой организации, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями, подводящими коммунальный ресурс к многоквартирным домам» (с изм. от 03.06.2016 № 1317-ра, от 20.08.2021 №1566-ра, от 12.10.2021 №1972-ра, от 26.01.2022 № 89-ра, от 28.04.2022 №708-ра, от 12.07.2022 №1253-ра);

- № 3160-ра от 03.12.2014 «Об определении гарантирующей организации, водопроводные и канализационные сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными сетями водоснабжения и водоотведения» (в ред. от 08.06.2016 №1368-ра, от 27.08.2021 №1621-ра, 26.01.2022 № 90-ра, от 28.04.2022 № 707-ра, от 12.07.2022 № 1252-ра).

МУП «УГХ» м. о. г. Пыть-Ях назначена ответственной эксплуатирующей организацией за содержания и эксплуатацию придомовых сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения до момента их приема в муниципальную собственность.

Перечни бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах ниже.

Таблица 44 – Перечень бесхозяйных придомовых сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование сети | Местонахождение | Протяженность, м | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | микрорайон №1 "Центральный" |  |  |  |
| 1 | Придомовой (подводящий) водовод от узла 1 до ж/д № 1 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 61 | 86:15:0000000:3411 |
| 2 | Придомовой (подводящий) водовод от ж/д № 1 до ж/д № 20 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 35 | 86:15:0101011:2459 |
| 3 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек ж/д № 1 до ж/д № 21 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 34 | 86:15:0101011:2463 |
| 4 | Придомовой (подводящий) водовод от ВК до ж/д № 22 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 17 | 86:15:0101011:2460 |
| 5 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ж/д №№ 19,39 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 58 | 86:15:0101013:122 |
| 6 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ж/д №2а | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 28 | 86:15:0101011:2461 |
| 7 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-5-ж/д №2 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 5 | 86:15:0101011:2462 |
| 8 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-6 – ж/д № 3 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 6 | 86:15:0101011:2474 |
| 9 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-7 – ж/д № 4 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 8 | 86:15:0101011:2475 |
| 10 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-9 – ж/д № 5 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 35 | 86:15:0101011:2476 |
| 11 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-13 – ж/д № 6 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 1 | 86:15:0101011:2477 |
| 12 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-9 – ж/д № 7 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 50 | 86:15:0101011:2478 |
| 13 | Водовод ж/д № 7 до ввода в ж/д № 8 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 18 | 86:15:0101011:2479 |
| 14 | Придомовой (подводящий) водовод ж/д № 8 – ж/д № 9 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 11 | 86:15:0101011:2464 |
| 15 | Придомовой (подводящий) водовод уз.задв. – ж/д № 9 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 8 | 86:15:0101011:2469 |
| 16 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-20 – ж/д № 10 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 12 | 86:15:0101011:2465 |
| 17 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-24 – ж/д № 11 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 7 | 86:15:0101011:2466 |
| 18 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-22 – ж/д № 12 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 66 | 86:15:0101011:2467 |
| 19 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-32 ж/д № 13 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 7 | 86:15:0101011:2468 |
| 20 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-29 – ж/д № 14 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 27 | 86:15:0101011:2470 |
| 21 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-17 – ж/д № 15 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 24 | 86:15:0101011:2471 |
| 22 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-4 – ж/д № 16 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 138 | 86:15:0101011:2480 |
| 23 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-25 – ж/д №17 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 17 | 86:15:0101011:2472 |
| 24 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-34 – ж/д № 18 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 14 | 86:15:0000000:3410 |
| 25 | Водовод от ТК 24 до ТК 25 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №1 "Центральный" | 28 | 86:15:0101011:2473 |
|  | микрорайон №2 "Нефтяников" |  |  |  |
| 26 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-39 – ж/д № 1 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 61 | 86:15:0101012:2874 |
| 27 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-57 – ж/д № 2 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 57 | 86:15:0101012:2875 |
| 28 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-47 – ж/д № 4 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 31 | 86:15:0101012:2876 |
| 29 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-44 – ж/д № 5 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 20 | 86:15:0101012:2877 |
| 30 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-45 – ж/д № 6 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 15 | 86:15:0101012:2878 |
| 31 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-45 – ж/д № 7 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 23 | 86:15:0101012:2879 |
| 32 | Водовод от ж/д № 7 до ж/д № 8 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 67 | 86:15:0101012:2887 |
| 33 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-51 – ж/д № 9 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 15 | 86:15:0101012:2884 |
| 34 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-52 – ж/д № 10 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 23 | 86:15:0101012:2886 |
| 35 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-52 – ж/д № 11 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 13 | 86:15:0101012:2888 |
| 36 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-58 – ж/д № 12 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 13 | 86:15:0101012:2880 |
| 37 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-59 – ж/д № 13 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 20 | 86:15:0101012:2881 |
| 38 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-60 – ж/д № 14 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 5 | 86:15:0101012:2882 |
| 39 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-55 – ж/д № 15 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 20 | 86:15:0101012:2883 |
| 40 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-69 – ж/д № 16 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 6 | 86:15:0101012:2890 |
| 41 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-32 – ж/д № 17 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 11 | 86:15:0101012:2891 |
| 42 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-32а – ж/д № 18 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 22 | 86:15:0101012:2892 |
| 43 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-33 – ж/д № 19 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 5 | 86:15:0101012:2895 |
| 44 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-62 – ж/д № 21 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 26 | 86:15:0101012:2896 |
| 45 | Придомовой (подводящий) водовод ж/д № 21- ж/д № 22 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 56 | 86:15:0101012:2897 |
| 46 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-63 – ж/д № 23 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 33 | 86:15:0101012:2893 |
| 47 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-57 – ж/д № 24 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 26 | 86:15:0101012:2894 |
| 48 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-42 – ж/д № 25 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 48 | 86:15:0101012:2901 |
| 49 | ТК-60 – ж/д № 26Придомовой (подводящий) водовод | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 12 | 86:15:0101012:2898 |
| 50 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-42 – ж/д № 27 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 46 | 86:15:0000000:3412 |
| 51 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-55 – ж/д № 28 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 21 | 86:15:0101012:2899 |
| 52 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-59 – ж/д № 29 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 6 | 86:15:0101012:2889 |
| 53 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-27а – ж/д № 31 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 11 | 86:15:0101009:348 |
| 54 | Придомовой (подводящий) водовод от дома № 4 до дома № 3 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2 "Нефтяников" | 6 | 86:15:0101012:2900 |
|  | микрорайон №3 "Кедровый" |  |  |  |
| 55 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-200 - ж/д №1а | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 61 | 86:15:0101021:4424 |
| 56 | Придомовой (подводящий) водовод уз.задв. - ж/д №13 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 18 | 86:15:0101021:4425 |
| 57 | Придомовой (подводящий) водовод уз.задв. - ж/д №14 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 1 | 86:15:0101021:4427 |
| 58 | Придомовой (подводящий) водовод уз.задв. - ж/д №15 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 56 | 86:15:0101021:4426 |
| 59 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-146/1 - ж/д №№21,22 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 54 | 86:15:0101021:4428 |
| 60 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-11а - ж/д №23 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 15 | 86:15:0101021:4431 |
| 61 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-11а - ж/д №24 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 10 | 86:15:0101021:4432 |
| 62 | Придомовой (подводящий) водовод ВК-10 - ВК-11а | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 95 | 86:15:0101021:4434 |
| 63 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК-105 до дома №32,33,34,35,37 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 261 | 86:15:0101021:4430 |
| 64 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-120- ж/д №39 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 67 | 86:15:0101021:4474 |
| 65 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-122 - ж/д №40 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 14 | 86:15:0101021:4435 |
| 66 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-108 - ж/д №41 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 86 | 86:15:0101021:4478 |
| 67 | Придомовой (подводящий) водовод от узла до ж/д №42 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 61 | 86:15:0101021:4452 |
| 68 | Придомовой (подводящий) водовод от узла - ж/д №43 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 40 | 86:15:0101021:4436 |
| 69 | Придомовой (подводящий) водовод ТК-114/1 - ж/д №44 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 71 | 86:15:0101021:4437 |
| 70 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 146 до ж/д № 51 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 63 | 86:15:0101021:4438 |
| 71 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 146 до ж/д № 52 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 20 | 86:15:0101021:4442 |
| 72 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 124 до ж/д № 53 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 23 | 86:15:0101021:4443 |
| 73 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 127 до ж/д № 54 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 38 | 86:15:0101021:4444 |
| 74 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ж/д № 55 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 18 | 86:15:0101021:4446 |
| 75 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 142б до ж/д № 56 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 52 | 86:15:0101021:4450 |
| 76 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 120-4 до ж/д 58 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 23 | 86:15:0101021:4439 |
| 77 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 120-4 до ж/д № 59 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 17 | 86:15:0101021:4440 |
| 78 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 137 до ж/д № 90а | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 22 | 86:15:0101021:4441 |
| 79 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 176 до ж/д № 96 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 6 | 86:15:0101021:4445 |
| 80 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 180 до ж/д №98 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 23 | 86:15:0101021:4447 |
| 81 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 187 до ж/д № 100 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 10 | 86:15:0101021:4448 |
| 82 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 180 до ж/д № 102 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 27 | 86:15:0101021:4449 |
| 83 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 121 до ж/д № 48 по ул. Магистральная | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 13 | 86:15:0101021:4470 |
| 84 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 115 до ж/д № 50 по ул. Магистральная, | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 20 | 86:15:0101021:4451 |
| 85 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 142б до ж/д № 17 по ул. Святослава Федорова | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 42 | 86:15:0101021:4465 |
| 86 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 177 до ж/д № 18 по ул. Святослава Федорова | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 35 | 86:15:0101021:4466 |
| 87 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 143а до ж/д № 21 по ул. Святослава Федорова | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 53 | 86:15:0101021:4468 |
| 88 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 102 до ж/д № 25 по ул. Святослава Федорова | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 36 | 86:15:0101021:4467 |
| 89 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 103 до ж/д № 27 по ул. Святослава Федорова | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 25 | 86:15:0101021:4469 |
| 90 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 141/1 до ж/д № 5 по ул. Семена Урусова, | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 13 | 86:15:0101021:4453 |
| 91 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 165 до ж/д № 6 по ул. Семена Урусова, | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 34 | 86:15:0101021:4454 |
| 92 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 131 до ж/д № 7 по ул. Семена Урусова, | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 19 | 86:15:0101021:4455 |
| 93 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 145а до ж/д № 12 по ул. Семена Урусова, | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 6 | 86:15:0101021:4456 |
| 94 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 145а до ж/д № 14 по ул. Семена Урусова, | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 67 | 86:15:0101021:4457 |
| 95 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 120-2 до ж/д № 5 по ул. Сергея Есенина, | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 20 | 86:15:0101021:4458 |
| 96 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 120-2 до ж/д № 7 по ул. Сергея Есенина, | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 36 | 86:15:0101021:4459 |
| 97 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 120-1 до ж/д № 9 по ул. Сергея Есенина, | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 31 | 86:15:0101021:4460 |
| 98 | Подводящий Придомовой (подводящий) водовод от ТК 144 до ФСК "Атлант" | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 24 | 86:15:0101021:4461 |
| 99 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК- 165а до дома №18а | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 48 | 86:15:0101021:4462 |
| 100 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК-165а до ж/д № 3 по ул.Есенина | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 26 | 86:15:0101021:4463 |
| 101 | Водовод от тк 143а до тк 137 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 35 | 86:15:0101021:4464 |
| 102 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК- 120-5 до дома №3 по ул.Урусова | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 4 | 86:15:0101021:4471 |
| 103 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 120-6 до дома №3/1 по ул.Урусова | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 11 | 86:15:0101021:4472 |
| 104 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 108 до ж/д № 8 по ул.Кузоваткина | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №3 "Кедровый" | 23 | 86:15:0101021:4473 |
|  | микрорайон №4 "Молодежный" |  |  |  |
| 105 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 92 до ввода в ж/д №1 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №4 "Молодежный" | 12 | 86:15:0101022:805 |
| 106 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 92 до ввода в ж/д №2 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №4 "Молодежный" | 1 | 86:15:0101022:806 |
| 107 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 93 до ввода в ж/д №4 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №4 "Молодежный" | 13 | 86:15:0101022:807 |
| 108 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 94 до ввода в ж/д №7 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №4 "Молодежный" | 18 | 86:15:0101022:809 |
| 109 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 96а до ввода в ж/д №9 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №4 "Молодежный" | 9 | 86:15:0101022:808 |
| 110 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 96 до ввода в ж/д №15 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №4 "Молодежный" | 37 | 86:15:0101022:803 |
| 111 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК-96а до дома №8 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №4 "Молодежный" | 18 | 86:15:0101022:804 |
| 112 | Подводящий водовод от ТК 73Г до Аквацентра "Дельфин" | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №4 "Молодежный" | 21 | 86:15:0101022:810 |
|  | микрорайон №5 "Солнечный" |  |  |  |
| 113 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 100 до ввода в ж/д №1 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 5 | 86:15:0101023:3707 |
| 114 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 100 до ввода в ж/д №2 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 33 | 86:15:0101023:3709 |
| 115 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 89 до ввода в ж/д №2а | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 18 | 86:15:0101023:3710 |
| 116 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 90 до ввода в ж/д №№3,4 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 38 | 86:15:0101023:3711 |
| 117 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 82 до ввода в ж/д №5 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 22 | 86:15:0101023:3704 |
| 118 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 89 до ввода в ж/д №6 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 20 | 86:15:0101023:3705 |
| 119 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 86 до ввода в ж/д №7 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 6 | 86:15:0101023:3706 |
| 120 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 79 до ввода в ж/д №8 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 8 | 86:15:0101023:3712 |
| 121 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 80 до ввода в ж/д №9 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 42 | 86:15:0101023:3714 |
| 122 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 81 до ввода в ж/д №10 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 24 | 86:15:0101023:3708 |
| 123 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 67 до насосной 5/1 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 73 | 86:15:0101023:3713 |
| 124 | Придомовой (подводящий) водовод от насосной 5/1 до ж/д №№ 10/1, 10/2, 10/3 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 142 | 86:15:0101023:3715 |
| 125 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 87 до ввода в ж/д №11 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 12 | 86:15:0101023:3716 |
| 126 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 87 до ввода в ж/д №12 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 38 | 86:15:0101023:3717 |
| 127 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 80 до ввода в ж/д №14 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 16 | 86:15:0101023:2725 |
| 128 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 73в до ввода в ж/д №15 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 7 | 86:15:0101023:3718 |
| 129 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 78 до ввода в ж/д №16 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 23 | 86:15:0101023:3719 |
| 130 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 75 до ввода в ж/д №17 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 27 | 86:15:0101023:3720 |
| 131 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 75 до ввода в ж/д №18 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 21 | 86:15:0101023:3722 |
| 132 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 73в до ввода в ж/д №19 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 84 | 86:15:0101023:3721 |
| 133 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 83 до ж/д №20 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 10 | 86:15:0101023:3733 |
| 134 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 68 до ввода в ж/д №21 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 7 | 86:15:0101023:3734 |
| 135 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 70 до ввода в ж/д №22 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 11 | 86:15:0101023:3728 |
| 136 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 70 до ввода в ж/д №24 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 6 | 86:15:0101023:3729 |
| 137 | Придомовой (подводящий) водовод от ВК 43 до ввода в ж/д №25 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 32 | 86:15:0101023:3730 |
| 138 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 82 до ввода в ж/д №26 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 38 | 86:15:0101023:3724 |
| 139 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 82 до ввода в ж/д №27 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 20 | 86:15:0101023:3735 |
| 140 | Придомовой (подводящий) водовод от ВК 48 до ввода в ж/д №29 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 19 | 86:15:0101023:3726 |
| 141 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 112 до ввода в ж/д №30 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 118 | 86:15:0101023:3727 |
| 142 | Придомовой (подводящий) водовод от ВК 51 до ввода в ж/д №31 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №5 "Солнечный" | 16 | 86:15:0101023:3731 |
|  | микрорайон №6 "Пионерный" |  |  |  |
| 143 | Придомовой (подводящий) водовод от ВК-66 до ввода в ж/д №7а | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 156 | 86:15:0101006:2039 |
| 144 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 217 до ввода в ж/д № 24 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 33 | 86:15:0101006:2040 |
| 145 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 216 до ввода в ж/д № 25 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 19 | 86:15:0101006:2041 |
| 146 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 219 до ввода в ж/д № 26 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 17 | 86:15:0101006:2042 |
| 147 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 213 до ввода в ж/д № 31 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 99 | 86:15:0101006:2043 |
| 148 | г. Пыть-Ях, от узла задвижек 212 до ввода в ж/д № 32 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 5 | 86:15:0101006:2044 |
| 149 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 213 до ввода в ж/д № 35 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 6 | 86:15:0101006:2045 |
| 150 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 7 до ввода в ж/д № 37 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 20 | 86:15:0101006:2047 |
| 151 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 8 до ввода в ж/д № 38 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 20 | 86:15:0101006:2048 |
| 152 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 6 до ввода в ж/д № 41 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 1 | 86:15:0101006:2051 |
| 153 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 10 до ввода в ж/д № 42 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 1 | 86:15:0101006:2050 |
| 154 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 9 до ввода в ж/д № 43 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 66 | 86:15:0101006:2049 |
| 155 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 1 до ввода в ж/д № 45 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 7 | 86:15:0101006:2052 |
| 156 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 2 до ввода в ж/д № 46 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 5 | 86:15:0101006:2053 |
| 157 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 4 до ввода в ж/д № 47 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 13 | 86:15:0101006:2062 |
| 158 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 5 до ввода в ж/д № 48 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 2 | 86:15:0101006:2063 |
| 159 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 6 до ввода в ж/д № 49 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 49 | 86:15:0101006:2064 |
| 160 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 66 Г до ж/д № 51 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 6 | 86:15:0101007:775 |
| 161 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 66 Г до ж/д № 53 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 5 | 86:15:0101007:776 |
| 162 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ввода в ж/д № 61 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 53 | 86:15:0101006:2054 |
| 163 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК Ф9 до теплового узла и от теплового узла до ввода в ж/д № 4 по ул. В.Высоцкого | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 121 | 86:15:0101007:774 |
| 164 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 206а до ввода в ж/д №2 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 30 | 86:15:0101006:2056 |
| 165 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК 206а до ввода в ж/д №3 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 40 | 86:15:0101006:2055 |
| 166 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК Ф2 до ввода в дом №16 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 45 | 86:15:0101006:2065 |
| 167 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК -208 до ж/д №23 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 38 | 86:15:0101006:2057 |
| 168 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК Ф2 до ввода в дом №9 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 11 | 86:15:0101006:2058 |
| 169 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК-Ф2 до ввода в дом №14 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 51 | 86:15:0101006:2059 |
| 170 | Подводящий водовод от узла задвижек 210 до здания ДЮСШ (д.33) | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 6 | 86:15:0101006:2060 |
| 171 | Подводящий водовод от ТК-209 до дома № 30 (УКП "Профф") | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №6 "Пионерный" | 41 | 86:15:0101006:2061 |
|  | микрорайон №10 "Мамонтово" |  |  |  |
| 172 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ввода в ж/д № 1а | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №10 "Мамонтово" | 48 | 86:15:0101003:608 |
| 173 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 10 до ввода в ж/д № 5 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №10 "Мамонтово" | 3 | 86:15:0101003:609 |
| 174 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ввода в ж/д № 10 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №10 "Мамонтово" | 29 | 86:15:0101003:610 |
| 175 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 12 до ввода в ж/д № 14 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №10 "Мамонтово" | 136 | 86:15:0101003:615 |
| 176 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек 16 до ввода в ж/д № 15 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №10 "Мамонтово" | 42 | 86:15:0101003:611 |
| 177 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ввода в ж/д № 26а | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №10 "Мамонтово" | 29 | 86:15:0101003:612 |
| 178 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК-233 до ввода в ж/д №№ 28, 29 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №10 "Мамонтово" | 146 | 86:15:0101003:616 |
| 179 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до дома №23 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №10 "Мамонтово" | 40 | 86:15:0101003:613 |
| 180 | Подводящий водовод от узла задвижек до здания Мамонтово 50 | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №10 "Мамонтово" | 22 | 86:15:0101003:614 |
|  | микрорайон №2а "Лесников" |  |  |  |
| 181 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 5-4 до ж/д № 7 по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 43 | 86:15:0101015:1004 |
| 182 | Придомовой (подводящий) водовод от узлов задвижек до ж/д №№ 9, 11, 13 по ул.Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 122 | 86:15:0101015:993 |
| 183 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П4 до ж/д № 10 по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 112 | 86:15:0101017:497 |
| 184 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 4-1 до ж/д № 20 по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 58 | 86:15:0101017:491 |
| 185 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 3-1 до ж/д № 22а по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 18 | 86:15:0101017:494 |
| 186 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 3-2 до ж/д № 26 по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 66 | 86:15:0101017:492 |
| 187 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ж/д №№ 30, 30а по ул.Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 131 | 86:15:0101017:495 |
| 188 | Придомовой (подводящий) водовод от теплового узла до ж/д №№28,32,32а по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 169 | 86:15:0101017:493 |
| 189 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 3-5 до ж/д № 35 по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 12 | 86:15:0101015:990 |
| 190 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 3-3 до ж/д № 37 по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 51 | 86:15:0101015:992 |
| 191 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ж/д № 39 по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 48 | 86:15:0101015:997 |
| 192 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 18 до ж/д № 41 по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 60 | 86:15:0101015:996 |
| 193 | Придомовой (подводящий) водовод от узлов задвижек до ж/д № 41а по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 3 | 86:15:0101015:991 |
| 194 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 18 до ж/д № 43а по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 52 | 86:15:0101015:1010 |
| 195 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 20-1 до ж/д № 47 по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 15 | 86:15:0101015:994 |
| 196 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 20-1 до ж/д № 49 по ул. Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 20 | 86:15:0101015:995 |
| 197 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 11 до ж/д № 1 по ул. Волжская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 53 | 86:15:0101016:1221 |
| 198 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 11 до ж/д № 2 по ул. Волжская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 10 | 86:15:0101016:1222 |
| 199 | Придомовой (подводящий) водовод от теплового узла 24 до ж/д № 3 по ул. Волжская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 26 | 86:15:0101016:1223 |
| 200 | Придомовой (подводящий) водовод от теплового узла 26 до ж/д № 4 по ул. Волжская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 32 | 86:15:0101016:1224 |
| 201 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ж/д № 5 по ул. Волжская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 78 | 86:15:0101016:1225 |
| 202 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ж/д № 6 по ул. Волжская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 24 | 86:15:0101016:1226 |
| 203 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 19 до ж/д №№ 1, 3 по ул. Сибирская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 119 | 86:15:0101015:999 |
| 204 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 2 до ж/д № 2 по ул.Сибирская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 151 | 86:15:0101017:496 |
| 205 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК-П30 до ж/д №№ 8, 10, 12 по ул. Сибирская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 88 | 86:15:0101017:498 |
| 206 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ж/д № 18 по ул. Энтузиастов | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 2 | 86:15:0101018-517 |
| 207 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ж/д № 20 по ул. Энтузиастов | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 2 | 86:15:0101018:518 |
| 208 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ж/д № 1 по ул. Железнодорожная | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 72 | 86:15:0101015:1000 |
| 209 | Придомовой (подводящий) водовод от узлов задвижек до ж/д № 2 по ул. Железнодорожная | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 4 | 86:15:0101015:1001 |
| 210 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 18-2 до ж/д № 2а по ул.Железнодорожная | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 8 | 86:15:0101015:998 |
| 211 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ж/д № 3 по ул.Железнодорожная | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 28 | 86:15:0101015:1003 |
| 212 | Придомовой (подводящий) водовод от узла задвижек до ж/д № 4 по ул. Железнодорожная | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 17 | 86:15:0101015:1002 |
| 213 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 3-6 до ж/д № 6 по ул. Железнодорожная | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 5 | 86:15:0101015:1007 |
| 214 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П 3-7 до ж/д № 7 по ул. Железнодорожная | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 18 | 86:15:0101015:1005 |
| 215 | Придомовой (подводящий) водовод от ТК П- 3-2 до дома №16 по ул.Советская | ХМАО-Югра, Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников" | 38 | 86:15:0101017:500 |
| 215 |  | ИТОГО | 7587 |  |